## HW (Heizwärme)
Blatt HW
Energiekennwert Heizwärme
| Objekt: | Beispielgebäude Altbau | [6 empty] | Gebäudetyp/Nutzung: | Bsp_Altbau |  |  |  | spezifische Werte
| Standort: | 0 | [6 empty] | Energiebezugsfläche AEB: | 115 | m² |  |  | kWh/(m²a)
|  |  |  | Fläche |  | k- Wert |  | Reduktionsfaktor fT |  | 
| Bauteile |  |  | m² |  | W/(m²K) |  |  |  | kKh/a |  | kWh/a
1. | Außenwand EG |  |  | 83.9 | * | 1.703 | * | 1 | * | 84 | = | 12002.0628 |  | 104.3658
2. | Außenwand DG Giebel |  |  | 33.6 | * | 2.356 | * | 1 | * | 84 | = | 6649.5744 |  | 57.8224
3. | Fußboden gegen Keller |  |  | 98.3 | * | 1.047 | * | 0.5 | * | 84 | = | 4322.6442 |  | 37.5882
4. | Dach |  |  | 138.4 | * | 0.461 | * | 1 | * | 84 | = | 5359.4016 |  | 46.6035
5. | Fenster |  |  | 18.4 | * | 2.6 | * | 1 | * | 84 | = | 4018.56 |  | 34.944
6. | 0 |  |  | 0 | * | 0 | * | 0 | * | 84 | = | 0 |  | 0
7. | 0 |  |  | 0 | * | 0 | * | 0 | * | 84 | = | 0 |  | 0
8. | 0 |  |  | 0 | * | 0 | * | 0 | * | 84 | = | 0 |  | 0
Transmissionswärmeverluste QT | [10 empty] | Summe | 32352.243 |  | 281.3239
[8 empty] | AEB |  | lichte Raumhöhe
[8 empty] | m² |  | m |  | m³
|  | Luftvolumen VL | [5 empty] | 115 | * | 2.5 | = | 287.5
1/h
| ankreuzen: | x | freie Lüftung (Fenster+Fugen): |  | energetisch wirksamer Luftwechsel n = natürl. Luftwechsel | [6 empty] | 0.6
|  |  | mechan. Lüftung: |  |  | nAnlage |  | hWRG |  | nRest
[6 empty] | 1/h |  |  |  | 1/h |  | 1/h
|  |  | energetisch wirksamer Luftwechsel nL |  |  | 0 | * ( 1 - | 0 | ) + | 0 | = | 0
|  |  |  | VL |  | n |  | cLuft |  | Gt
|  |  |  | m³ |  | 1/h |  | Wh/(m³K) |  | kKh/a |  | kWh/a
Lüftungswärmeverluste QL |  |  |  | 287.5 | * | 0.6 | * | 0.34 | * | 84 | = | 4926.6 |  | 42.84
Reduktionsfaktor
[6 empty] | QT |  | QL |  | Nacht-/Wochenend-
[6 empty] | kWh/a |  | kWh/a |  | absenkung |  | kWh/a
Summe Wärmeverluste QV |  |  |  |  | ( | 32352.243 | + | 4926.6 | ) * | 0.92 | = | 34296.5356 |  | 298.2307
| Ausrichtung |  |  | Reduktionsfaktor |  | g-Wert |  | Fläche |  | Globalstr. Heizzeit
| der Fläche |  |  |  |  | (senkr. Einstr.) |  | m² |  | kWh/(m²a) |  | kWh/a
1. | Süd |  |  | 0.36 | * | 0.76 | * | 6.7 | * | 370 | = | 678.2544 |  | 5.8979
2. | Ost |  |  | 0.36 | * | 0.76 | * | 4.6 | * | 220 | = | 276.8832 |  | 2.4077
3. | West |  |  | 0.36 | * | 0.76 | * | 0.5 | * | 230 | = | 31.464 |  | 0.2736
4. | Nord |  |  | 0.36 | * | 0.76 | * | 6.6 | * | 140 | = | 252.8064 |  | 2.1983
5. | 0 |  |  | 0.36 | * | 0 | * | 0 | * | 0 | = | 0 |  | 0
6. | 0 |  |  | 0.36 | * | 0 | * | 0 | * | 0 | = | 0 |  | 0
Wärmeangebot Solarstrahlung QS | [10 empty] | Summe | 1239.408 |  | 10.7775
[6 empty] | Länge Heizzeit |  | spezif. Leistung q·I |  | AEB
|  |  |  | kh/d |  | d/a |  | W/m² |  | m² |  | kWh/a
Innere Wärmequellen QI |  |  |  | 0.024 | * | 225 | * | 2.5 | * | 115 | = | 1552.5 |  | 13.5
kWh/a
|  |  | Freie Wärme QF | [6 empty] | QS + QI | = | 2791.908 |  | 24.2775
|  |  | Nutzungsgrad Wärmegewinne hG | [6 empty] | 1 - ( 0,3 * QF / QV ) | = | 0.97558
kWh/a
Wärmegewinne QG | [9 empty] | hG * QF | = | 2723.7255 |  | 23.6846
kWh/a
Heizwärmebedarf QH | [9 empty] | QV - QG | = | 31572.8101 |  | 274.5462
kWh/(m²a)
Energiekennwert Heizwärme qH | [9 empty] | QH / AEB | = | 274.5462
[6 empty] | kWh/(m²a) | [5 empty] | (ja/nein)
|  |  | Anforderung Bauwerksart |  | max. | 0 |  |  |  |  | Anforderung erfüllt? | 0
Institut Wohnen und Umwelt, November 1998

## HZ (Heizzahl)
Blatt HZ1
Primärenergie-Heizzahl
|  | Objekt: | Beispielgebäude Altbau |  |  |  |  | Gebäudetyp/Nutzung: | Bsp_Altbau
|  | Standort: | 0 |  |  |  |  | Energiebezugsfläche AEB: | 115 | m²
Teilsysteme
| Energieträger |  |  |  |  | Strom-Mix | Heizöl | Strom | Strom
|  | Primärenergie-Faktor |  | p | (Tab. 3-1) | 3.2 | 1.14 | 3.2 | 3.2 | - |  | 0
|  | CO2-Emissionsfaktor (CO2-Äquivalent) |  | xCO2 | (Tab. 3-1) | 666 | 242 | 666 | 666 | g/kWh
Raumwärme
|  | Heizwärmebedarf* |  | qH | 274.5462 | (Blatt HW) |  |  |  | kWh/(m²a)
|  | Bauart Wärmeerzeuger |  |  | (Projekt) |  | Standard-Kessel | 0 | 0 | -
|  | Anteil Deckung Heizwärmebedarf |  | fH | (Proj./Tab. 2-8) |  | 100% | 0% | 0% | -
|  | Nutzungsgrad Wärmeerzeuger |  | ha,HE | (Tab. 2-2 bis 2-7) |  | 0.81 | 0 | 0 | -
|  | Nutzungsgrad Wärmeverteilung |  | ha,HL | (Blatt HZ2) |  | 0.89581 |  |  | -
|  | solarer Deckungsanteil |  | s | (Projekt) |  | 0% | 0% | 0% | -
|  | Systemnutzungsgrad |  | ha,H | = ha,HE · ha,HL / (1-s) |  | 0.72561 |  |  | -
|  | Endenergie-Bedarf Raumwärme* |  | eH | = qH · fH / ha,H |  | 378.3662 | 0 | 0 | kWh/(m²a)
Warmwasser
|  | Nutzenergiebedarf Warmwasser* |  | qW | 17 | (Wohnhäuser: 17 kWh/(m²a)) |  |  |  | kWh/(m²a)
|  | Bauart Wärmeerzeuger |  |  | (Projekt) |  | 0 | 120-Liter Speicher | 5-Liter-Speicher | -
|  | Anteil Deckung Wärmebedarf Warmwasser |  | fW | (Tab. 2-16, Proj.) |  | 0% | 70% | 30% | -
|  | Nutzungsgrad Wärmeerzeuger |  | ha,WE | (Tab. 2-2a,-5,-6,-7,-12,-13) |  | 0 | 0.7 | 0.74 | -
|  | Nutzungsgrad Wärmeverteilung/-speicherung |  | ha,WL | (Blatt HZ2) |  |  | 1 | 1 | -
|  | solarer Deckungsanteil |  | s | (Tab. 2-15) |  | 0 | 0 | 0 | -
|  | Systemnutzungsgrad |  | ha,W | = ha,WE · ha,WL / (1-s) |  |  | 0.7 | 0.74 | -
|  | Endenergie-Bedarf Warmwasser* |  | eW | = qW · fW / ha,W |  | 0 | 17 | 6.8919 | kWh/(m²a)
Gesamt
|  | Endenergie-Bedarf Elektro-Hilfsgeräte* |  | e | = ES / AEB | 3.1304 | (Blatt HZ-K S.2) |  |  | kWh/(m²a)
|  | Endenergie-Bedarf Heizung + Warmwasser* |  | e | = eH + eW |  | 378.3662 | 17 | 6.8919 | kWh/(m²a)
|  | Emissionen CO2-Äquivalent* |  | mp | = e · xCO2 | 2.0849 | 91.5646 | 11.322 | 4.59 | kg/(m²a)
|  | Gesamt* |  | S mp | 109.5615 |  |  |  |  | kg/(m²a)
|  | Primärenergie-Bedarf* |  | qp | = e · p | 10.0174 | 431.3375 | 54.4 | 22.0541 | kWh/(m²a)
|  | Gesamt* |  | S qp | 517.8089 |  |  |  |  | kWh/(m²a)
| Primärenergie-Heizzahl |  |  | ha,P = ( qW + qH ) / S qP | 0.56304 |  |  |  |  | -
(ja/nein)
| Mindestanforderung Primärenergie-Heizzahl |  |  |  | 0.75 |  |  | Anforderung erfüllt? | nein
*) pro m² Energiebezugsfläche
Institut Wohnen und Umwelt, November 1998
Blatt HZ2
Bilanz Teilsysteme Heizung + Warmwasser
[7 empty] | Teilsysteme |  | Gesamt
Heizwärmeverteilung
|  | Länge Verteilleitungen (unbeheizter Bereich) |  | LH | (Projekt) | 36 | 0 | 0 |  | m
|  | jährliche Verluste pro m Leitung |  | q*HL | (Tab. 2-1) | 102 | 0 | 0 | Summe 1,2,3 | kWh/(m·a)
|  | jährliche Verluste |  | QHL | = LH · q*HL | 3672 |  |  | 3672 | kWh/a
|  | zusätzl. Verluste (Nahwärmenetz, Speicher etc.) |  | Berechnung auf separatem Blatt |  | 0 |  |  | 0 | kWh/a
|  | spezif. Verluste |  | qHL | = SQHL / AEB |  |  |  | 31.9304 | kWh/(m²a)
|  | Nutzungsgrad Heizwärmeverteilung |  | ha,HL | = qH / ( qH + qHL) |  |  |  | 0.89581 | -
[7 empty] | Teilsysteme |  | Gesamt
Warmwasserverteilung und -speicherung
|  | Länge Zirkulationsleitungen (Vor- + Rücklauf) |  | LZ | (Projekt) | 0 | 0 | 0 |  | m
|  | mittl. Wärmeverlustleistung pro m Rohrlänge |  | q·*Z | (Tab. 2-9) | 0 | 0 | 0 | Summe 1,2,3 | W/m
|  | mittl. Wärmeverlustleistung Zirkulationsleitungen |  | Q·Z | = LZ · q·*Z |  |  |  | 0 | W
|  | Länge Einzelleitungen |  | LU | (Projekt) | 0 | 0 | 0 |  | m
|  | mittl. Wärmeverlustleistung pro m Rohrlänge |  | q·*U | (Tab. 2-10) | 0 | 0 | 0 | Summe 1,2,3 | W/m
|  | mittl. Wärmeverlustleistung Einzelleitungen |  | Q·U | = LU · q·*U |  |  |  | 0 | W
|  | mittl. Wärmeverlustleistung Speicher |  | Q·S | (Tab. 2-11) |  |  |  | 0 | W
|  | mittl. Wärmeverlustleistung gesamt |  | Q·W | = S Q·U + S Q·Z + Q·S |  |  |  | 0 | W
|  | jährl. Betriebszeit zentrale WW-Bereitung |  | tW | (Projekt) |  |  |  | 0 | d/a
|  | jährl. Wärmeverl. WW-Verteilung u. -Speicherung |  | QWV | = Q·WV · tW · 0,024 |  |  |  | 0 | kWh/a
|  | zusätzl. Verluste (Nahwärmenetz, Speicher etc.) |  | Berechnung auf separatem Blatt |  | 0 |  |  | 0 | kWh/a
|  | spezif. Verluste |  | qWV | = QWV / AEB |  |  |  | 0 | kWh/(m²a)
|  | Nutzungsgrad WW-Verteil. u. -Speich. |  | ha,WL | = qW / (qW + qWV) |  |  |  | 1 | -
[7 empty] | Geräte |  | Gesamt
Elektro-Hilfsgeräte (Heizung + Warmwasser)
|  | Hilfsgerät (Heizungs-, Zirk.-Pumpe, Lüftung, gekopp. Stromerzeugung) |  |  |  | Pumpe | 0 | 0
|  | mittlere elektr. Leistung (Stromerzeugung negativ) |  | Pel | (Projekt) | 80 | 0 | 0 |  | W
|  | jährliche Betriebszeit |  | tel | (Projekt) | 4500 | 0 | 0 |  | h/a
|  | Strombedarf |  | ES | = Pel · tel / 1000 | 360 |  |  |  | kWh/a
|  | Hilfsgerät (Heizungs-, Zirk.-Pumpe, Lüftung, gekopp. Stromerzeugung) |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | mittlere elektr. Leistung (Stromerzeugung negativ) |  | Pel | (Projekt) | 0 | 0 | 0 |  | W
|  | jährliche Betriebszeit |  | tel | (Projekt) | 0 | 0 | 0 | Summe 1 bis 6 | h/a
|  | Strombedarf |  | ES | = Pel · tel / 1000 |  |  |  | 360 | kWh/a
Institut Wohnen und Umwelt, November 1998
E
T1
T2
T3
H1
H2
H3
W1
W2
W3
E1
E2
E3
E4
E5
E6

## Gebäudedaten
Raum für eingene Datensätze
Haustyp+Variante | Bsp_NEH | Bsp_Altbau | Bsp_Altbau_San
Beschreibung | Beispielgebäude NEH | Beispielgebäude Altbau | Beispielgebäude Altbau energetisch saniert
Standort
Thermische Hülle
Teilfläche 1 (Bezeichnung) | Außenwand Süd | Außenwand EG | Außenwand EG
Fläche [m²] | 39.4 | 83.9 | 83.9
k-Wert [W/(m²K)] | 0.227 | 1.703 | 0.279
Reduktionsfaktor | 1 | 1 | 1
Teilfläche 2 (Bezeichnung) | Außenwand Nord | Außenwand DG Giebel | Außenwand DG Giebel
Fläche [m²] | 39.4 | 33.6 | 33.6
k-Wert [W/(m²K)] | 0.227 | 2.356 | 0.289
Reduktionsfaktor | 1 | 1 | 1
Teilfläche 3 (Bezeichnung) | Dach | Fußboden gegen Keller | Fußboden gegen Keller
Fläche [m²] | 79.1 | 98.3 | 98.3
k-Wert [W/(m²K)] | 0.152 | 1.047 | 0.338
Reduktionsfaktor | 1 | 0.5 | 0.5
Teilfläche 4 (Bezeichnung) | Kellerdecke | Dach | Dach
Fläche [m²] | 76.7 | 138.4 | 138.4
k-Wert [W/(m²K)] | 0.242 | 0.461 | 0.244
Reduktionsfaktor | 0.5 | 1 | 1
Teilfläche 5 (Bezeichnung) | Fenster Süd | Fenster | Fenster
Fläche [m²] | 30.4 | 18.4 | 18.4
k-Wert [W/(m²K)] | 1.34 | 2.6 | 1.4
Reduktionsfaktor | 1 | 1 | 1
Teilfläche 6 (Bezeichnung) | Fenster Nord
Fläche [m²] | 11.3
k-Wert [W/(m²K)] | 1.34
Reduktionsfaktor | 1
Teilfläche 7 (Bezeichnung)
Fläche [m²]
k-Wert [W/(m²K)]
Reduktionsfaktor
Teilfläche 8 (Bezeichnung)
Fläche [m²]
k-Wert [W/(m²K)]
Reduktionsfaktor
Solare Gewinne
Fensterfläche 1, Ausrichtung | Süd | Süd | Süd
g-Wert (senkr. Einstr.) | 0.63 | 0.76 | 0.6
Fläche [m²] | 30.4 | 6.7 | 6.7
Globalstr. Heizzeit [kWh/m²a] | 370 | 370 | 370
Fensterfläche 2, Ausrichtung | Nord | Ost | Ost
g-Wert (senkr. Einstr.) | 0.63 | 0.76 | 0.6
Fläche [m²] | 11.3 | 4.6 | 4.6
Globalstr. Heizzeit | 140 | 220 | 220
Fensterfläche 3, Ausrichtung |  | West | West
g-Wert (senkr. Einstr.) |  | 0.76 | 0.6
Fläche [m²] |  | 0.5 | 0.5
Globalstr. Heizzeit [kWh/m²a] |  | 230 | 230
Fensterfläche 4, Ausrichtung |  | Nord | Nord
g-Wert (senkr. Einstr.) |  | 0.76 | 0.6
Fläche [m²] |  | 6.6 | 6.6
Globalstr. Heizzeit [kWh/m²a] |  | 140 | 140
Fensterfläche 5, Ausrichtung
g-Wert (senkr. Einstr.)
Fläche [m²]
Globalstr. Heizzeit [kWh/m²a]
Fensterfläche 6, Ausrichtung
g-Wert (senkr. Einstr.)
Fläche [m²]
Globalstr. Heizzeit [kWh/m²a]
Energiebezugsfläche [m²] | 156 | 115 | 115
Reduktionsfaktor Nacht-/Wochenendabs. | 0.96 | 0.92 | 0.95
innere Wärmequellen [W/m²] | 2.5 | 2.5 | 2.5
Lüftungswärmeverluste
Raumhöhe [m] | 2.5 | 2.5 | 2.5
natürl. Luftwechsel n [1/h], (keine Lüftungsanlage) |  | 0.6 | 0.6
Lüftungsanlage
mechan. Luftwechsel nAnlage [1/h] | 0.4
Rückwärmzahl hWRG [-]
Restluftwechsel nRest [1/h] | 0.1
Grenzwert [kWh/(m²a)] | 65

## HeizsystDaten
Gebäudetyp | Bsp_NEH | Bsp_Altbau | Bsp_Altbau_San
Syst. Raumwärme | Brennw.-Kessel | atm. Gaskessel | Brennw.-Kessel
Syst. Warmwasser | Brennw.-Kessel | Elektr. Speicher | Brennw.-Kessel
Besonderheiten
Energiebezugsfläche [m²] | 156 | 115 | 115
spezif. Heizwärmebedarf* [kWh/(m²a)]
spezif. Nutzenergiebedarf Warmwasser* [kWh/(m²a)] | 15.6 | 17 | 17
Heizung / Warmwasserbereitung
Teilsystem E (Elektro-Hilfsenergie)
Energieträger | Strom-Mix | Strom | Strom-Mix
Primärenergie-Faktor | 3.2 | 3.2 | 3.2
CO2-Emissionsfaktor (CO2-Äquivalent) [g/kWh] | 666 | 666 | 666
Teilsystem T1
Energieträger | Erdgas | Heizöl | Erdgas
Primärenergie-Faktor | 1.08 | 1.14 | 1.08
CO2-Emissionsfaktor (CO2-Äquivalent) [g/kWh] | 242 | 242 | 242
Raumwärme
Bauart Wärmeerzeuger | BW-Kessel | Standard-Kessel | BW-Kessel
Anteil Deckung Heizwärmebedarf | 1 | 1 | 1
Nutzungsgrad Wärmeerzeuger | 1 | 0.81 | 1
Nutzungsgrad Wärmeverteilung
solarer Deckungsanteil | 0 | 0 | 0
Warmwasser
Bauart Wärmeerzeuger | BW-Kessel |  | BW-Kessel
Anteil Deckung Wärmebedarf Warmwasser | 100% |  | 100%
Nutzungsgrad Wärmeerzeuger | 0.97 |  | 0.97
Nutzungsgrad Verteilung / Speicherung
solarer Deckungsanteil | 0 |  | 0.5
Teilsystem T2
Energieträger |  | Strom
Primärenergie-Faktor |  | 3.2
CO2-Emissionsfaktor (CO2-Äquivalent) [g/kWh] |  | 666
Raumwärme
Bauart Wärmeerzeuger
Anteil Deckung Heizwärmebedarf
Nutzungsgrad Wärmeerzeuger
Nutzungsgrad Wärmeverteilung
solarer Deckungsanteil | 0 | 0 | 0
Warmwasser
Bauart Wärmeerzeuger |  | 120-Liter Speicher
Anteil Deckung Wärmebedarf Warmwasser |  | 0.7
Nutzungsgrad Wärmeerzeuger |  | 0.7
Nutzungsgrad Verteilung / Speicherung
solarer Deckungsanteil | 0 | 0 | 0
Teilsystem T3
Energieträger |  | Strom
Primärenergie-Faktor |  | 3.2
CO2-Emissionsfaktor (CO2-Äquivalent) [g/kWh] |  | 666
Raumwärme
Bauart Wärmeerzeuger
Anteil Deckung Heizwärmebedarf
Nutzungsgrad Wärmeerzeuger
Nutzungsgrad Wärmeverteilung
solarer Deckungsanteil | 0 | 0 | 0
Warmwasser
Bauart Wärmeerzeuger |  | 5-Liter-Speicher
Anteil Deckung Wärmebedarf Warmwasser |  | 0.3
Nutzungsgrad Wärmeerzeuger |  | 0.74
Nutzungsgrad Verteilung / Speicherung
solarer Deckungsanteil | 0 | 0 | 0
Teilsysteme Heizwärmeverteilung
Teilsystem H1
Länge Verteilleitungen [m] | 9 | 36 | 36
jährliche Verluste pro m Leitung [kWh/(m a)] | 16 | 102 | 102
Teilsystem H2
Länge Verteilleitungen [m]
jährliche Verluste pro m Leitung [kWh/(m a)]
Teilsystem H3
Länge Verteilleitungen [m]
jährliche Verluste pro m Leitung [kWh/(m a)]
Teilsysteme Warmwasserverteilung und -speicherung
jährl. Betriebszeit zentrale WW-Bereitung [d/a] | 365 | 0 | 365
Teilsystem W1
Länge Zirkulationsleitungen (Vor- + Rücklauf) [m]
mittl. Wärmeverlustleistung pro m Rohrlänge [W/m]
Länge Einzelleitungen [m] | 8 |  | 15
mittl. Wärmeverlustleistung pro m Rohrlänge [W/m] | 1.7 |  | 1.7
Teilsystem W2
Länge Zirkulationsleitungen (Vor- + Rücklauf) [m]
mittl. Wärmeverlustleistung pro m Rohrlänge [W/m]
Länge Einzelleitungen [m]
mittl. Wärmeverlustleistung pro m Rohrlänge [W/m]
Teilsystem W3
Länge Zirkulationsleitungen (Vor- + Rücklauf) [m]
mittl. Wärmeverlustleistung pro m Rohrlänge [W/m]
Länge Einzelleitungen [m]
mittl. Wärmeverlustleistung pro m Rohrlänge [W/m]
Speicher
mittl. Wärmeverlustleistung Speicher [W] | 38 | 0 | 38
Teilsysteme Elektro-Hilfsgeräte (Heizung + Warmwasser)
Teilsystem E1
Hilfsgerät (Heizungs-, Zirk.-Pumpe, Lüftung, gekopp. Stromerzeugung) | Pumpe | Pumpe | Pumpe
mittlere elektr. Leistung (Stromerzeugung negativ) [W] | 30 | 80 | 40
jährliche Betriebszeit [h/a] | 3504 | 4500 | 4500
Teilsystem E2
Hilfsgerät (Heizungs-, Zirk.-Pumpe, Lüftung, gekopp. Stromerzeugung) | mechan. Lüftung
mittlere elektr. Leistung (Stromerzeugung negativ) [W] | 15
jährliche Betriebszeit [d/a] | 5226
Teilsystem E3
Hilfsgerät (Heizungs-, Zirk.-Pumpe, Lüftung, gekopp. Stromerzeugung)
mittlere elektr. Leistung (Stromerzeugung negativ) [W]
jährliche Betriebszeit [d/a]
Teilsystem E4
Hilfsgerät (Heizungs-, Zirk.-Pumpe, Lüftung, gekopp. Stromerzeugung)
mittlere elektr. Leistung (Stromerzeugung negativ) [W]
jährliche Betriebszeit [h/a]
Teilsystem E5
Hilfsgerät (Heizungs-, Zirk.-Pumpe, Lüftung, gekopp. Stromerzeugung)
mittlere elektr. Leistung (Stromerzeugung negativ) [W]
jährliche Betriebszeit [d/a]
Teilsystem E6
Hilfsgerät (Heizungs-, Zirk.-Pumpe, Lüftung, gekopp. Stromerzeugung)
mittlere elektr. Leistung (Stromerzeugung negativ) [W]
jährliche Betriebszeit [d/a]
Ergänzung Teilsysteme Heizwärmeverteilung
zusätzliche Wärmeverluste
Art des Teilsystems (z.B. Nahwärme, Speicher)
jährliche Verluste [kWh/a]
Ergänzung Teilsysteme Warmwasserverteilung und -speicherung
zusätzliche Wärmeverluste
Art des Teilsystems (z.B. Nahwärme, Speicher)
jährliche Verluste [kWh/a]