## Schnittstelle LEG-J
iwu/tl/21-01-94
Charakteristische Nutzungsdaten für öffentliche Gebäude
entsprechend BWZ-Liste
|  | Abk. |  | Einheit
| Anteil Nutzungstage in Heizzeit | ANTH | 0.8 | []
| Nutzungsstunden pro Nutzungstag | NST | 10 | [h/d]
| durchschnittl. Personenbelegung während Nutzung | PBN | 20 | [m²/P]
| durchschnittl. Wärmeabgabe pro Person | WP | 100 | [W]
| mittlere Raumlufttemperatur an Nutzungstagen | TN | 20 | [°C]
| mittlere Raumlufttemperatur an Tagen ohne Nutzung | TL | 15 | [°C]
| Heizgrenztemperatur | TG | 12 | [°C]
bei natürlicher Lüftung (Fenster und Fugen):
| Luftwechsel in Nutzungszeit | NLN | 0.8 | [1/h]
| Luftwechsel außerhalb Nutzungszeit | NLL | 0.4 | [1/h]
bei mechanischer Lüftung:
| mechanischer Luftwechsel in Nutzungszeit | MLN | 0.8 | [1/h]
| mechanischer Luftwechsel außerhalb Nutzungszeit | MLL | 0 | [1/h]
| Restluftwechsel durch Undichtigkeiten ohne Drucktest*) | RLOD | 0.2 | [1/h]
| Restluftw. durch Undichtigk. bei erfolgreichem Drucktest*) | RLMD | 0.1 | [1/h]
*) bei 50 Pa Luftwechsel kleiner gleich 1 1/h
| Stromverbrauch pro m² EBF | SV | 20 | [kWh/(m²a)]
| Kaltwasserverbrauch pro Person und Tag | KW | 30 | [l/(P*d)]
| Warmwasserverbrauch pro Person und Tag (bei 60°C) | WW | 10 | [l/(P*d)]
Datensatz Klima
| Heizzeit | HT | 219 | [d/a]
| Heizgradtage | HGT | 3378 | [K*d/a]
| Globalstrahlung horizontal |  |  | [kWh/(m²a)]
...
Gebäudeabhängige Daten
...
| Energiebezugsfläche | EBF | 1000 | [m²]
| Art der Lüftung | AL | N | N/A/W
N = natürlich - A = Abluftanlage - W = Zu-/Abluftanl m. WRG
| Drucktest durchgeführt? | DD | J | J/N
| Wärmerückgewinnungsgrad | ETA | 0.6 | [-]
...
Zwischenrechnung
| zeitl. Mittel natürl. Luftwechsel | MNL | #NAME? | [1/h]
| zeitl. Mittel mechan. Luftw. | MML | #NAME? | [1/h]
| zeitl. Mittel energet. wirks. Luftwechsel bei WRG | MMLW | #NAME? | [1/h]
Eingabedaten Akropolis-"Leitfaden"
A. Nutzung
[A1] | Erwärmung Kaltwasser |  | 6 | [K]
[A2] | Personenzahl |  | #NAME? | [P]
[A3] | tägliche Aufenthaltszeit Personen |  | #NAME? | [h/d]
[A4] | durchschnittl. Wärmeabgabe pro Person |  | #NAME? | [W/P]
[A5] | Wasserverbrauch pro Person und Tag |  | #NAME? | [l/(P*d)]
[A6] | Stromverbrauch pro Person und Jahr |  | #NAME? | [kWh/(P*a)]
[A7] | Reduktionsfaktor Elektrizität |  | 0.7 | [-]
[A8] | energetisch wirksamer Luftwechsel |  | #NAME? | [1/h]
B. Klimadaten
[B1] | ...
| mittlere Raumtemperatur | TM | #NAME? | °C
[B2] | Heizgradtage |  | #NAME? | K*d/a
[B3] | ...
...

## Std-Nutz
iwu/tl/23-08-94
Standardnutzungsdaten
| Kennung Nutzungstyp |  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S
| Nutzungstyp |  |  | Einfamilienhaus | Mehrfamilienhaus | Heime/Herbergen | Verwaltung | Rechenzentren | Bereitschaftsdienste | Schulen (allgemein) | Grundschulen | Berufsschulen | Tagesstätten | Sporthallen | Bäder** | Säle/Bühnen | Laborgebäude | Krankenhäuser | Verpflegungseinrichtungen | Produktions-/Werkstätten | Verkaufsstätten | Lagerstätten
| Anteil Nutzungstage in Heizzeit |  | NTH | 100% | 100% | 100% | 68.6% | 68.6% | 100% | 52.09% | 52.09% | 52.09% | 68.6% | 52.09% | 82.88% | 70.75% | 68.6% | 100% | 68.6% | 68.6% | 75.74% | 68.6% | [-]
| Nutzungsstunden pro Nutzungstag |  | NST | 15 | 15 | 18 | 10 | 10 | 24 | 10 | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 10 | 24 | 8 | 10 | 12 | 10 | [h/d]
| durchschnittl. Personenbelegung während Nutzung |  | PBN | 45 | 35 | 30 | 25 | 35 | 25 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 70 | 35 | 35 | 20 | 50 | 50 | 100 | [m²/P]
| mittlere Raumlufttemperatur an Nutzungstagen |  | TN | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 22 | 20 | 20 | 22 | 20 | 18 | 20 | 16 | [°C]
| mittlere Raumlufttemperatur an Tagen ohne Nutzung |  | TL | - | - | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 10 | 15 | 10 | [°C]
| Heizgrenztemperatur |  | TG | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | [°C]
bei natürlicher Lüftung (Fenster und Fugen):
| mittl. Luftwechsel in Nutzungszeit |  | NLN | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | [1/h]
| mittl. Luftwechsel außerhalb Nutzungszeit |  | NLL | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [1/h]
bei mechanischer Lüftung:
| mechanischer Luftwechsel in Nutzungszeit (Mittelwert) |  | MLN | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | [1/h]
| mechanischer Luftwechsel außerhalb Nutzungszeit (Mittelwert) |  | MLL | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | [1/h]
| Restluftwechsel durch Undichtigkeiten (ohne Drucktest) |  | RLOD | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [1/h]
| Restluftw. durch Undichtigk. bei erfolgreichem Drucktest* |  | RLMD | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [1/h]
Datengrundlage für Angebot an innerer Wärme
| Stromverbrauch | pro m² EBF (ohne Klimatis.) | SV |  |  |  | 25 | 50 | 25 | 15 | 10 | 20 | 15 | 15 | 15 | 25 | 50 | 40 | 200 | 50 | 50 | 10 | [kWh/(m²a)]
|  | pro Person |  | A: 1000; B: 1000; C: 1000 | [kWh/(P*a)]
| Kaltwasserverbrauch pro Person und Tag |  | KW | 100 | 100 | 100 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 50 | 100 | 20 | 50 | 5 | 0 | [l/(P*d)]
| Warmwasserverbrauch pro Person und Tag (bei 60°C) |  | WW | 34 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 30 | 0 | 25 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | [l/(P*d)]
| durchschnittl. Wärmeabgabe pro Person |  | WP | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 80 | 60 | 80 | 80 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [W]
| Reduktionsfaktor Elektrizität |  |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | [-]
| Erwärmung Kaltwasser |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | [K]
Angebot an innerer Wärme in der Heizzeit (mittl. Leistung)
| elektr. Geräte |  |  | 1.78 | 2.28 | 2.66 | 2.57 | 5.14 | 2.57 | 1.54 | 1.03 | 2.05 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 2.57 | 4 | 3.2 | 15.98 | 5.14 | 5.14 | 1.03 | [W/m²]
| Personen |  |  | 1.11 | 1.43 | 2 | 1.14 | 0.82 | 4 | 1.74 | 0.78 | 0.87 | 2.29 | 2.6 | 4.14 | 0.59 | 0.82 | 2.86 | 1.14 | 0.57 | 0.76 | 0.29 | [W/m²]
| Kaltwasser-Ablauf |  |  | -0.64 | -0.83 | -0.97 | -0.17 | -0.12 | -0.17 | -0.44 | -0.29 | -0.29 | -0.44 | -0.22 | -0.22 | -0.06 | -0.21 | -0.83 | -0.15 | -0.15 | -0.03 | 0 | [W/m²]
| Warmwasserbereitung |  |  | 0.69 | 0.88 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0.52 | 0 | 0.91 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | [W/m²]
| Verdunstung |  |  | -0.43 | -0.56 | -0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.55736 | 0 | 0 | 0 | 0 | [W/m²]
| mittl. Leistung gesamt |  |  | 2.5 | 3.2 | 4.1 | 3.5 | 5.8 | 6.4 | 2.8 | 1.5 | 2.6 | 4.7 | 3.9 | 6 | 3.1 | 5.5 | 5.8 | 17 | 5.6 | 5.9 | 1.3 | [W/m²]
| Angebot innere Wärme bei 230 Tagen Heizzeit |  |  | 13.8 | 17.664 | 22.632 | 19.32 | 32.016 | 35.328 | 15.456 | 8.28 | 14.352 | 25.944 | 21.528 | 33.12 | 17.112 | 30.36 | 32.016 | 93.84 | 30.912 | 32.568 | 7.176 | [kWh/(m²a)]
Anforderungen Heizwärmebedarf
| Gebäudekategorie |  |  | I | II | II | III | III | III | III | III | III | III | IV | V | V | V | V | III | III | III | IV
| Grenzwert |  |  | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 60 | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 | 75 | 60 | [kWh/(m²a)]
| Zielwert |  |  | 70 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 45 | 70 | 70 | 70 | 70 | 55 | 55 | 55 | 45 | [kWh/(m²a)]
*) Luftwechsel bei 50 Pa kleiner gleich 1 1/h; **) ohne Abwärme Beckenwasser
bei natürlicher Lüftung (Fenster und Fugen):
| mittl. natürlicher Luftwechsel in Heizzeit |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.42866 | 0.42866 | 1 | 0.37363 | 0.30418 | 0.37363 | 0.42866 | 0.20418 | 0.26577 | 0.36509 | 0.42866 | 0.6 | 0.38293 | 0.42866 | 0.50296 | 0.25717 | [1/h]
bei mechanischer Lüftung:
| mittlerer mechanischer Luftwechsel in Heizzeit |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.22866 | 0.22866 | 0.8 | 0.17363 | 0.10418 | 0.17363 | 0.22866 | 0.10418 | 0.16577 | 0.16509 | 0.3715 | 0.6 | 0.18293 | 0.3715 | 0.30296 | 0.057165 | [1/h]
Datensatz Klima
| Heizzeit |  | HT | IV: 219 | [d/a]
| Heizgradtage |  | HGT | IV: 3378 | [K*d/a]
| Globalstrahlung horizontal | [21 empty] | [kWh/(m²a)]
...
Gebäudeabhängige Daten
...
| Energiebezugsfläche |  | EBF | IV: 1000 | [m²]
| Art der Lüftung |  | AL | [19 empty] | N/A/W | bar: IV
N = natürlich - A = Abluftanlage - W = Zu-/Abluftanl m. WRG
| Drucktest durchgeführt? |  | DD | [19 empty] | J/N | bar: IV
| Wärmerückgewinnungsgrad |  | ETA | IV: 0.6 | [-]
...
Zwischenrechnung
| zeitl. Mittel natürl. Luftwechsel |  | MNL | IV: #NAME? | [1/h]
| zeitl. Mittel mechan. Luftw. |  | MML | IV: #NAME? | [1/h]
| zeitl. Mittel energet. wirks. Luftwechsel bei WRG |  | MMLW | IV: #NAME? | [1/h]
Eingabedaten Akropolis-"Leitfaden"
A. Nutzung
[A1] | Erwärmung Kaltwasser |  |  | IV: 6 | [K]
[A2] | Personenzahl |  |  | IV: #NAME? | [P]
[A3] | tägliche Aufenthaltszeit Personen |  |  | IV: #NAME? | [h/d]
[A4] | durchschnittl. Wärmeabgabe pro Person |  |  | IV: #NAME? | [W/P]
[A5] | Wasserverbrauch pro Person und Tag |  |  | IV: #NAME? | [l/(P*d)]
[A6] | Stromverbrauch pro Person und Jahr |  |  | IV: #NAME? | [kWh/(P*a)]
[A7] | Reduktionsfaktor Elektrizität |  |  | IV: 0.7 | [-]
[A8] | energetisch wirksamer Luftwechsel |  |  | IV: #NAME? | [1/h]
B. Klimadaten
[B1] | ...
| mittlere Raumtemperatur |  | TM | IV: #NAME? | °C
[B2] | Heizgradtage |  |  | IV: #NAME? | K*d/a
[B3] | ...
...
Bemerkungen
212 Tage zw. 1.Okt und 30. Apr.

## BWZ-NUTZ
iwu/tl/21-10-94
BWZ-Liste nach EKGeb
Zuordnung der Standardnutzungsdaten
Nutzungstyp
1 | Verwaltung
110 | Oberste Bundes- und Landesbehörden | D | Verwaltung
120 | Gerichtsgebäude | D | Verwaltung
13 | Verwaltungsgebäude
131 | Verwaltungsgebäude mit büroartiger Nutzung | D | Verwaltung
132 | Verwaltungsgebäude mit technischer Nutzung | E | Rechenzentren
133 | Gesundheitsbehörden | D | Verwaltung
134 | Polizeidienstgebäude | F | Bereitschaftsdienste
135 | Rechenzentren | E | Rechenzentren
136 | Archive | D | Verwaltung
2 | Gebäude für wissenschaftliche Lehre und Forschung
210 | Hörsaalgebäude | M | Säle/Bühnen
22 | Institutsgebäude für Lehre und Forschung
221 | Geisteswissenschaften | D | Verwaltung
222 | Naturwissenschaften/Ingenieurwissenschaften | N | Laborgebäude
223 | vorklinische Medizin/theoretische Medizin | N | Laborgebäude
3 | Gesundheitswesen
310 | Untersuchung und nichtstationäre Behandlung | O | Krankenhäuser
320 | Krankenhäuser und Kliniken für Akutkranke | O | Krankenhäuser
330 | Sonderkrankenhäuser | O | Krankenhäuser
340 | Pflegeheime | C | Heime/Herbergen
350 | Rehabilitation | C | Heime/Herbergen
360 | Gebäude für Erholung | C | Heime/Herbergen
370 | Kurgebäude | C | Heime/Herbergen
4 | Schulen
41 | Allgemeinbildende Schulen
411 | Grundschule | H | Grundschulen
412 | Hauptschule | G | Schulen (allgemein)
413 | Grund- und Hauptschule | G | Schulen (allgemein)
414 | Realschule | G | Schulen (allgemein)
415 | Gesamtschule | G | Schulen (allgemein)
416 | Gymnasium | G | Schulen (allgemein)
420 | Berufsbildende Schulen | I | Berufsschulen
430 | Sonderschulen | G | Schulen (allgemein)
440 | Kindertagesstätten | J | Tagesstätten
450 | Weiterbildungsstätten mit Unterkunft | C | Heime/Herbergen
5 | Sportbauten
510 | Hallen (ohne Schwimmhallen) | K | Sporthallen
520 | Schwimmhallen | L | Bäder
530 | Gebäude für Sportplatz- und Freibadeanlagen | G | Schulen (allgemein)
540 | Sportplatzanlagen (Außenanlagen) |  | - entfällt -
550 | Freibadeanlagen (Außenanlagen) |  | - entfällt -
560 | Sondersportanlagen |  | - entfällt -
6 | Wohn- und Gemeinschaftsbauten
610 | Wohnhäuser
| Ein- und Zweifamilienhäuser | A | Wohnen EFH
| Mehrfamilienhäuser | B | Wohnen MFH
62 | Wohnheime
621 | Wohnheime für Studenten, Sportler, Personal usw. | C | Heime/Herbergen
622 | Altenwohnheime | C | Heime/Herbergen
630 | Gemeinschaftsunterkünfte | C | Heime/Herbergen
640 | Betreuungseinrichtungen (Jugendzentren, Altentagesstätten usw.) | J | Tagesstätten
650 | Verpflegungseinrichtungen (Mensen, Zentralküchen, Raststätten) | P | Verpflegungseinrichtungen
660 | Beherbergungsstätten | C | Heime/Herbergen
7 | Gebäude für Produktion, Verteilung, Wartung und Lagerung
710 | Produktionsstätten | Q | Produktions-/Werkstätten
720 | Verkaufsstätten | R | Verkaufsstätten
73 | Werkstätten
731 | Werkstätten ohne sitzende Tätigkeit | Q | Produktions-/Werkstätten
732 | Werkstätten mit sitzender Tätigkeit | Q | Produktions-/Werkstätten
74 | Gebäude für Wartung und Pflege
741 | Gebäude für Wartung ohne sitzende Tätigkeit | Q | Produktions-/Werkstätten
742 | Gebäude für Wartung mit sitzender Tätigkeit | Q | Produktions-/Werkstätten
75 | Gebäude für Lagerung
751 | Gebäude für Lagerung bei Raumtemperatur | Q | Produktions-/Werkstätten
752 | Gebäude für Lagerung, Frostschutz | S | Lagerstätten
760 | Garagengebäude beheizt | S | Lagerstätten
770 | Gebäude für öffentliche Bereitschaftsdienste (Feuerwehrm, Bauhof ...) | F | Bereitschaftsdienste
| Garagen, Materiallager etc. | S | Lagerstätten
780 | Zentrale Wirtschaftsgebäude | Q | Produktions-/Werkstätten
| Zentralküchen und Kantinen | P | Verpflegungseinrichtungen
| Wäschereien | Q | Produktions-/Werkstätten
8 | Bauwerke für technische Zwecke
810 | Bauwerke für Energieerzeugung |  | - entfällt -
820 | Bauwerke für Lenkung, Steuerung, Überwachung, Nachrichtenübermittlung | N | Laborgebäude
830 | Bauwerke für Versorgung |  | - entfällt -
840 | Bauwerke für Versorgung mit Wasser |  | - entfällt -
850 | Bauwerke für Entsorgung |  | - entfällt -
9 | Gebäude anderer Art
91 | Gebäude für kulturelle und musische Zwecke
911 | Sakralbauten | M | Säle/Bühnen
912 | Ausstellungsgebäude (Museen) | M | Säle/Bühnen
913 | Bibliotheksgebäude | D | Verwaltung
914 | Veranstaltungsgebäude (Theater) | M | Säle/Bühnen
915 | Gemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser | M | Säle/Bühnen
916 | Schlösser, Burgen | M | Säle/Bühnen
920 | Empfangsgebäude Verkehrsanlagen | F | Bereitschaftsdienste
930 | Gebäude für Tierhaltung |  | - entfällt -
94 | Gebäude für Pflanzenhaltung
941 | Gewächshaus, Kalthaus |  | - entfällt -
942 | Gewächshaus, temperiert |  | Lagerstätten
943 | Gewächshaus, Warmhaus |  | Bereitschaftsdienste
950 | Schutzbauwerke |  | - entfällt -
960 | Justizvollzugsanstalten | C | Heime/Herbergen
97 | Friedhofsanlagen
971 | Friedhofsanlagen, Gebäude | Q | Produktions-/Werkstätten
972 | Friedhof, Außenanlagen und unbeheizte Gebäude |  | - entfällt -