## U-WERT Speichermasse (hidden)
Bauteilbezeichnung: | AW-B: Außenwand / Beton
Materialbezeichnung | Dicke | Rohdichte | spez. Wärmekapazität | Wärmeleit- fähigkeit | Durchgangs- widerstand | d*roh*cp | Wirksame Dicke (von innen)
| m | kg/m³ | J/(kg K) | W/(mK) | m²K/W |  | Eindringtiefe berechnet
Außenübergang |  |  |  |  | 0.04 |  | Periondendauer | 24 | h
Außenputz | 0.02 | 1400 | 1000 | 0.7 | 0.028571 | 28000 | roh*cp | 762.6263 | Wh/(m³K)
Dämmung | 0.18 | 15 | 920 | 0.04 | 4.5 | 2484 | lambda | 1.7769 | W/(mK)
Beton | 0.15 | 2400 | 1200 | 2.1 | 0.071429 | 432000 | periodische Eindringtiefe | 0.13342 | m
Innenputz | 0.015 | 1400 | 1000 | 0.7 | 0.021429 | 21000 | wirk. Wärmekap. | 259005.1382 | J/(m²K)
Innenübergang |  |  |  |  | 0.13
Gesamtdurchgangswiderstand |  |  |  |  | 4.7914
|  |  |  | u-Wert W/(m²K) | 0.20871 |  | 10 cm von innen
[7 empty] | wirk. Wärmekap. | 265800 | J(m²K)
Bauteilbezeichnung: | GD-B: Geschossdecke / Beton | [5 empty] | Fußboden bis Estrich
Materialbezeichnung | Dicke | Rohdichte | spez. Wärmekapazität | Wärmeleit- fähigkeit | Durchgangs- widerstand | d*roh*cp | wir. Wärmekap. | 130000 | J/(m²K) | 36.1111 | Wh/(m²K)
| m | kg/m³ | J/(kg K) | W/(mK) | m²K/W |  | Wirksame Wärmekapazität (Decke)
Innenübergang |  |  |  |  | 0.13 |  | Eindringtiefe berechnet
Fliesen | 0.005 | 2000 | 1000 | 1 | 0.005 | 10000 | Periondendauer | 24 | h
Estrich | 0.06 | 2000 | 1000 | 1.4 | 0.042857 | 120000 | roh*cp | 596.0684 | Wh/(m³K)
Steinwolle | 0.04 | 120 | 800 | 0.04 | 1 | 3840 | lambda | 1.82 | W/(mK)
Beton | 0.18 | 2400 | 920 | 2.1 | 0.085714 | 397440 | Eindringtiefe berechnet | 0.15273 | m
Akustikputz | 0.015 | 1400 | 1000 | 0.7 | 0.021429 | 21000 | wirk. Wärmekap. | 231740.4906 | J/(m²K) | 64.3724 | Wh/(m²K)
| 0 | 1400 | 1000 | 0.7 | 0 | 0
Innenübergang |  |  |  |  | 0.17 |  | 10 cm von unten
Gesamtdurchgangswiderstand |  |  |  |  | 1.455 |  | 10 cm von innen
|  |  |  | u-Wert W/(m²K) | 0.68729 |  | wirk. Wärmekap. | 208680 | J(m²K) | 57.9667 | Wh/(m²K)

## TempKaelteanforderung (hidden)
Zwischenspeicher für zonenweise Daten der Kälteanforderung
| aus T-Kaelteanforderung | [78 empty] | aus T-Feuchte
[8 empty] | Kälteanforderung Luftsystem | [11 empty] | Laufzeit Kälteanlage | [11 empty] | Kälteanforderung Wassersystem | [11 empty] | Laufzeit Kälteanlage Wassersystem | [11 empty] | freie Kühlung Wassersystem | [11 empty] | Stunden freie Kühlung | [11 empty] | Stunden mit Entfeuchtungsbedarf | [11 empty] | Kälteanforderung Entfeuchtung
lauf. Nr. | Zonennummer Lfd.-Nr. | Zonenfläche | Kälteanlage Luftsystem | Kälteanlage Wassersystem | Rückkühlung freie Kühlung | Art des Wassersystems | maximale Kältelast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Kälteanlage Entfeuchtung
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1 | 1 | 36 | 1 | 1 | L | 1 | 35.4404 | -0.007626 | -0.045199 | -0.023436 | -1.8356 | -7.4146 | -7.2967 | -20.3848 | -21.342 | -14.6445 | -0.51938 | -0.062224 | -0.0086087 | 0.018407 | 0.10071 | 0.061098 | 3.8073 | 14.234 | 16.5161 | 41.3883 | 44.0447 | 25.7881 | 1.2378 | 0.15306 | 0.022094 | -1.0876 | -2.5914 | -5.7041 | -39.6661 | -74.6093 | -102.4844 | -131.7358 | -136.2547 | -89.3386 | -32.8196 | -7.7639 | -1.9799 | 2.4327 | 5.3994 | 12.5308 | 52.0942 | 83.8131 | 108.4277 | 129.293 | 132.6395 | 93.741 | 47.4111 | 15.5984 | 4.8162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 36 | 1 | 1 | L | 1 | 68.6547 | -0.028597 | -0.1695 | -0.087886 | -6.8836 | -27.8048 | -27.3627 | -76.4431 | -80.0324 | -54.9167 | -1.9477 | -0.23334 | -0.032283 | 0.018407 | 0.10071 | 0.061098 | 3.8073 | 14.234 | 16.5161 | 41.3883 | 44.0447 | 25.7881 | 1.2378 | 0.15306 | 0.022094 | -0.46462 | -0.84936 | -3.9209 | -39.0586 | -73.5009 | -101.4536 | -129.732 | -134.0232 | -87.7396 | -33.0233 | -6.2146 | -0.56502 | 0.51183 | 0.83665 | 11.7821 | 51.9082 | 81.1516 | 103.8383 | 122.6999 | 125.6235 | 89.8721 | 48.4377 | 15.5382 | 0.60031 | 6.9389e-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | 144 | 3 | 3 | L | 1 | 43.251 | -0.045756 | -0.27119 | -0.14062 | -11.0138 | -45.8919 | -44.2193 | -126.4012 | -132.4974 | -89.0765 | -3.1163 | -0.37335 | -0.051652 | 0.018407 | 0.10071 | 0.061098 | 3.8073 | 18.8719 | 20.558 | 50.4602 | 53.9225 | 27.8101 | 1.2378 | 0.15306 | 0.022094 | -0.061559 | -0.33959 | -0.20283 | -21.6119 | -83.0124 | -109.1581 | -242.3329 | -258.9263 | -142.2742 | -9.8669 | -0.51093 | -0.073454 | 0.013224 | 0.072649 | 0.043731 | 4.6414 | 18.5701 | 24.7694 | 53.8597 | 57.5427 | 31.3515 | 2.1689 | 0.10986 | 0.015826 | -71.6395 | -91.0491 | -167.1174 | -270.8841 | -322.0722 | -376.0152 | -331.7604 | -327.8586 | -297.1923 | -276.8409 | -173.4139 | -112.9025 | 83.6788 | 87.664 | 122.5301 | 147.6293 | 157.6378 | 164.5927 | 146.0138 | 143.7309 | 143.8645 | 153.1431 | 122.2325 | 102.6735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4 | 36 | 4 | 4 | L | 1 | 65.6049 | -0.028597 | -0.1695 | -0.087886 | -6.8836 | -27.8048 | -27.3627 | -78.2664 | -82.1344 | -56.1478 | -1.9477 | -0.23334 | -0.032283 | 0.018407 | 0.10071 | 0.061098 | 3.8073 | 14.234 | 16.5161 | 54.3416 | 58.3469 | 32.7512 | 1.2378 | 0.15306 | 0.022094 | -0.013399 | -0.0743 | -0.043938 | -3.9039 | -14.564 | -18.4503 | -39.4256 | -41.8657 | -23.6544 | -0.90287 | -0.11107 | -0.015927 | 0.011705 | 0.064476 | 0.038619 | 3.7031 | 13.0227 | 17.1922 | 34.7437 | 36.9274 | 20.4491 | 0.78795 | 0.097185 | 0.013982 | -0.34937 | -0.54614 | -3.1099 | -26.9197 | -44.3908 | -63.9069 | -67.1441 | -68.3868 | -47.363 | -25.2892 | -4.9331 | -0.40957 | 25.087 | 38.207 | 74.4061 | 123.9228 | 147.1807 | 166.72 | 159.9908 | 159.6792 | 141.216 | 127.8666 | 78.277 | 45.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5 | 100 | 5 | 5 | L | 1 | 23.7382 | -0.010592 | -0.062776 | -0.03255 | -2.5495 | -10.5429 | -10.1343 | -29.3378 | -30.7527 | -20.7601 | -0.72136 | -0.086422 | -0.011956 | 0.018407 | 0.10071 | 0.061098 | 3.8073 | 18.7231 | 16.5161 | 53.2167 | 56.7971 | 29.3571 | 1.2378 | 0.15306 | 0.022094 | -0.032844 | -0.18249 | -0.10751 | -9.7159 | -33.0054 | -42.2089 | -89.0411 | -94.6629 | -53.26 | -2.2139 | -0.27215 | -0.038985 | 0.011591 | 0.063908 | 0.038206 | 3.6243 | 11.7098 | 15.5635 | 31.3764 | 33.4132 | 18.3393 | 0.78036 | 0.096212 | 0.013835 | -1.1358 | -2.4357 | -3.9392 | -36.7431 | -75.669 | -117.4808 | -138.8115 | -143.3864 | -89.6684 | -29.2168 | -5.8171 | -1.6698 | 3.3232 | 7.3491 | 15.7791 | 69.0118 | 103.7591 | 135.5364 | 140.1559 | 141.9087 | 107.0802 | 65.0123 | 20.6498 | 6.0829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6 | 400 | 6 | 6 | L | 3 | 36.0705 | -0.1357 | -1.9956 | -1.7253 | -53.5861 | -191.9418 | -254.709 | -538.4587 | -572.4498 | -329.0712 | -18.6818 | -3.6256 | -0.15892 | 0.024097 | 0.98099 | 0.99142 | 14.3253 | 49.0543 | 74.1922 | 135.9776 | 145.1867 | 76.0935 | 4.9581 | 1.5622 | 0.028923 | -0.13959 | -0.77275 | -0.45845 | -36.7368 | -123.0734 | -155.4122 | -335.2074 | -357.1456 | -205.8464 | -9.4036 | -1.1576 | -0.16613 | 0.01367 | 0.075233 | 0.045135 | 3.726 | 11.9748 | 15.5938 | 32.5192 | 34.7054 | 19.6485 | 0.92007 | 0.11352 | 0.016338 | -3.6722 | -7.5089 | -118.5052 | -359.6628 | -545.4416 | -730.0158 | -793.8321 | -808.1992 | -574.6996 | -358.8036 | -137.3655 | -25.0196 | 87.3934 | 93.1612 | 134.2333 | 171.0007 | 195.1025 | 212.8917 | 208.892 | 208.8109 | 187.0248 | 176.7119 | 134.6764 | 109.6858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 7 | 400 | 7 | 7 | L | 3 | 21.8387 | -0.10796 | -0.62454 | -0.34006 | -29.9422 | -106.4038 | -119.8623 | -303.6227 | -320.8789 | -207.0247 | -9.8979 | -0.88615 | -0.12427 | 0.024097 | 0.13184 | 0.079983 | 7.9902 | 26.2224 | 31.6327 | 86.7877 | 93.0113 | 52.9105 | 3.6412 | 0.20037 | 0.028923 | -4.2147e-05 | -0.00033238 | -9.9943e-05 | -0.017677 | -0.096834 | -0.050666 | -0.2132 | -0.20952 | -0.27285 | -0.0030006 | -0.00032223 | -3.8649e-05 | 0.00023753 | 0.0015603 | 0.00066641 | 0.069961 | 0.31661 | 0.24669 | 0.8011 | 0.81923 | 0.71535 | 0.016435 | 0.0018939 | 0.00024921 | -4.2826e-17 | 1.7201e-15 | -4.1687e-18 | -2.7964e-05 | -9.3725e-05 | -0.0001548 | -0.00017019 | -0.00019321 | -3.0414e-05 | -6.0763e-06 | 3.4142e-15 | -4.4771e-17 | 1.2287 | 1.7769 | 2.1936 | 22.1711 | 54.9964 | 91.4157 | 118.1719 | 124.0491 | 67.8286 | 12.7715 | 3.0524 | 1.3953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 8 | 100 | 8 | 8 | L | 3 | 53.2536 | -0.032972 | -0.43496 | -0.36677 | -14.6437 | -49.8315 | -67.2119 | -136.6191 | -145.0512 | -82.7869 | -5.7023 | -0.88251 | -0.038611 | 0.0093709 | 0.37109 | 0.37715 | 7.2054 | 23.1744 | 35.3386 | 62.3531 | 66.3608 | 35.4632 | 3.0915 | 0.6598 | 0.011248 | -0.0084553 | -0.047779 | -0.027247 | -1.8617 | -7.2012 | -7.7849 | -20.4257 | -21.5831 | -13.5764 | -0.57145 | -0.06979 | -0.0099113 | 0.0041961 | 0.023332 | 0.013724 | 0.89546 | 3.4053 | 3.8139 | 9.7795 | 10.3704 | 6.2935 | 0.28288 | 0.034763 | 0.0049773 | 1.5684e-16 | -0.11036 | -0.12032 | -2.1827 | -6.3545 | -10.8863 | -16.3249 | -17.4202 | -8.553 | -1.0174 | -0.19967 | -8.7661e-16 | 20.382 | 27.7693 | 48.9851 | 71.054 | 81.7162 | 90.084 | 86.4598 | 86.3053 | 77.454 | 73.2473 | 50.3876 | 33.2507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 9 | 200 | 9 | 9 | L | 3 | 144.3527 | -0.20687 | -2.2685 | -1.7834 | -87.5754 | -300.593 | -399.4983 | -828.0967 | -879.1806 | -504.7487 | -33.7775 | -4.9459 | -0.24193 | 0.01004 | 0.33882 | 0.33627 | 7.4089 | 23.8011 | 36.139 | 64.3317 | 68.4965 | 36.5939 | 3.2257 | 0.64992 | 0.012051 | -0.016071 | -0.090543 | -0.051946 | -3.5195 | -13.5835 | -14.761 | -38.59 | -40.7972 | -25.5559 | -1.0856 | -0.13274 | -0.018884 | 0.0028404 | 0.01577 | 0.0093037 | 0.60452 | 2.2963 | 2.5785 | 6.6 | 7.0005 | 4.2395 | 0.19143 | 0.02354 | 0.0033732 | -3.4639e-14 | -0.35265 | -0.38951 | -5.3352 | -15.4856 | -26.6636 | -38.9889 | -41.4998 | -20.6161 | -2.4591 | -0.54532 | 6.0049e-13 | 83.9233 | 79.5554 | 95.8059 | 100.4498 | 104.4327 | 105.2105 | 98.3997 | 97.5474 | 96.7222 | 104.4671 | 93.7371 | 89.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 10 | 16 | 10 | 10 | L | 3 | 46.5449 | -0.027514 | -0.15755 | -0.087537 | -9.0904 | -32.5121 | -39.547 | -86.4596 | -91.1918 | -55.4678 | -2.7135 | -0.22639 | -0.031925 | 0.058635 | 0.32081 | 0.19463 | 32.7837 | 91.6238 | 137.1846 | 221.7944 | 234.2918 | 126.2292 | 13.7014 | 0.48756 | 0.07038 | -8.3027e-05 | -0.00050858 | -0.00024882 | -0.021404 | -0.090448 | -0.081527 | -0.2405 | -0.24953 | -0.18946 | -0.0056817 | -0.0006729 | -9.182e-05 | 0.0026003 | 0.015054 | 0.0082012 | 0.60044 | 2.3866 | 2.4408 | 6.6361 | 6.9731 | 4.6494 | 0.17639 | 0.021346 | 0.0029959 | 3.2197e-16 | 3.3151e-16 | 1.4688e-15 | -0.0045481 | -0.011898 | -0.02041 | -0.027216 | -0.028898 | -0.013514 | -0.0022819 | 7.0496e-16 | -3.7786e-17 | 103.0238 | 130.9635 | 226.7081 | 367.8514 | 457.2674 | 540.9979 | 529.3699 | 531.2577 | 442.4093 | 374.5022 | 233.5913 | 157.0338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 11 | 16 | 11 | 11 | L | 3 | 29.9082 | -0.0045404 | -0.053463 | -0.043287 | -2.1283 | -7.0203 | -9.5054 | -19.0897 | -20.2642 | -11.5434 | -0.88255 | -0.12354 | -0.0053173 | 0.026874 | 1.09 | 1.1317 | 26.4853 | 77.1586 | 119.3115 | 195.0284 | 206.6267 | 112.2978 | 11.7328 | 2.2888 | 0.032257 | -0.0075206 | -0.041889 | -0.024562 | -1.6106 | -6.7605 | -6.8448 | -21.6867 | -23.0638 | -13.437 | -0.50712 | -0.062282 | -0.0089107 | 0.016754 | 0.092492 | 0.055165 | 3.5263 | 15.6093 | 15.1407 | 49.7376 | 52.9222 | 30.0476 | 1.1282 | 0.13903 | 0.01998 | -0.14421 | -0.27707 | -0.32435 | -6.7464 | -16.7907 | -29.2576 | -29.7742 | -30.7755 | -18.2179 | -3.9083 | -0.46669 | -0.18466 | 11.3029 | 23.5443 | 54.7609 | 154.9824 | 202.5261 | 248.2104 | 231.227 | 231.7441 | 194.2248 | 154.1287 | 64.6847 | 22.8872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 12 | 400 | 12 | 12 | L | 3 | 82.1955 | -0.28463 | -2.5093 | -1.7469 | -104.2096 | -376.8123 | -485.3237 | -1060.6141 | -1126.6952 | -659.0192 | -36.4479 | -5.8182 | -0.33232 | 0.011714 | 0.30207 | 0.27992 | 6.5342 | 23.1277 | 34.0092 | 65.8666 | 70.3623 | 36.9899 | 2.3938 | 0.62423 | 0.01406 | -0.0053954 | -0.031975 | -0.016649 | -1.3032 | -5.3043 | -5.1603 | -14.4968 | -15.1572 | -10.6149 | -0.36735 | -0.044052 | -0.0061086 | 0.0018738 | 0.01067 | 0.0059969 | 0.41882 | 1.6338 | 1.7358 | 4.6057 | 4.8582 | 3.1109 | 0.12679 | 0.015439 | 0.0021844 | 5.1889e-13 | -0.020085 | -0.02135 | -0.45158 | -1.3981 | -2.4117 | -3.8317 | -4.126 | -1.9979 | -0.1838 | -0.039297 | 5.1298e-13 | 80.0113 | 78.2989 | 98.6775 | 108.4867 | 115.0712 | 118.0307 | 111.3285 | 110.5835 | 107.2089 | 112.5678 | 97.2134 | 89.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 13 | 144 | 13 | 13 | L | 3 | 81.2704 | -0.21766 | -1.2426 | -0.69453 | -74.9692 | -269.6871 | -333.5796 | -758.9972 | -805.4231 | -476.0564 | -27.3637 | -2.881 | -0.25314 | 0.028113 | 0.15382 | 0.093314 | 15.9836 | 52.9374 | 77.5739 | 148.5365 | 158.5933 | 84.6903 | 6.5627 | 1.0456 | 0.033744 | -0.00031801 | -0.0018911 | -0.00097942 | -0.077423 | -0.31726 | -0.30495 | -0.86268 | -0.90083 | -0.64144 | -0.021661 | -0.0025949 | -0.00035946 | 0.0011746 | 0.0066999 | 0.0037555 | 0.26358 | 1.0317 | 1.0895 | 2.9009 | 3.058 | 1.9745 | 0.079494 | 0.0096753 | 0.0013681 | 7.2524e-13 | -1.9416e-14 | 2.0068e-14 | -0.036595 | -0.10828 | -0.18574 | -0.28388 | -0.30413 | -0.1441 | -0.016221 | -0.0030724 | 1.2353e-15 | 183.5304 | 178.4779 | 224.4729 | 250.098 | 268.485 | 279.3309 | 264.9695 | 263.5921 | 251.1585 | 259.0487 | 221.1787 | 203.1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 14 | 36 | 14 | 14 | L | 3 | 413.3838 | -0.27462 | -1.9923 | -1.1894 | -111.0758 | -381.5277 | -496.8805 | -1059.4226 | -1125.2777 | -648.6311 | -43.7724 | -5.5447 | -0.32075 | 0.026105 | 0.56123 | 0.46456 | 20.1673 | 62.2672 | 94.4687 | 165.7291 | 176.3039 | 94.4902 | 8.5113 | 1.6027 | 0.031333 | -0.0050476 | -0.028071 | -0.016512 | -1.078 | -4.104 | -4.5883 | -11.7757 | -12.4847 | -7.5996 | -0.34028 | -0.041818 | -0.0059881 | 0.0038263 | 0.021107 | 0.012608 | 0.80418 | 3.034 | 3.4556 | 8.7635 | 9.3085 | 5.5571 | 0.25762 | 0.031758 | 0.0045659 | -5.8651e-14 | -0.20192 | -0.23027 | -3.309 | -8.7654 | -15.0248 | -19.9601 | -21.0274 | -11.0735 | -1.4193 | -0.30783 | 1.0852e-14 | 297.3601 | 271.2034 | 306.7081 | 297.2863 | 297.6822 | 288.8749 | 266.1746 | 262.863 | 272.7411 | 310.404 | 297.0696 | 302.1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 15 | 36 | 15 | 15 | L | 3 | 76.2414 | -0.048946 | -0.45233 | -0.32436 | -21.1271 | -71.3255 | -94.6652 | -196.1647 | -208.309 | -119.3912 | -8.4641 | -1.1289 | -0.057262 | 0.026105 | 0.79439 | 0.76787 | 21.9751 | 66.7693 | 102.0705 | 175.244 | 186.212 | 100.1967 | 10.5372 | 1.8128 | 0.031333 | -0.0047326 | -0.026893 | -0.015176 | -1.0536 | -4.1013 | -4.3768 | -11.5792 | -12.2194 | -7.7912 | -0.32012 | -0.039014 | -0.0055255 | 0.0087328 | 0.048693 | 0.02849 | 1.8739 | 7.1488 | 7.955 | 20.4827 | 21.706 | 13.2624 | 0.58897 | 0.072301 | 0.010338 | 2.2447e-15 | -0.071111 | -0.079914 | -1.5264 | -4.1305 | -7.0476 | -9.8792 | -10.4745 | -5.3232 | -0.78233 | -0.12672 | 1.2932e-15 | 149.4718 | 150.318 | 198.3786 | 231.1516 | 251.3465 | 264.2583 | 250.2362 | 248.9203 | 235.4278 | 239.2569 | 196.3969 | 173.2394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 16 | 18 | 16 | 16 | L | 3 | 55.2079 | -0.011195 | -0.065163 | -0.035046 | -2.7023 | -11.635 | -12.2229 | -32.2957 | -34.0019 | -21.7674 | -0.76019 | -0.091751 | -0.012824 | 0.018407 | 0.10071 | 0.061098 | 5.1997 | 20.8543 | 27.4493 | 55.9967 | 59.6017 | 32.3181 | 1.2378 | 0.15306 | 0.022094 | -1.0474e-08 | -8.0438e-08 | -2.5547e-08 | -4.1917e-06 | -2.2574e-05 | -1.2322e-05 | -5.0291e-05 | -4.9619e-05 | -6.2924e-05 | -7.4237e-07 | -8.0615e-08 | -9.8211e-09 | 1.5428e-05 | 0.00010001 | 4.3897e-05 | 0.0044387 | 0.019917 | 0.015851 | 0.050692 | 0.051943 | 0.044759 | 0.0010651 | 0.00012342 | 1.6367e-05 | 8.9913e-17 | 3.3691e-18 | 5.9009e-19 | -6.9714e-09 | -3.8944e-08 | -4.9538e-08 | -1.3903e-07 | -1.5113e-07 | -7.0945e-08 | 3.9367e-17 | -1.4672e-18 | 2.5919e-16 | 1.4912 | 2.9578 | 4.7122 | 45.1407 | 85.365 | 127.5742 | 137.9536 | 141.2974 | 92.8544 | 34.6013 | 6.9556 | 2.0945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 17 | 36 | 17 | 17 | L | 3 | 44.5009 | -0.016326 | -0.21373 | -0.18143 | -7.7763 | -25.6132 | -34.8018 | -69.1654 | -73.3734 | -41.9355 | -3.2167 | -0.45372 | -0.01912 | 0.018407 | 0.76759 | 0.79667 | 17.1696 | 51.0135 | 78.8281 | 130.8454 | 138.7885 | 75.074 | 8.4035 | 1.454 | 0.022094 | -0.008028 | -0.044915 | -0.026112 | -1.7342 | -6.6408 | -7.3328 | -18.9745 | -20.0921 | -12.7452 | -0.54172 | -0.066416 | -0.0094807 | 0.0095508 | 0.052842 | 0.031382 | 2.0188 | 7.6386 | 8.6463 | 22.0174 | 23.3723 | 14.8345 | 0.64336 | 0.079215 | 0.011371 | -0.085272 | -0.21134 | -0.23894 | -3.9356 | -10.5543 | -19.7133 | -26.585 | -28.3213 | -13.1552 | -2.0439 | -0.35141 | -0.12289 | 30.5549 | 43.8232 | 81.4816 | 129.4195 | 153.9298 | 174.9852 | 169.0835 | 169.1383 | 146.337 | 132.5733 | 84.7782 | 52.2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | L | 3 | 15.2826 | -0.0017493 | -0.020847 | -0.016606 | -0.82088 | -2.7362 | -3.7063 | -7.4114 | -7.8629 | -4.493 | -0.33206 | -0.048425 | -0.0020486 | 0.018407 | 0.71269 | 0.71687 | 16.863 | 50.8465 | 78.3373 | 130.8518 | 138.8068 | 75.0692 | 7.981 | 1.4503 | 0.022094 | -0.0018833 | -0.010689 | -0.0060431 | -0.41815 | -1.6244 | -1.7401 | -4.5933 | -4.8491 | -3.0773 | -0.12737 | -0.015528 | -0.0022001 | 0.0065419 | 0.036456 | 0.02135 | 1.4019 | 5.3428 | 5.9566 | 15.3199 | 16.2382 | 9.898 | 0.44117 | 0.054169 | 0.0077467 | 1.4594e-18 | -0.005916 | -0.0059024 | -0.36864 | -1.036 | -1.7526 | -2.7486 | -2.9471 | -1.414 | -0.18848 | -0.024241 | 6.6254e-17 | 1.0256 | 1.5595 | 1.9708 | 25.3318 | 59.1434 | 97.8115 | 117.1267 | 121.8113 | 70.0218 | 15.4917 | 2.7705 | 1.1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 19 | 24 | 19 | 19 | L | 3 | 10.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0024204 | -0.013578 | -0.0078531 | -0.52553 | -2.018 | -2.2155 | -5.7545 | -6.0899 | -3.7728 | -0.16339 | -0.020012 | -0.0028527 | 0.0064228 | 0.035583 | 0.021078 | 1.3611 | 5.1572 | 5.8208 | 14.8501 | 15.7595 | 9.4914 | 0.43274 | 0.053255 | 0.0076393 | -0.016898 | -0.055075 | -0.061881 | -0.88588 | -2.5132 | -4.3149 | -6.2012 | -6.5876 | -3.3182 | -0.42787 | -0.093886 | -0.028494 | 0.93465 | 1.3234 | 1.5937 | 17.7866 | 44.9477 | 75.6884 | 97.371 | 102.1698 | 55.5593 | 9.9166 | 2.1891 | 1.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 20 | 36 | 20 | 20 | L | 3 | 15.1136 | -0.0034986 | -0.019794 | -0.011261 | -1.4514 | -5.1476 | -6.7612 | -14.5066 | -15.4208 | -8.78 | -0.62009 | -0.084916 | -0.0040972 | 0.018407 | 0.10071 | 0.061098 | 13.6612 | 47.3216 | 70.6012 | 128.0311 | 136.118 | 73.205 | 6.4053 | 1.3311 | 0.022094 | -0.0031103 | -0.017749 | -0.0099288 | -0.69771 | -2.7247 | -2.8864 | -7.6753 | -8.0939 | -5.1915 | -0.21053 | -0.025613 | -0.0036186 | 0.0059448 | 0.033218 | 0.019351 | 1.2805 | 4.8929 | 5.4247 | 14.0032 | 14.8344 | 9.0907 | 0.40108 | 0.049193 | 0.007025 | 1.0216e-19 | -7.615e-20 | 7.1756e-17 | -0.41153 | -1.0682 | -1.859 | -2.8851 | -3.1219 | -1.3988 | -0.2047 | -0.013119 | -2.6847e-18 | 0.97413 | 1.3904 | 1.6871 | 22.2307 | 54.2115 | 91.1439 | 112.1266 | 117.0274 | 65.4486 | 12.8859 | 2.3005 | 1.1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 21 | 36 | 21 | 21 | L | 3 | 129.4753 | -0.0099063 | -0.13096 | -0.11161 | -4.7303 | -15.5683 | -21.165 | -42.0144 | -44.5687 | -25.4733 | -1.9583 | -0.27644 | -0.011601 | 0.058635 | 2.4635 | 2.5605 | 54.8361 | 162.7908 | 251.6351 | 417.2478 | 442.5557 | 239.4206 | 26.8528 | 4.644 | 0.070428 | -0.23139 | -1.2677 | -0.76712 | -76.4084 | -259.0377 | -348.2736 | -689.586 | -733.5955 | -400.564 | -15.563 | -1.9235 | -0.27747 | 0.035444 | 0.19406 | 0.11758 | 12.2731 | 40.0611 | 54.7295 | 105.7621 | 112.5038 | 61.2692 | 2.3837 | 0.29468 | 0.042523 | -2217.6684 | -2050.7328 | -2378.055 | -2364.5242 | -2365.2652 | -2282.3491 | -2084.665 | -2051.0424 | -2179.0812 | -2492.9414 | -2312.5872 | -2295.8425 | 639.596 | 585.5476 | 666.9383 | 648.792 | 646.0455 | 620.5046 | 568.388 | 559.7534 | 593.0912 | 682.1019 | 646.7311 | 653.1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 22 | 400 | 22 | 22 | L | 3 | 95.9134 | -0.41461 | -4.7162 | -3.7277 | -157.2517 | -566.0407 | -739.6407 | -1591.024 | -1690.8216 | -980.701 | -54.9541 | -9.6398 | -0.48482 | 0.01506 | 0.49914 | 0.48939 | 8.6675 | 30.6589 | 45.4991 | 84.986 | 90.7417 | 47.5585 | 3.0876 | 0.88379 | 0.018077 | -0.021666 | -0.12381 | -0.069126 | -4.8768 | -19.1028 | -20.1276 | -53.6881 | -56.5839 | -36.5616 | -1.4668 | -0.17838 | -0.025195 | 0.0042577 | 0.023807 | 0.013856 | 0.91868 | 3.5156 | 3.8872 | 10.05 | 10.6434 | 6.5465 | 0.28728 | 0.035228 | 0.0050301 | -3.271e-15 | -0.26217 | -0.28271 | -3.6066 | -11.5273 | -19.7956 | -31.5455 | -33.8589 | -16.4771 | -1.4109 | -0.42104 | 3.0752e-14 | 106.3245 | 102.6867 | 127.3736 | 138.6647 | 146.9747 | 150.8768 | 142.486 | 141.5739 | 136.9872 | 143.8637 | 125.2629 | 116.5391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 23 | 200 | 23 | 23 | L | 3 | 156.0922 | -0.17746 | -1.0102 | -0.56777 | -61.6211 | -220.1723 | -273.9478 | -621.93 | -660.576 | -387.0906 | -23.1559 | -2.3349 | -0.20684 | 0.0066935 | 0.036623 | 0.022218 | 3.9452 | 13.1805 | 19.2591 | 37.0377 | 39.5409 | 21.1302 | 1.6576 | 0.26352 | 0.0080342 | -0.009577 | -0.056714 | -0.029554 | -2.3083 | -9.3734 | -9.1548 | -25.6632 | -26.8438 | -18.6884 | -0.65202 | -0.0782 | -0.010844 | 0.0016013 | 0.0091149 | 0.0051249 | 0.35753 | 1.3931 | 1.483 | 3.9306 | 4.147 | 2.6476 | 0.10835 | 0.013195 | 0.0018668 | -1.0978e-16 | 7.1746e-14 | -2.2791e-15 | -0.84124 | -2.4312 | -4.151 | -6.359 | -6.8264 | -3.1671 | -0.33273 | -0.052658 | 3.492e-17 | 5.2305 | 10.2656 | 23.4282 | 48.3926 | 57.9679 | 64.9968 | 62.2234 | 62.1481 | 55.0913 | 49.8226 | 26.3112 | 10.7592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 24 | 144 | 24 | 24 | L | 3 | 99.9319 | -0.078311 | -0.44652 | -0.25014 | -27.1122 | -97.3042 | -120.8888 | -273.9691 | -290.8037 | -171.2648 | -9.9277 | -1.0554 | -0.091155 | 0.0066935 | 0.036623 | 0.022218 | 3.8706 | 12.9124 | 18.9224 | 36.2892 | 38.7436 | 20.7046 | 1.6268 | 0.26202 | 0.0080342 | -0.00082468 | -0.005138 | -0.0024301 | -0.21937 | -0.94039 | -0.82096 | -2.475 | -2.5599 | -1.9973 | -0.05659 | -0.0066562 | -0.00089985 | 0.00092296 | 0.0053887 | 0.0028865 | 0.21649 | 0.86669 | 0.87229 | 2.3976 | 2.5154 | 1.7001 | 0.062696 | 0.0075612 | 0.0010563 | -2.0387e-15 | 3.2572e-15 | -2.0814e-15 | -0.029357 | -0.085764 | -0.14657 | -0.22531 | -0.24307 | -0.10481 | -0.012412 | -0.0013585 | 2.2886e-15 | 20.9271 | 27.1323 | 45.1108 | 58.5164 | 64.2251 | 67.7707 | 64.0146 | 63.6411 | 60.0468 | 60.8496 | 45.7082 | 32.6447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 25 | 50 | 25 | 25 | L | 3 | 49.9053 | -0.00088348 | -0.0112 | -0.0094015 | -0.42264 | -1.3861 | -1.8822 | -3.7418 | -3.9697 | -2.2679 | -0.17637 | -0.024522 | -0.0010347 | 0.016734 | 0.69715 | 0.72652 | 16.3405 | 47.5839 | 73.6243 | 120.5788 | 127.7898 | 69.3844 | 8.2574 | 1.371 | 0.020086 | -0.051834 | -0.28677 | -0.17034 | -22.479 | -66.3576 | -93.6767 | -168.1207 | -178.214 | -98.7995 | -9.4881 | -0.42993 | -0.061719 | 0.013171 | 0.072465 | 0.0435 | 5.8114 | 16.7743 | 24.0271 | 42.397 | 44.9777 | 24.6602 | 2.5835 | 0.10938 | 0.015746 | -9.9943 | -20.2258 | -49.9847 | -148.0803 | -212.2439 | -270.3718 | -280.5654 | -283.22 | -219.6658 | -146.5367 | -58.253 | -21.1477 | 23.1241 | 36.1862 | 71.7266 | 117.0695 | 136.5782 | 149.8961 | 143.4113 | 142.638 | 130.6104 | 121.5499 | 75.5715 | 42.4732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 26 | 3200 | 26 | 26 | L | 3 | 44.0427 | -0.71236 | -10.3411 | -8.9029 | -280.9457 | -1006.5126 | -1335.0736 | -2823.9609 | -3002.2202 | -1726.1779 | -97.9783 | -18.9337 | -0.83423 | 0.0090362 | 0.36451 | 0.36785 | 5.3718 | 18.3949 | 27.8213 | 50.9906 | 54.444 | 28.5345 | 1.859 | 0.58385 | 0.010846 | -0.36157 | -2.0269 | -1.1739 | -78.4006 | -316.8616 | -353.6871 | -880.1707 | -933.8562 | -561.9941 | -24.4055 | -2.9899 | -0.42636 | 0.0047633 | 0.02638 | 0.015637 | 1.0088 | 4.1098 | 4.8218 | 11.3714 | 12.1063 | 7.029 | 0.32091 | 0.039498 | 0.0056669 | -2.6605 | -7.3475 | -7.9565 | -84.6262 | -257.573 | -545.4781 | -892.5926 | -973.5354 | -389.1251 | -32.3088 | -11.0487 | -4.1238 | 6.0381 | 10.4825 | 22.3314 | 45.8878 | 59.2747 | 71.8711 | 72.4362 | 73.051 | 58.668 | 45.8955 | 24.4582 | 11.7052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 27 | 400 | 27 | 27 | L | 3 | 22.3013 | -0.037695 | -0.55433 | -0.47925 | -14.885 | -53.3172 | -70.7525 | -149.5719 | -159.0138 | -91.4087 | -5.1894 | -1.0071 | -0.044145 | 0.013387 | 0.545 | 0.55079 | 7.9585 | 27.2524 | 41.2179 | 75.5431 | 80.6593 | 42.2742 | 2.7545 | 0.86787 | 0.016068 | -0.06725 | -0.37521 | -0.2193 | -14.4497 | -58.7898 | -68.2146 | -162.6194 | -172.781 | -102.4953 | -4.536 | -0.55672 | -0.079581 | 0.0070721 | 0.039074 | 0.023267 | 1.4909 | 6.1178 | 7.4492 | 16.8434 | 17.9464 | 10.3341 | 0.47629 | 0.058676 | 0.0084286 | -0.98007 | -1.7282 | -1.8803 | -27.2167 | -93.7953 | -176.9363 | -231.6278 | -243.3519 | -125.8923 | -7.6815 | -2.4534 | -1.2207 | 2.3428 | 5.189 | 11.0825 | 48.7045 | 73.1963 | 96.1381 | 100.2426 | 101.7104 | 75.4431 | 45.1305 | 14.5451 | 4.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 28 | 400 | 28 | 28 | L | 3 | 53.3317 | -0.27141 | -3.9909 | -3.4502 | -107.171 | -383.8797 | -509.4112 | -1076.9071 | -1144.8887 | -658.1373 | -37.3634 | -7.2509 | -0.31784 | 0.024097 | 0.98094 | 0.99136 | 14.3253 | 49.0543 | 74.1922 | 135.9776 | 145.1868 | 76.0936 | 4.9581 | 1.5621 | 0.028923 | -0.11284 | -0.62414 | -0.37088 | -25.7714 | -97.2693 | -117.3715 | -268.7619 | -286.2044 | -165.7979 | -7.6005 | -0.93595 | -0.13438 | 0.01229 | 0.067613 | 0.040596 | 2.9111 | 10.5812 | 13.2456 | 29.0672 | 31.0074 | 17.6339 | 0.82717 | 0.10207 | 0.014694 | -6.4061 | -61.7791 | -198.8289 | -415.4301 | -554.761 | -687.8106 | -711.6322 | -719.2413 | -560.742 | -418.4059 | -215.4644 | -91.8305 | 169.4212 | 162.6197 | 200.3561 | 217.5135 | 230.651 | 236.5306 | 224.9355 | 223.4508 | 216.1438 | 225.9004 | 196.9189 | 184.2215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 29 | 36 | 29 | 29 | L | 3 | 20.6407 | -0.0061066 | -0.080721 | -0.068792 | -2.9159 | -9.5968 | -13.0468 | -25.8992 | -27.4738 | -15.7027 | -1.2072 | -0.1704 | -0.0071515 | 0.024097 | 1.0123 | 1.0522 | 22.535 | 66.8999 | 103.4107 | 171.4713 | 181.8718 | 98.3917 | 11.035 | 1.9084 | 0.028923 | -0.0096316 | -0.054018 | -0.031257 | -2.0903 | -8.0246 | -8.8147 | -22.8869 | -24.2224 | -14.9986 | -0.65017 | -0.079638 | -0.011354 | 0.011969 | 0.066304 | 0.039284 | 2.5359 | 9.6073 | 10.8464 | 27.6669 | 29.3618 | 17.6792 | 0.80643 | 0.099247 | 0.014238 | -0.06147 | -0.21285 | -0.2395 | -4.2202 | -11.3826 | -19.6677 | -27.536 | -29.227 | -14.6751 | -2.1845 | -0.3699 | -0.10711 | 2.2453 | 4.6693 | 7.9803 | 66.9668 | 120.031 | 174.3084 | 185.3506 | 189.288 | 128.2797 | 54.0338 | 11.6313 | 3.3438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 30 | 36 | 30 | 30 | L | 3 | 19.3247 | -0.0091143 | -0.051635 | -0.029288 | -3.093 | -10.4173 | -13.1566 | -27.5644 | -29.1543 | -17.1706 | -1.0676 | -0.075179 | -0.01066 | 0.024097 | 0.13184 | 0.079983 | 13.4225 | 33.8723 | 53.2737 | 81.2602 | 86.2934 | 45.3476 | 6.3784 | 0.20037 | 0.028923 | -0.0013963 | -0.008493 | -0.0041821 | -0.35269 | -1.4576 | -1.3642 | -3.9419 | -4.1067 | -2.9486 | -0.095496 | -0.011322 | -0.0015443 | 0.0045573 | 0.026291 | 0.014369 | 1.0417 | 4.0945 | 4.267 | 11.482 | 12.0899 | 7.8388 | 0.30906 | 0.037422 | 0.0052509 | 2.1133e-17 | 2.0145e-16 | 1.3777e-16 | -0.0082681 | -0.044017 | -0.058152 | -0.14188 | -0.15342 | -0.069892 | -0.0014911 | 2.6428e-17 | 1.2293e-18 | 1.3038 | 1.9141 | 2.366 | 30.8285 | 73.7113 | 123.0217 | 149.5496 | 155.8431 | 88.2178 | 18.3196 | 3.2729 | 1.4957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 31 | 800 | 31 | 31 | L | 3 | 24.6794 | -0.25444 | -3.7216 | -3.2116 | -100.4359 | -359.7802 | -477.3706 | -1009.348 | -1073.0648 | -616.8839 | -35.0194 | -6.7862 | -0.29798 | 0.030121 | 1.2216 | 1.2337 | 17.906 | 61.3163 | 92.7376 | 169.9688 | 181.4801 | 95.1151 | 6.197 | 1.9505 | 0.036154 | -0.18509 | -1.0388 | -0.60024 | -40.2262 | -154.5427 | -169.4902 | -440.5288 | -466.1603 | -289.102 | -12.4957 | -1.5301 | -0.21806 | 0.012444 | 0.068961 | 0.040829 | 2.6385 | 9.9994 | 11.2801 | 28.7882 | 30.5494 | 18.4087 | 0.83848 | 0.10318 | 0.014798 | -1.0321 | -3.4629 | -3.7412 | -41.8106 | -135.1024 | -240.7391 | -406.9079 | -443.3738 | -192.5751 | -16.0584 | -5.3445 | -1.8029 | 4.1449 | 8.6156 | 18.1421 | 80.0725 | 130.2525 | 181.8589 | 198.7239 | 203.7432 | 138.3272 | 71.6866 | 23.411 | 7.3127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## TempzusVolumenstrom (hidden)
Zwischenspeicher für zonenweise Daten des zusätzlichen Volumenstroms
[7 empty] | Ia1 | [47 empty] | Ia2 | [47 empty] | Ib | [47 empty] | II
[7 empty] | Stundenhäufigkeit | [11 empty] | ist / freie Kühlung / erhöhter Luftwechsel | [11 empty] | dT (TR,Soll-dTV-TA) | [11 empty] | ist / Kälteenergie / Luftsystem | [11 empty] | Stundenhäufigkeit | [11 empty] | ist / freie Kühlung / erhöhter Luftwechsel | [11 empty] | dT (TR,Soll-dTV-TA) | [11 empty] | ist / Kälteenergie / Luftsystem | [11 empty] | Stundenhäufigkeit | [11 empty] | ist / freie Kühlung / erhöhter Luftwechsel | [11 empty] | dT (TR,Soll-dTVv-TA) | [11 empty] | ist / Kälteenergie / Luftsystem | [11 empty] | Stundenhäufigkeit | [11 empty] | ist / freie Kühlung / erhöhter Luftwechsel | [11 empty] | dT (TR,Soll-dTVv-TA) | [11 empty] | ist / Kälteenergie / Luftsystem
lauf. Nr. | Grundvolumenstrom | Zusätzlicher Zuluftvolumenstrom | Volumenstromregelung 1 = Konstat, 2 =2-stufig; 3=variabel | max. Zulufttemp.differenz | Nutzungstage/Jahrestage | roh*cp Luft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1 | 144 | 0 | 1 | 1 | 0.68493 | 0.333 | 0.026874 | 0.14704 | 0.089203 | 5.5586 | 20.7816 | 24.1135 | 60.427 | 64.3052 | 37.6507 | 1.8072 | 0.22347 | 0.032257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4559 | -2.7437 | -2.1997 | -3.0218 | -3.3453 | -2.6853 | -3.1085 | -3.042 | -3.737 | -2.5002 | -2.3912 | -2.2502 | -0.007626 | -0.045199 | -0.023436 | -1.8356 | -7.4146 | -7.2967 | -20.3848 | -21.342 | -14.6445 | -0.51938 | -0.062224 | -0.0086087 | 1.4589 | 2.0285 | 2.4395 | 15.2198 | 26.9674 | 51.7332 | 45.4367 | 47.2753 | 23.1967 | 11.5564 | 3.2289 | 1.6474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.421 | 63.9073 | 99.7751 | 133.827 | 138.8891 | 84.1384 | 11.7391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8351 | 27.9366 | 66.3675 | 127.6855 | 122.5563 | 102.7137 | 67.5647 | 61.4637 | 99.392 | 144.0181 | 74.9183 | 29.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 540 | 0 | 1 | 1 | 0.68493 | 0.333 | 0.026874 | 0.14704 | 0.089203 | 5.5586 | 20.7816 | 24.1135 | 60.427 | 64.3052 | 37.6507 | 1.8072 | 0.22347 | 0.032257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4559 | -2.7437 | -2.1997 | -3.0218 | -3.3453 | -2.6853 | -3.1085 | -3.042 | -3.737 | -2.5002 | -2.3912 | -2.2502 | -0.028597 | -0.1695 | -0.087886 | -6.8836 | -27.8048 | -27.3627 | -76.4431 | -80.0324 | -54.9167 | -1.9477 | -0.23334 | -0.032283 | 1.4589 | 2.0285 | 2.4395 | 15.2198 | 26.9674 | 51.7332 | 45.4367 | 47.2753 | 23.1967 | 11.5564 | 3.2289 | 1.6474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.421 | 63.9073 | 99.7751 | 133.827 | 138.8891 | 84.1384 | 11.7391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1627 | 49.6685 | 103.9435 | 151.5979 | 138.7871 | 111.5577 | 73.2232 | 66.2194 | 112.0385 | 171.4293 | 109.9175 | 58.2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 864 | 0 | 1 | 1 | 0.68493 | 0.333 | 0.026874 | 0.14704 | 0.089203 | 5.5586 | 20.7816 | 24.1135 | 60.427 | 64.3052 | 37.6507 | 1.8072 | 0.22347 | 0.032257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4559 | -2.7437 | -2.1997 | -3.0218 | -3.3453 | -2.6853 | -3.1085 | -3.042 | -3.737 | -2.5002 | -2.3912 | -2.2502 | -0.045756 | -0.27119 | -0.14062 | -11.0138 | -44.4876 | -43.7802 | -122.309 | -128.0518 | -87.8668 | -3.1163 | -0.37335 | -0.051652 | 1.2192 | 1.4199 | 1.5747 | 5.7494 | 8.0433 | 19.5389 | 13.2449 | 14.4216 | 2.9521 | 4.6715 | 1.8731 | 1.2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.64563 | 0.95439 | 0.37286 | 0.3743 | 0.16819 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4042 | -0.43904 | -4.0922 | -4.4455 | -1.2098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1215 | 36.3589 | 57.4446 | 98.7973 | 104.7493 | 56.4184 | 1.7279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.9518 | 126.5695 | 177.3192 | 203.4188 | 197.7428 | 182.1052 | 135.9584 | 128.1054 | 168.9045 | 219.057 | 176.5865 | 148.6207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-13 | 0 | -7.1054e-14 | 0 | -1.7764e-13 | 0 | 0 | 0
4 | 540 | 0 | 1 | 1 | 0.68493 | 0.333 | 0.026874 | 0.14704 | 0.089203 | 5.5586 | 20.7816 | 24.1135 | 60.427 | 64.3052 | 37.6507 | 1.8072 | 0.22347 | 0.032257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4559 | -2.7437 | -2.1997 | -3.0218 | -3.3453 | -2.6853 | -3.1085 | -3.042 | -3.737 | -2.5002 | -2.3912 | -2.2502 | -0.028597 | -0.1695 | -0.087886 | -6.8836 | -27.8048 | -27.3627 | -76.4431 | -80.0324 | -54.9167 | -1.9477 | -0.23334 | -0.032283 | 1.3214 | 1.6836 | 1.9289 | 9.945 | 16.9954 | 35.3015 | 30.2007 | 31.9359 | 12.9245 | 7.5445 | 2.4377 | 1.4344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.80393 | 0.78624 | 0.69065 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8232 | -2.102 | -1.2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4233 | 49.6093 | 79.0941 | 118.4066 | 124.2133 | 70.4089 | 5.8005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3056 | 54.0987 | 106.704 | 157.3841 | 153.8035 | 138.6995 | 96.6937 | 89.4444 | 128.0448 | 173.3403 | 111.8468 | 64.3153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 200 | 0 | 1 | 1 | 0.68493 | 0.333 | 0.026874 | 0.14704 | 0.089203 | 5.5586 | 20.7816 | 24.1135 | 60.427 | 64.3052 | 37.6507 | 1.8072 | 0.22347 | 0.032257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4559 | -2.7437 | -2.1997 | -3.0218 | -3.3453 | -2.6853 | -3.1085 | -3.042 | -3.737 | -2.5002 | -2.3912 | -2.2502 | -0.010592 | -0.062776 | -0.03255 | -2.5495 | -10.2981 | -10.1343 | -28.3123 | -29.6416 | -20.3395 | -0.72136 | -0.086422 | -0.011956 | 1.2401 | 1.4745 | 1.6452 | 6.6282 | 10.0062 | 23.0478 | 17.2694 | 18.6185 | 5.2107 | 5.2482 | 1.9862 | 1.3131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.78548 | 1 | 0.47929 | 0.47672 | 0.29232 | 1 | 1 | 1 | 0 | -4.8572e-16 | 0 | 0 | -0.24479 | 0 | -1.0255 | -1.1111 | -0.42053 | -2.0817e-15 | -3.4694e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4316 | 39.2924 | 62.4015 | 103.6667 | 109.6549 | 59.6398 | 2.5251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1.9429e-15 | -8.8818e-15 | -3.4417e-14 | 0 | -1.7764e-14 | -1.2212e-14 | 0 | 0 | 0 | 3.6117 | 9.2552 | 21.3923 | 85.4358 | 105.8899 | 119.8788 | 90.7868 | 86.5689 | 93.7482 | 87.1446 | 28.1625 | 7.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7764e-14 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1600 | 0 | 1 | 6 | 0.82192 | 0.333 | 0.029318 | 0.16041 | 0.097313 | 6.0639 | 22.6708 | 26.3056 | 65.9203 | 70.1512 | 41.0735 | 1.9715 | 0.24378 | 0.03519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4559 | -2.7437 | -2.1997 | -3.0218 | -3.3453 | -2.6853 | -3.1085 | -3.042 | -3.737 | -2.5002 | -2.3912 | -2.2502 | -0.1357 | -0.76775 | -0.43679 | -29.9469 | -115.9741 | -125.065 | -328.6764 | -347.2171 | -218.9227 | -9.1731 | -1.1198 | -0.15892 | 1.2844 | 1.4276 | 1.5673 | 4.3097 | 4.2122 | 13.1234 | 4.4035 | 5.1624 | 0 | 3.8566 | 1.799 | 1.3334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.4287 | 4.4981 | 0.94297 | 0.32628 | 0.62765 | 0.1177 | 0.12705 | -0.11916 | 1.6431 | 3.4554 | 6 | 0 | -1.2278 | -1.2885 | -11.9301 | -13.0821 | -38.5934 | -14.1792 | -16.5964 | 0 | -9.1978 | -2.5058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0554 | 32.7997 | 50.8382 | 95.1155 | 101.3303 | 51.507 | 0.22041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.2613 | 5.1523 | 2.9682 | 2.4975 | 2.7282 | 2.2432 | 2.2386 | 2.0933 | 3.4231 | 4.5824 | 6 | 0 | 0 | 0 | -11.709 | -62.8856 | -91.0506 | -195.6031 | -208.6364 | -110.1485 | -0.3109 | 0 | 0 | 105.0441 | 111.9185 | 161.7499 | 197.7392 | 201.8384 | 199.036 | 156.304 | 149.5131 | 176.0398 | 210.9225 | 162.0573 | 132.1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1600 | 0 | 1 | 6 | 0.82192 | 0.333 | 0.029318 | 0.16041 | 0.097313 | 6.0639 | 22.6708 | 26.3056 | 65.9203 | 70.1512 | 41.0735 | 1.9715 | 0.24378 | 0.03519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4559 | -2.7437 | -2.1997 | -3.0218 | -3.3453 | -2.6853 | -3.1085 | -3.042 | -3.737 | -2.5002 | -2.3912 | -2.2502 | -0.10796 | -0.62454 | -0.34006 | -24.845 | -98.2444 | -101.2956 | -274.2652 | -288.4555 | -189.7143 | -7.3239 | -0.88615 | -0.12427 | 1.2844 | 1.4276 | 1.5673 | 4.3097 | 4.2122 | 13.1234 | 4.4035 | 5.1624 | 0 | 3.8566 | 1.799 | 1.3334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.4287 | 4.4981 | 0.94297 | 0.32628 | 0.62765 | 0.1177 | 0.12705 | -0.11916 | 1.6431 | 3.4554 | 6 | 0 | 0 | 0 | -5.0971 | -6.8936 | -18.5667 | -7.8827 | -9.2056 | 0 | -2.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0554 | 32.7997 | 50.8382 | 95.1155 | 101.3303 | 51.507 | 0.22041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.2613 | 5.1523 | 2.9682 | 2.4975 | 2.7282 | 2.2432 | 2.2386 | 2.0933 | 3.4231 | 4.5824 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2658 | 0 | -21.4749 | -23.2178 | -17.3104 | 0 | 0 | 0 | 0.2105 | 0.7343 | 1.1017 | 15.6096 | 29.9004 | 47.2608 | 44.2567 | 44.4337 | 31.0179 | 11.4617 | 1.9147 | 0.36416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1000 | 0 | 1 | 6 | 0.54795 | 0.333 | 0.017102 | 0.093571 | 0.056766 | 3.5373 | 13.2246 | 15.3449 | 38.4535 | 40.9215 | 23.9595 | 1.15 | 0.14221 | 0.020527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4559 | -2.7437 | -2.1997 | -3.0218 | -3.3453 | -2.6853 | -3.1085 | -3.042 | -3.737 | -2.5002 | -2.3912 | -2.2502 | -0.032972 | -0.18655 | -0.10612 | -7.277 | -28.1825 | -30.3884 | -79.8679 | -84.3724 | -53.202 | -2.2288 | -0.27206 | -0.038611 | 0.78916 | 0.93834 | 1.047 | 4.218 | 6.3678 | 14.6672 | 10.9902 | 11.8487 | 3.3162 | 3.3399 | 1.264 | 0.83561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.6862 | 4.7503 | 1.4346 | 0.78551 | 1.0949 | 0.47931 | 0.47674 | 0.29234 | 2.1434 | 3.7872 | 6 | 0 | -0.24841 | -0.26065 | -4.3672 | -7.5473 | -16.3375 | -13.8004 | -14.8855 | -4.3067 | -2.9084 | -0.61045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6385 | 25.0047 | 39.7108 | 65.9703 | 69.7811 | 37.953 | 1.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.9371 | 5.8164 | 3.9167 | 3.4479 | 3.6496 | 3.0805 | 3.0586 | 3.0171 | 4.3309 | 5.3064 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2.9995 | -14.1017 | -20.486 | -42.9508 | -45.7933 | -25.2782 | -0.56509 | 0 | 0 | 36.408 | 49.7407 | 88.3508 | 118.817 | 117.7596 | 110.0253 | 80.8285 | 75.8773 | 100.0844 | 128.7294 | 90.6934 | 59.8469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 6000 | 0 | 1 | 6 | 0.41096 | 0.333 | 0.024431 | 0.13367 | 0.081094 | 5.0533 | 18.8923 | 21.9213 | 54.9336 | 58.4593 | 34.2279 | 1.6429 | 0.20315 | 0.029325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4559 | -2.7437 | -2.1997 | -3.0218 | -3.3453 | -2.6853 | -3.1085 | -3.042 | -3.737 | -2.5002 | -2.3912 | -2.2502 | -0.20687 | -1.1724 | -0.66471 | -45.8043 | -177.6801 | -190.923 | -502.9478 | -531.1312 | -336.0153 | -13.9877 | -1.7063 | -0.24193 | 1.1274 | 1.3405 | 1.4956 | 6.0253 | 9.0959 | 20.9514 | 15.6983 | 16.9246 | 4.7363 | 4.7709 | 1.8057 | 1.1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.6862 | 4.7502 | 1.4345 | 0.78544 | 1.0948 | 0.47925 | 0.47669 | 0.29228 | 2.1434 | 3.7871 | 6 | 0 | -1.0961 | -1.1187 | -26.0886 | -45.7042 | -98.3402 | -84.0141 | -90.6235 | -26.2929 | -17.0259 | -3.2396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4828 | 35.7195 | 56.7272 | 94.2409 | 99.6848 | 54.217 | 2.2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.937 | 5.8163 | 3.9165 | 3.4478 | 3.6494 | 3.0804 | 3.0585 | 3.0169 | 4.3307 | 5.3063 | 6 | 0 | 0 | 0 | -15.6825 | -77.2087 | -110.2352 | -241.1348 | -257.4258 | -142.4405 | -2.7639 | 0 | 0 | 203.0861 | 192.2443 | 231.632 | 228.9196 | 209.3041 | 178.3337 | 129.5001 | 120.7558 | 176.404 | 247.137 | 226.2879 | 217.2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 160 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0.333 | 0.058635 | 0.32081 | 0.19463 | 12.1279 | 45.3416 | 52.6112 | 131.8407 | 140.3023 | 82.1469 | 3.9429 | 0.48756 | 0.07038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4559 | -2.7437 | -2.1997 | -3.0218 | -3.3453 | -2.6853 | -3.1085 | -3.042 | -3.737 | -2.5002 | -2.3912 | -2.2502 | -0.027514 | -0.15755 | -0.087537 | -6.2117 | -24.3342 | -25.6034 | -68.3923 | -72.0745 | -46.522 | -1.8634 | -0.22639 | -0.031925 | 3.0868 | 4.1864 | 4.9567 | 29.6129 | 52.3334 | 102.4922 | 89.9537 | 93.9895 | 44.0823 | 22.3824 | 6.4809 | 3.4432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.2755 | 5.3683 | 2.418 | 1.6464 | 1.9106 | 1.0635 | 1.0302 | 1.0363 | 3.1916 | 4.5497 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2.8787 | -8.1779 | -13.9435 | -18.0673 | -19.1173 | -8.9457 | -0.85007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6481 | 130.2329 | 205.0997 | 283.1865 | 294.7929 | 175.0152 | 21.3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5.6293 | 5.1166 | 5.2105 | 4.4474 | 4.3815 | 4.6181 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.937 | 126.7771 | 221.7513 | 292.5904 | 274.701 | 233.4061 | 156.2297 | 142.4753 | 223.3118 | 330.7402 | 227.1104 | 153.5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 48 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0.333 | 0.026874 | 0.14704 | 0.089203 | 5.5586 | 20.7816 | 24.1135 | 60.427 | 64.3052 | 37.6507 | 1.8072 | 0.22347 | 0.032257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4559 | -2.7437 | -2.1997 | -3.0218 | -3.3453 | -2.6853 | -3.1085 | -3.042 | -3.737 | -2.5002 | -2.3912 | -2.2502 | -0.0045404 | -0.025688 | -0.014614 | -1.002 | -3.8803 | -4.1845 | -10.997 | -11.6173 | -7.3248 | -0.30692 | -0.037466 | -0.0053173 | 1.4148 | 1.9188 | 2.2718 | 13.5726 | 23.9862 | 46.9756 | 41.2288 | 43.0785 | 20.2044 | 10.2586 | 2.9704 | 1.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.2755 | 5.3683 | 2.418 | 1.6464 | 1.9106 | 1.0635 | 1.0302 | 1.0363 | 3.1916 | 4.5497 | 6 | 0 | -0.027775 | -0.028673 | -0.97137 | -2.0864 | -3.8382 | -4.0664 | -4.2775 | -2.0038 | -0.57564 | -0.086076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.922 | 59.6901 | 94.004 | 129.7938 | 135.1134 | 80.2153 | 9.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5.6293 | 5.1166 | 5.2105 | 4.4474 | 4.3815 | 4.6181 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | -0.15494 | -1.0536 | -1.4828 | -4.0263 | -4.3694 | -2.2148 | 0 | 0 | 0 | 9.8881 | 21.6255 | 52.489 | 120.4878 | 121.1475 | 107.2308 | 71.508 | 65.6555 | 99.4569 | 134.0711 | 61.7143 | 21.3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 7200 | 0 | 1 | 6 | 0.68493 | 0.333 | 0.017102 | 0.093571 | 0.056766 | 3.5373 | 13.2246 | 15.3449 | 38.4535 | 40.9215 | 23.9595 | 1.15 | 0.14221 | 0.020527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4559 | -2.7437 | -2.1997 | -3.0218 | -3.3453 | -2.6853 | -3.1085 | -3.042 | -3.737 | -2.5002 | -2.3912 | -2.2502 | -0.28463 | -1.6166 | -0.91267 | -63.2706 | -245.9049 | -263.1338 | -695.107 | -733.7574 | -465.9843 | -19.2519 | -2.3464 | -0.33232 | 0.74926 | 0.83275 | 0.91423 | 2.514 | 2.4571 | 7.6553 | 2.5687 | 3.0114 | 0 | 2.2498 | 1.0494 | 0.77784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.4287 | 4.4981 | 0.94298 | 0.32628 | 0.62765 | 0.1177 | 0.12705 | -0.11915 | 1.6431 | 3.4554 | 6 | 0 | -0.89277 | -0.83425 | -22.7278 | -25.6401 | -74.6721 | -28.0131 | -32.7776 | 0 | -16.7614 | -3.4718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1157 | 19.1332 | 29.6556 | 55.4841 | 59.1093 | 30.0458 | 0.12851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.2613 | 5.1523 | 2.9683 | 2.4975 | 2.7282 | 2.2432 | 2.2386 | 2.0933 | 3.4231 | 4.5824 | 6 | 0 | 0 | 0 | -18.2112 | -105.2673 | -147.5177 | -337.4941 | -360.1602 | -193.0348 | -0.43467 | 0 | 0 | 116.0673 | 113.4837 | 143.1549 | 151.7609 | 146.4137 | 135.0139 | 104.4868 | 99.3311 | 126.4793 | 161.9708 | 140.8822 | 129.4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 2592 | 0 | 1 | 6 | 0.82192 | 0.333 | 0.034204 | 0.18714 | 0.11353 | 7.0746 | 26.4493 | 30.6899 | 76.9071 | 81.843 | 47.919 | 2.3 | 0.28441 | 0.041055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4559 | -2.7437 | -2.1997 | -3.0218 | -3.3453 | -2.6853 | -3.1085 | -3.042 | -3.737 | -2.5002 | -2.3912 | -2.2502 | -0.21766 | -1.2426 | -0.69453 | -48.8657 | -190.9038 | -202.0622 | -537.6128 | -566.8905 | -363.8841 | -14.7344 | -1.7922 | -0.25314 | 1.5517 | 1.8071 | 2.0042 | 7.3174 | 10.2369 | 24.8677 | 16.8571 | 18.3547 | 3.7572 | 5.9456 | 2.3839 | 1.6324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.6041 | 4.6682 | 1.2825 | 0.64563 | 0.95439 | 0.37286 | 0.3743 | 0.16819 | 1.9868 | 3.681 | 6 | 0 | 0 | 0 | -20.2484 | -34.6049 | -76.6702 | -61.4102 | -66.8405 | -14.4276 | -12.4198 | -1.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6092 | 46.2749 | 73.1114 | 125.742 | 133.3172 | 71.8053 | 2.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.7319 | 5.6139 | 3.6316 | 3.1642 | 3.3764 | 2.8346 | 2.8184 | 2.7422 | 4.0561 | 5.0858 | 6 | 0 | 0 | 0 | -5.855 | -44.1784 | -54.8472 | -159.9742 | -171.6921 | -97.7448 | -0.20943 | 0 | 0 | 221.7436 | 215.341 | 271.1046 | 285.3593 | 270.1449 | 241.8736 | 179.7804 | 169.0318 | 230.0137 | 307.0312 | 266.7168 | 245.5214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 3240 | 0 | 1 | 6 | 0.82192 | 0.333 | 0.031761 | 0.17377 | 0.10542 | 6.5693 | 24.56 | 28.4977 | 71.4137 | 75.9971 | 44.4963 | 2.1358 | 0.2641 | 0.038122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4559 | -2.7437 | -2.1997 | -3.0218 | -3.3453 | -2.6853 | -3.1085 | -3.042 | -3.737 | -2.5002 | -2.3912 | -2.2502 | -0.27462 | -1.5592 | -0.88098 | -61.0105 | -237.0852 | -253.8112 | -670.242 | -707.5381 | -449.2608 | -18.5742 | -2.2642 | -0.32075 | 1.5616 | 1.9897 | 2.2796 | 11.7532 | 20.0855 | 41.7199 | 35.6917 | 37.7425 | 15.2744 | 8.9163 | 2.8809 | 1.6952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.9793 | 5.0519 | 1.9451 | 1.2417 | 1.5388 | 0.80393 | 0.78624 | 0.69065 | 2.6806 | 4.1679 | 6 | 0 | -0.43312 | -0.30841 | -43.0197 | -89.5373 | -171.9243 | -176.8185 | -187.7349 | -77.6314 | -25.1983 | -3.2805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2276 | 58.6292 | 93.4749 | 139.9351 | 146.7975 | 83.2105 | 6.8551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4.8305 | 4.346 | 4.5005 | 3.834 | 3.7906 | 3.8821 | 5.221 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | -7.0456 | -54.9052 | -71.145 | -212.3621 | -230.0047 | -121.7388 | 0 | 0 | 0 | 360.2266 | 327.9744 | 370.882 | 331.7176 | 283.4653 | 216.2697 | 148.2189 | 135.2767 | 233.35 | 361.8867 | 358.5538 | 365.8657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 540 | 0 | 1 | 6 | 0.82192 | 0.333 | 0.031761 | 0.17377 | 0.10542 | 6.5693 | 24.56 | 28.4977 | 71.4137 | 75.9971 | 44.4963 | 2.1358 | 0.2641 | 0.038122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4559 | -2.7437 | -2.1997 | -3.0218 | -3.3453 | -2.6853 | -3.1085 | -3.042 | -3.737 | -2.5002 | -2.3912 | -2.2502 | -0.048946 | -0.27728 | -0.15734 | -10.8279 | -41.9823 | -45.1569 | -118.8788 | -125.553 | -79.3486 | -3.3093 | -0.40376 | -0.057262 | 1.5616 | 1.9897 | 2.2796 | 11.7532 | 20.0855 | 41.7199 | 35.6917 | 37.7425 | 15.2744 | 8.9163 | 2.8809 | 1.6952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.9793 | 5.0519 | 1.9451 | 1.2417 | 1.5388 | 0.80393 | 0.78624 | 0.69065 | 2.6806 | 4.1679 | 6 | 0 | -0.17505 | -0.16702 | -8.1466 | -16.6866 | -32.2389 | -32.6928 | -34.7009 | -14.3269 | -4.8878 | -0.72515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2276 | 58.6292 | 93.4749 | 139.9351 | 146.7975 | 83.2105 | 6.8551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4.8305 | 4.346 | 4.5005 | 3.834 | 3.7906 | 3.8821 | 5.221 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2.1526 | -12.6567 | -17.2694 | -44.5932 | -48.0551 | -25.7156 | -0.26694 | 0 | 0 | 180.2957 | 180.8972 | 239.0811 | 251.2537 | 227.0902 | 186.3195 | 128.8272 | 118.3131 | 187.9522 | 275.3245 | 236.0687 | 209.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 270 | 0 | 1 | 6 | 0.68493 | 0.333 | 0.026874 | 0.14704 | 0.089203 | 5.5586 | 20.7816 | 24.1135 | 60.427 | 64.3052 | 37.6507 | 1.8072 | 0.22347 | 0.032257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4559 | -2.7437 | -2.1997 | -3.0218 | -3.3453 | -2.6853 | -3.1085 | -3.042 | -3.737 | -2.5002 | -2.3912 | -2.2502 | -0.011195 | -0.065163 | -0.035046 | -2.6064 | -10.3656 | -10.5562 | -28.8175 | -30.2716 | -20.1435 | -0.76019 | -0.091751 | -0.012824 | 1.3214 | 1.6836 | 1.9287 | 9.9455 | 16.9965 | 35.3034 | 30.2026 | 31.9378 | 12.9256 | 7.545 | 2.4371 | 1.4344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.9794 | 5.0518 | 1.9452 | 1.2418 | 1.5389 | 0.80398 | 0.78628 | 0.6907 | 2.6807 | 4.1674 | 6 | 0 | 0 | 0 | -0.09597 | -1.2694 | -1.6668 | -3.4782 | -3.7303 | -1.6239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4242 | 49.6109 | 79.0966 | 118.4087 | 124.2153 | 70.4106 | 5.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4.8307 | 4.3462 | 4.5007 | 3.8341 | 3.7907 | 3.8822 | 5.2211 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85582 | 2.6348 | 4.9511 | 40.5357 | 58.0254 | 71.8583 | 52.801 | 50.1412 | 52.2312 | 37.1719 | 7.718 | 1.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 252 | 0 | 1 | 6 | 0.68493 | 0.333 | 0.026874 | 0.14704 | 0.089203 | 5.5586 | 20.7816 | 24.1135 | 60.427 | 64.3052 | 37.6507 | 1.8072 | 0.22347 | 0.032257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4559 | -2.7437 | -2.1997 | -3.0218 | -3.3453 | -2.6853 | -3.1085 | -3.042 | -3.737 | -2.5002 | -2.3912 | -2.2502 | -0.016326 | -0.092367 | -0.052549 | -3.6029 | -13.9529 | -15.0464 | -39.543 | -41.7735 | -26.3387 | -1.1036 | -0.13472 | -0.01912 | 1.3214 | 1.6836 | 1.9289 | 9.945 | 16.9954 | 35.3015 | 30.2007 | 31.9359 | 12.9245 | 7.5445 | 2.4377 | 1.4344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.9793 | 5.0519 | 1.9451 | 1.2417 | 1.5388 | 0.80393 | 0.78624 | 0.69065 | 2.6806 | 4.1679 | 6 | 0 | -0.12136 | -0.12888 | -2.8951 | -5.8077 | -11.3087 | -11.271 | -11.9592 | -4.9287 | -1.7968 | -0.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4233 | 49.6093 | 79.0941 | 118.4066 | 124.2133 | 70.4089 | 5.8005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4.8305 | 4.346 | 4.5005 | 3.834 | 3.7906 | 3.8821 | 5.221 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1.2783 | -5.8527 | -8.4467 | -18.3515 | -19.6407 | -10.668 | -0.31627 | 0 | 0 | 43.2888 | 62.2982 | 117.0343 | 163.5842 | 158.1328 | 141.0828 | 98.2545 | 90.7928 | 131.4837 | 180.212 | 121.3385 | 74.7987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 27 | 0 | 1 | 6 | 0.68493 | 0.333 | 0.026874 | 0.14704 | 0.089203 | 5.5586 | 20.7816 | 24.1135 | 60.427 | 64.3052 | 37.6507 | 1.8072 | 0.22347 | 0.032257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4559 | -2.7437 | -2.1997 | -3.0218 | -3.3453 | -2.6853 | -3.1085 | -3.042 | -3.737 | -2.5002 | -2.3912 | -2.2502 | -0.0017493 | -0.0098968 | -0.0056305 | -0.38603 | -1.495 | -1.6122 | -4.2368 | -4.4758 | -2.8221 | -0.11825 | -0.014434 | -0.0020486 | 1.3214 | 1.6836 | 1.9287 | 9.9455 | 16.9965 | 35.3034 | 30.2026 | 31.9378 | 12.9256 | 7.545 | 2.4371 | 1.4344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.9794 | 5.0518 | 1.9452 | 1.2418 | 1.5389 | 0.80398 | 0.78628 | 0.6907 | 2.6807 | 4.1674 | 6 | 0 | -0.01095 | -0.010976 | -0.31042 | -0.62254 | -1.2123 | -1.208 | -1.2818 | -0.52827 | -0.19276 | -0.033991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4242 | 49.6109 | 79.0966 | 118.4087 | 124.2153 | 70.4106 | 5.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4.8307 | 4.3462 | 4.5007 | 3.8341 | 3.7907 | 3.8822 | 5.2211 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | -0.12442 | -0.61872 | -0.88176 | -1.9665 | -2.1053 | -1.1427 | -0.021061 | 0 | 0 | 0.17601 | 0.59319 | 0.94866 | 11.6148 | 19.7419 | 28.4048 | 22.3937 | 21.6914 | 18.8956 | 9.2718 | 1.6079 | 0.31203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.68493 | 0.333 | 0.026874 | 0.14704 | 0.089203 | 5.5586 | 20.7816 | 24.1135 | 60.427 | 64.3052 | 37.6507 | 1.8072 | 0.22347 | 0.032257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4559 | -2.7437 | -2.1997 | -3.0218 | -3.3453 | -2.6853 | -3.1085 | -3.042 | -3.737 | -2.5002 | -2.3912 | -2.2502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2192 | 1.4199 | 1.5747 | 5.7494 | 8.0433 | 19.539 | 13.245 | 14.4216 | 2.9521 | 4.6715 | 1.8731 | 1.2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.6041 | 4.6683 | 1.2825 | 0.64563 | 0.95439 | 0.37286 | 0.3743 | 0.16819 | 1.9868 | 3.681 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1216 | 36.3589 | 57.4447 | 98.7973 | 104.7494 | 56.4185 | 1.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.7319 | 5.614 | 3.6316 | 3.1642 | 3.3764 | 2.8346 | 2.8184 | 2.7422 | 4.0561 | 5.0858 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14537 | 0.51228 | 0.75213 | 11.0975 | 21.2213 | 33.5213 | 30.1194 | 29.9969 | 21.7459 | 8.0787 | 1.323 | 0.24895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 54 | 0 | 1 | 6 | 0.68493 | 0.333 | 0.026874 | 0.14704 | 0.089203 | 5.5586 | 20.7816 | 24.1135 | 60.427 | 64.3052 | 37.6507 | 1.8072 | 0.22347 | 0.032257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4559 | -2.7437 | -2.1997 | -3.0218 | -3.3453 | -2.6853 | -3.1085 | -3.042 | -3.737 | -2.5002 | -2.3912 | -2.2502 | -0.0034986 | -0.019794 | -0.011261 | -0.77207 | -2.99 | -3.2243 | -8.4737 | -8.9517 | -5.6441 | -0.2365 | -0.028869 | -0.0040972 | 1.3214 | 1.6836 | 1.9289 | 9.945 | 16.9954 | 35.3015 | 30.2007 | 31.9359 | 12.9245 | 7.5445 | 2.4377 | 1.4344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.9793 | 5.0519 | 1.9451 | 1.2417 | 1.5388 | 0.80393 | 0.78624 | 0.69065 | 2.6806 | 4.1679 | 6 | 0 | 0 | 0 | -0.62025 | -1.2448 | -2.4236 | -2.4157 | -2.5632 | -1.0564 | -0.38359 | -0.056047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.4233 | 49.6093 | 79.0941 | 118.4066 | 124.2133 | 70.4089 | 5.8005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4.8305 | 4.346 | 4.5005 | 3.834 | 3.7906 | 3.8821 | 5.221 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | -0.059081 | -0.91283 | -1.1133 | -3.6172 | -3.9059 | -2.0796 | 0 | 0 | 0 | 0.10086 | 0.34646 | 0.53425 | 7.0886 | 12.5441 | 18.6746 | 15.0975 | 14.7109 | 12.2216 | 5.4683 | 0.92111 | 0.17612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 48 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0.333 | 0.058635 | 0.32081 | 0.19463 | 12.1279 | 45.3416 | 52.6112 | 131.8407 | 140.3023 | 82.1469 | 3.9429 | 0.48756 | 0.07038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4559 | -2.7437 | -2.1997 | -3.0218 | -3.3453 | -2.6853 | -3.1085 | -3.042 | -3.737 | -2.5002 | -2.3912 | -2.2502 | -0.0099063 | -0.056046 | -0.031886 | -2.1861 | -8.4661 | -9.1297 | -23.9934 | -25.3468 | -15.9814 | -0.66964 | -0.081743 | -0.011601 | 2.883 | 3.6733 | 4.2084 | 21.6981 | 37.081 | 77.0214 | 65.8924 | 69.6784 | 28.1989 | 16.4608 | 5.3186 | 3.1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.9793 | 5.0519 | 1.9451 | 1.2417 | 1.5388 | 0.80393 | 0.78624 | 0.69065 | 2.6806 | 4.1679 | 6 | 0 | -0.074911 | -0.079723 | -1.7579 | -3.5253 | -6.8652 | -6.8408 | -7.2585 | -2.9914 | -1.0917 | -0.19469 | -1.4572e-15 | 0 | 0 | 0 | 33.6509 | 108.2385 | 172.569 | 258.3418 | 271.0108 | 153.6195 | 12.6557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4.8305 | 4.346 | 4.5005 | 3.834 | 3.7906 | 3.8821 | 5.221 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | -0.78628 | -3.5769 | -5.17 | -11.1802 | -11.9634 | -6.5006 | -0.19698 | 0 | 0 | 636.713 | 581.8743 | 662.7299 | 598.3755 | 513.3226 | 393.8245 | 270.1003 | 246.6429 | 422.7383 | 652.9854 | 641.4125 | 650.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | -1.4211e-13 | 0 | -1.954e-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0626e-13 | -2.1316e-13
22 | 8000 | 0 | 1 | 6 | 0.68493 | 0.333 | 0.021988 | 0.12031 | 0.072984 | 4.5479 | 17.0031 | 19.7292 | 49.4403 | 52.6134 | 30.8051 | 1.4786 | 0.18284 | 0.026392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4559 | -2.7437 | -2.1997 | -3.0218 | -3.3453 | -2.6853 | -3.1085 | -3.042 | -3.737 | -2.5002 | -2.3912 | -2.2502 | -0.41461 | -2.3503 | -1.332 | -91.8324 | -356.2753 | -382.7112 | -1008.3926 | -1064.868 | -673.8392 | -28.0355 | -3.4196 | -0.48482 | 0.96333 | 1.0707 | 1.1754 | 3.2323 | 3.1591 | 9.8425 | 3.3026 | 3.8718 | 0 | 2.8924 | 1.3493 | 1.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.4287 | 4.4981 | 0.94297 | 0.32628 | 0.62765 | 0.1177 | 0.12705 | -0.11916 | 1.6431 | 3.4554 | 6 | 0 | -2.3659 | -2.3957 | -34.6974 | -38.6104 | -113.1485 | -42.021 | -49.1758 | 0 | -26.1434 | -6.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2916 | 24.5998 | 38.1287 | 71.3366 | 75.9977 | 38.6302 | 0.1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.2613 | 5.1523 | 2.9682 | 2.4975 | 2.7282 | 2.2432 | 2.2386 | 2.0933 | 3.4231 | 4.5824 | 6 | 0 | 0 | 0 | -30.722 | -171.1549 | -243.781 | -540.6104 | -576.7778 | -306.8618 | -0.7752 | 0 | 0 | 154.2704 | 148.8519 | 184.79 | 193.9266 | 186.8241 | 172.309 | 133.3903 | 126.8284 | 161.3711 | 206.9833 | 181.5345 | 169.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 8000 | 0 | 1 | 6 | 0.68493 | 0.333 | 0.0097725 | 0.053469 | 0.032438 | 2.0213 | 7.5569 | 8.7685 | 21.9734 | 23.3837 | 13.6912 | 0.65715 | 0.081261 | 0.01173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4559 | -2.7437 | -2.1997 | -3.0218 | -3.3453 | -2.6853 | -3.1085 | -3.042 | -3.737 | -2.5002 | -2.3912 | -2.2502 | -0.17746 | -1.0102 | -0.56777 | -39.6108 | -154.2413 | -164.3578 | -435.4081 | -459.4305 | -292.8504 | -12.0079 | -1.4622 | -0.20684 | 0.45093 | 0.53613 | 0.59815 | 2.4091 | 3.636 | 8.3764 | 6.2746 | 6.765 | 1.8919 | 1.9077 | 0.72208 | 0.47744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.6859 | 4.7499 | 1.434 | 0.78499 | 1.0944 | 0.47892 | 0.47636 | 0.29188 | 2.1428 | 3.7866 | 6 | 0 | 0 | 0 | -18.8197 | -34.8846 | -73.2695 | -65.4279 | -70.5878 | -20.6859 | -11.1481 | -0.87273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7916 | 14.2843 | 22.685 | 37.6908 | 39.8684 | 21.683 | 0.91716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.9364 | 5.8156 | 3.9156 | 3.4469 | 3.6486 | 3.0796 | 3.0577 | 3.0161 | 4.3299 | 5.3055 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3.1905 | -31.0464 | -36.3204 | -121.094 | -130.5577 | -73.5542 | 0 | 0 | 0 | 7.1855 | 14.4516 | 33.6071 | 64.4526 | 66.7128 | 63.8338 | 46.8807 | 44.1029 | 56.8584 | 69.9161 | 37.6923 | 15.2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 3600 | 0 | 1 | 6 | 0.68493 | 0.333 | 0.0097725 | 0.053469 | 0.032438 | 2.0213 | 7.5569 | 8.7685 | 21.9734 | 23.3837 | 13.6912 | 0.65715 | 0.081261 | 0.01173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4559 | -2.7437 | -2.1997 | -3.0218 | -3.3453 | -2.6853 | -3.1085 | -3.042 | -3.737 | -2.5002 | -2.3912 | -2.2502 | -0.078311 | -0.44652 | -0.25014 | -17.5371 | -68.407 | -72.6271 | -192.8626 | -203.4289 | -130.1357 | -5.3002 | -0.64498 | -0.091155 | 0.44335 | 0.51633 | 0.57262 | 2.0907 | 2.9248 | 7.105 | 4.8163 | 5.2442 | 1.0735 | 1.6987 | 0.68111 | 0.46639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.6041 | 4.6682 | 1.2825 | 0.64563 | 0.95439 | 0.37286 | 0.3743 | 0.16819 | 1.9868 | 3.681 | 6 | 0 | 0 | 0 | -7.3762 | -12.5808 | -27.9001 | -22.3079 | -24.2806 | -5.2378 | -4.5371 | -0.41038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3169 | 13.2214 | 20.889 | 35.9263 | 38.0906 | 20.5158 | 0.62834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.7319 | 5.6139 | 3.6316 | 3.1642 | 3.3764 | 2.8346 | 2.8184 | 2.7422 | 4.0561 | 5.0858 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2.1988 | -16.3164 | -20.3615 | -58.7986 | -63.0942 | -35.8912 | -0.090359 | 0 | 0 | 30.1101 | 39.0968 | 65.2892 | 80.0263 | 77.6224 | 70.9512 | 52.7187 | 49.5812 | 66.0791 | 86.5133 | 66.0528 | 47.1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 15 | 0 | 1 | 6 | 0.68493 | 0.333 | 0.024431 | 0.13367 | 0.081094 | 5.0533 | 18.8923 | 21.9213 | 54.9336 | 58.4593 | 34.2279 | 1.6429 | 0.20315 | 0.029325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4559 | -2.7437 | -2.1997 | -3.0218 | -3.3453 | -2.6853 | -3.1085 | -3.042 | -3.737 | -2.5002 | -2.3912 | -2.2502 | -0.00088348 | -0.0049984 | -0.0028437 | -0.19497 | -0.75504 | -0.81423 | -2.1398 | -2.2605 | -1.4253 | -0.059721 | -0.0072901 | -0.0010347 | 1.2355 | 1.6174 | 1.8775 | 10.3942 | 18.127 | 36.6374 | 31.87 | 33.5162 | 14.5804 | 7.8488 | 2.4083 | 1.3563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.1034 | 5.1832 | 2.1482 | 1.4176 | 1.7032 | 0.91998 | 0.89572 | 0.84171 | 2.8987 | 4.3269 | 6 | -9.541e-17 | -0.0062012 | -0.0065579 | -0.17122 | -0.35523 | -0.67322 | -0.69237 | -0.73161 | -0.32164 | -0.1041 | -0.017232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0705 | 48.9876 | 77.823 | 112.3294 | 117.4453 | 67.8617 | 6.7209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 5.1785 | 4.6834 | 4.8139 | 4.1065 | 4.0537 | 4.205 | 5.5634 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | -0.056459 | -0.27583 | -0.39474 | -0.9096 | -0.97755 | -0.52094 | -0.01255 | 0 | 0 | 32.5256 | 51.2145 | 102.8433 | 148.9206 | 141.6554 | 122.1367 | 83.2983 | 76.4236 | 116.6503 | 165.371 | 107.9261 | 60.6546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.6042e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 22400 | 0 | 1 | 6 | 0.41096 | 0.333 | 0.021988 | 0.12031 | 0.072984 | 4.5479 | 17.0031 | 19.7292 | 49.4403 | 52.6134 | 30.8051 | 1.4786 | 0.18284 | 0.026392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4559 | -2.7437 | -2.1997 | -3.0218 | -3.3453 | -2.6853 | -3.1085 | -3.042 | -3.737 | -2.5002 | -2.3912 | -2.2502 | -0.71236 | -4.0303 | -2.2928 | -157.208 | -608.8211 | -656.5242 | -1725.4121 | -1822.7373 | -1149.2786 | -48.1535 | -5.8781 | -0.83423 | 0.96332 | 1.0707 | 1.1754 | 3.2321 | 3.1587 | 9.8418 | 3.3017 | 3.8708 | 0 | 2.8924 | 1.3492 | 1.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.4287 | 4.4981 | 0.94292 | 0.32623 | 0.62761 | 0.11767 | 0.12702 | -0.11919 | 1.6431 | 3.4553 | 6 | 0 | -6.3108 | -6.6101 | -62.5668 | -68.6263 | -202.4372 | -74.376 | -87.0574 | 0 | -48.2065 | -13.0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2913 | 24.5991 | 38.1275 | 71.3353 | 75.9964 | 38.6289 | 0.1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.2612 | 5.1522 | 2.9682 | 2.4974 | 2.7281 | 2.2431 | 2.2385 | 2.0932 | 3.423 | 4.5823 | 6 | 0 | 0 | 0 | -61.1709 | -329.0652 | -476.1122 | -1024.1728 | -1092.4255 | -576.8993 | -1.6183 | 0 | 0 | 13.7294 | 24.4368 | 53.1642 | 103.137 | 117.1806 | 128.1488 | 102.5168 | 98.929 | 104.1297 | 108.6215 | 58.1657 | 27.4826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 800 | 0 | 1 | 6 | 0.68493 | 0.333 | 0.019545 | 0.10694 | 0.064875 | 4.0426 | 15.1139 | 17.5371 | 43.9469 | 46.7674 | 27.3823 | 1.3143 | 0.16252 | 0.02346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4559 | -2.7437 | -2.1997 | -3.0218 | -3.3453 | -2.6853 | -3.1085 | -3.042 | -3.737 | -2.5002 | -2.3912 | -2.2502 | -0.037695 | -0.21326 | -0.12133 | -8.3186 | -32.215 | -34.7403 | -91.299 | -96.4492 | -60.8119 | -2.5481 | -0.31105 | -0.044145 | 0.8563 | 0.95171 | 1.0448 | 2.8731 | 2.8081 | 8.7489 | 2.9357 | 3.4416 | 0 | 2.5711 | 1.1993 | 0.88896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.4287 | 4.4981 | 0.94297 | 0.32628 | 0.62765 | 0.1177 | 0.12705 | -0.11916 | 1.6431 | 3.4554 | 6 | 0 | -0.34107 | -0.35792 | -3.3139 | -3.6339 | -10.7204 | -3.9387 | -4.6101 | 0 | -2.5549 | -0.69606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7036 | 21.8665 | 33.8921 | 63.4103 | 67.5535 | 34.338 | 0.14694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.2613 | 5.1523 | 2.9682 | 2.4975 | 2.7282 | 2.2432 | 2.2386 | 2.0933 | 3.4231 | 4.5824 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3.2525 | -17.4682 | -25.2918 | -54.3342 | -57.9546 | -30.5968 | -0.086362 | 0 | 0 | 2.5642 | 6.6242 | 15.1356 | 63.5319 | 82.8996 | 99.2593 | 80.8692 | 78.5055 | 75.809 | 63.1725 | 20.0364 | 5.3517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 3200 | 0 | 1 | 6 | 0.82192 | 0.333 | 0.029318 | 0.16041 | 0.097313 | 6.0639 | 22.6708 | 26.3056 | 65.9203 | 70.1512 | 41.0735 | 1.9715 | 0.24378 | 0.03519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4559 | -2.7437 | -2.1997 | -3.0218 | -3.3453 | -2.6853 | -3.1085 | -3.042 | -3.737 | -2.5002 | -2.3912 | -2.2502 | -0.27141 | -1.5355 | -0.87358 | -59.8937 | -231.9479 | -250.1295 | -657.3517 | -694.433 | -437.8448 | -18.3463 | -2.2395 | -0.31784 | 1.2844 | 1.4276 | 1.5673 | 4.3098 | 4.2122 | 13.1234 | 4.4035 | 5.1625 | 0 | 3.8567 | 1.799 | 1.3334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.4287 | 4.4981 | 0.94298 | 0.32628 | 0.62765 | 0.1177 | 0.12705 | -0.11915 | 1.6431 | 3.4554 | 6 | 0 | -2.4554 | -2.5767 | -23.8602 | -26.1639 | -77.1862 | -28.3581 | -33.1927 | 0 | -18.3957 | -5.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0554 | 32.7997 | 50.8382 | 95.1156 | 101.3303 | 51.507 | 0.2203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.2613 | 5.1523 | 2.9683 | 2.4975 | 2.7282 | 2.2432 | 2.2386 | 2.0933 | 3.4231 | 4.5824 | 6 | 0 | 0 | 0 | -23.417 | -125.7679 | -182.0954 | -391.1972 | -417.263 | -220.2924 | -0.62148 | 0 | 0 | 204.8447 | 196.4264 | 242.1993 | 253.6921 | 244.7298 | 226.4572 | 175.4797 | 166.9205 | 211.468 | 270.7685 | 237.7857 | 222.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 72 | 0 | 1 | 6 | 0.82192 | 0.333 | 0.029318 | 0.16041 | 0.097313 | 6.0639 | 22.6708 | 26.3056 | 65.9203 | 70.1512 | 41.0735 | 1.9715 | 0.24378 | 0.03519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4559 | -2.7437 | -2.1997 | -3.0218 | -3.3453 | -2.6853 | -3.1085 | -3.042 | -3.737 | -2.5002 | -2.3912 | -2.2502 | -0.0061066 | -0.034549 | -0.019656 | -1.3476 | -5.2188 | -5.6279 | -14.7904 | -15.6248 | -9.8515 | -0.41279 | -0.05039 | -0.0071515 | 1.4415 | 1.8366 | 2.1042 | 10.8491 | 18.5405 | 38.5107 | 32.9462 | 34.8392 | 14.0994 | 8.2304 | 2.6593 | 1.5648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.9793 | 5.0519 | 1.9451 | 1.2417 | 1.5388 | 0.80393 | 0.78624 | 0.69065 | 2.6806 | 4.1679 | 6 | 0 | -0.046172 | -0.049137 | -1.0836 | -2.1731 | -4.232 | -4.2169 | -4.4744 | -1.844 | -0.67296 | -0.12001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8254 | 54.1192 | 86.2845 | 129.1709 | 135.5054 | 76.8097 | 6.3278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4.8305 | 4.346 | 4.5005 | 3.834 | 3.7906 | 3.8821 | 5.221 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | -0.48465 | -2.2049 | -3.1869 | -6.8918 | -7.3747 | -4.0072 | -0.12139 | 0 | 0 | 1.2903 | 3.8443 | 7.6052 | 53.8017 | 73.378 | 87.28 | 63.3929 | 59.9558 | 65.1645 | 51.1829 | 11.4922 | 2.5035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 108 | 0 | 1 | 6 | 0.82192 | 0.333 | 0.029318 | 0.16041 | 0.097313 | 6.0639 | 22.6708 | 26.3056 | 65.9203 | 70.1512 | 41.0735 | 1.9715 | 0.24378 | 0.03519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4559 | -2.7437 | -2.1997 | -3.0218 | -3.3453 | -2.6853 | -3.1085 | -3.042 | -3.737 | -2.5002 | -2.3912 | -2.2502 | -0.0091143 | -0.051635 | -0.029288 | -2.016 | -7.8135 | -8.4092 | -22.1316 | -23.3758 | -14.759 | -0.61625 | -0.075179 | -0.01066 | 1.4415 | 1.8366 | 2.1042 | 10.8491 | 18.5405 | 38.5107 | 32.9462 | 34.8392 | 14.0994 | 8.2304 | 2.6593 | 1.5648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.9793 | 5.0519 | 1.9451 | 1.2417 | 1.5388 | 0.80393 | 0.78624 | 0.69065 | 2.6806 | 4.1679 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1.077 | -2.6038 | -4.7474 | -5.4328 | -5.7785 | -2.4116 | -0.45134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8254 | 54.1192 | 86.2845 | 129.1709 | 135.5054 | 76.8097 | 6.3278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4.8305 | 4.346 | 4.5005 | 3.834 | 3.7906 | 3.8821 | 5.221 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14478 | 0.49221 | 0.7744 | 9.8335 | 17.0224 | 24.8812 | 19.8349 | 19.2645 | 16.4225 | 7.7306 | 1.3227 | 0.25493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 2400 | 0 | 1 | 6 | 0.82192 | 0.333 | 0.036647 | 0.20051 | 0.12164 | 7.5799 | 28.3385 | 32.882 | 82.4004 | 87.6889 | 51.3418 | 2.4643 | 0.30473 | 0.043987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.4559 | -2.7437 | -2.1997 | -3.0218 | -3.3453 | -2.6853 | -3.1085 | -3.042 | -3.737 | -2.5002 | -2.3912 | -2.2502 | -0.25444 | -1.4395 | -0.81897 | -56.15 | -217.4499 | -234.4942 | -616.2629 | -651.0261 | -410.4777 | -17.1994 | -2.0995 | -0.29798 | 1.6055 | 1.7844 | 1.959 | 5.3868 | 5.2645 | 16.403 | 5.5028 | 6.4513 | 0 | 4.8207 | 2.2487 | 1.6668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4.4287 | 4.4981 | 0.94292 | 0.32623 | 0.62761 | 0.11767 | 0.12702 | -0.11919 | 1.6431 | 3.4553 | 6 | 0 | -2.2821 | -2.3926 | -22.3634 | -24.5227 | -72.3467 | -26.5755 | -31.1068 | 0 | -17.2391 | -4.6867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8189 | 40.9986 | 63.5458 | 118.8922 | 126.6606 | 64.3816 | 0.27517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5.2612 | 5.1522 | 2.9682 | 2.4974 | 2.7281 | 2.2431 | 2.2385 | 2.0932 | 3.423 | 4.5823 | 6 | 0 | 0 | 0 | -21.9225 | -117.8076 | -170.5296 | -366.5096 | -390.9319 | -206.4062 | -0.58084 | 0 | 0 | 3.4375 | 8.6978 | 20.1138 | 83.2158 | 112.2108 | 141.3128 | 117.3857 | 114.7757 | 103.9165 | 82.1229 | 26.2347 | 7.2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Vorbelegungen (hidden)
| Vorbelegunge der Auswahlfelder |  |  |  | Zonen mit Lüftung | höchste Zeilennummer Zonen mit Lüftung | 30 | Zonen ohne Lüftung | höchste Zeilennummer Zonen | 66 |  |  | Name spez. Nutzung
[6 empty] | aktuelle Zeile | 39 | [5 empty] | neuer Name
Anzahl Indizes | 33 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6
Indexwert | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5
Indexinhalt | Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) | mittel | mittel | Luftkühlung | konstant | nein | Kühldecke | 0 = nein | Wasser-/Erdreichtemp.="Zahl" | 1 = ja | 1 = ja | S | Wasser/Erdreichtemp.="Zahl" | 4 (ohne Entfeuchtung) | Q Quelllüftung
Feldname | > Nutzungen | > Wärmelasten | > Baumasse | Art Grundlastsystem Kühlung | Art der Volumenstromregelung | Nachtlüftung | Art des Wassersystems | freie Kühlung | Rückkühlwerk Wassersystem | Korrektur Sonnenschutz | KorrekturNachluftwechsel | Orientierung | Kondensatorkühlung | Jahresarbeitszahl | Max Tempdiff an Auslass
Feldinhalte | Einzelbüro | gering | leicht | Luftkühlung | konstant | nein | Kühldecke | 1 = ja | L Luftkühlung | 1 = ja | 1 = ja | S | L Luftkühlung | 3 (mit Entfeuchtung) | D Drallauslass
| Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) | mittel | mittel | Wasserkühlung | 2 stufig | gering | TAB | 0 = nein | V Verdunstungskühlung | 0 = nein | 0 = nein | W | V Verdunstungskühlung | 4 (ohne Entfeuchtung) | W Weitwurfdüse
| Großraumbüro (ab sieben Arbeitsplätzen) | hoch | schwer |  | variabel | mittel | Umluftkühler |  | Wasser-/Erdreichtemp.="Zahl" |  |  | N | Wasser/Erdreichtemp.="Zahl" | manuelle Eingabe | S Schlitzauslass
| Besprechung/Sitzungszimmer/Seminar |  | manuell |  |  | stark | nicht vorh. |  |  |  |  | O |  |  | L Lüftungsgitter
| Schalterhalle | [13 empty] | Q Quelllüftung
| Einzelhandel/Kaufhaus (ohne Kühlprodukte) | [13 empty] | I Induktionsanlage
Einzelhandel/Kaufhaus (mit Kühlprodukten)
Klassenzimmer (Schulen)
Hörsaal, Auditorium
Bettenzimmer
Hotelzimmer
Kantine
Restaurant
Küche in Nichtwohngebäuden
Küche - Vorbereitung, Lager
WC und Sanitärräume in Nichtwohngebäuden
Sonstige Aufenthaltsräume
Nebenflächen ohne Aufenthaltsräume
Verkehrsfläche
Lager
Serverraum/Rechenzentrum
Werkstatt
Zuschauerbereich
Theater - Foyer
Bühne
Messe/Kongress
Austellungsräume und Museum
Bibliothek - Lesesaal
Bibliothek - Freihandbereich
Bilbliothek - Magazin und Depot
Sporthalle
Parkhäuser für Büro- und Privatnutzung
Parkhäuser für öffentliche Nutzung

## Start
Startmenü |  |  | MEG Modul Kimakälte
Eingabefeld Freitext
Eingabefeld Auswahllisten
Ausgabefeld
Formel
Übernahme aus Lüftungsmodul
Klimadatensatz:
Die Autoren dieses Programmes übernehmen keinerlei Haftung für die berechneten Ergebnisse oder Schäden, die durch die Anwendung des Programmes entstehen könnten.
Software Version 3.3 - Februar 2007
Kälte Tabelle1 Erfassung Zonen
Kälte Tabelle2 Erfassung Anlagen
Druckansicht des Berichts
Methodik zur Erfassung, Beurteilung und Optimierung
des Elektrizitätsbedarfs
von Gebäuden
Modul 4: Excel-Arbeitshilfe Klimakälte
Ergebnisse Zonen Grenz- und Zielwerte
Ergebnisse Gebäude Grenz- und Zielwerte

## Ergebnisse Gebäude
MEG |  |  |  | Modul Klimakälte
Objekt |  | Nachweis Rationelle Verwendung von elektrischer Energie
Projekt | Beispielgebäude | Nettogrundfläche
|  | gekühlt | nicht gekühlt | Total
|  | 18628 | -18088 | 540
Adresse
|  | Bruttogrundfläche |  | 600
Elektrischer Energiebedarf Kühlkälte (absolut)*
Bauherr
|  | Grenzwert | Zielwert | Objektwert
|  | 37.9008 | 17.1014 | 101.3096
Architekt |  | Spez. elektr. Energiebedarf Kühlkälte (bez. auf gekühlte Fläche)*
|  | Systemanforderung |  | nicht erfüllt
|  | Grenzwert | Zielwert | Objektwert
Planer Kälteanlagen |  | 2.0346 | 0.91805 | 5.4386
Teilenergiekennwert elektrische Energie Kühlkälte (bez. auf BGF)*
Energieberatung
|  | Grenzwert | Zielwert | Objektwert
|  | 63.168 | 28.5023 | 168.8494
| Klimadatensatz: | Standard Deutschland
| Standardnutzungen verwendet?: | Ja
Für die Berechnung des Nachweises müssen Standardnutzungen und der Klimadatensatz "Standard Deutschland" verwendet werden
*) Werte umfassen den el. Energiebedarf der Kältemaschine und Hilfsenergien (Pumpen, Regelung, Rückkühlwerk)
Datum | 2026-07-30 |  |  | Software Version 3.3 - Februar 2007
Startmenü
Anforderungen

## Ergebnisse Zonen
Übersicht der Zonen - Grenz- und Zielwerte für Kühlkälte
| Standardnutzungen (Vergleichskennwerte) |  |  |  | Anforderungen | [5 empty] | Objektwert
| Nutzungen |  |  |  | Grenzwerte |  |  | Zielwerte
lauf. Nr. | Zone(Raumgruppe) | Standardnutzung | Standard-nutzung verwendet | Zonen- fläche [m²] | max. el. Leistung [W/m²] | Vollbetriebs-zeit [h/a] | el. Energie-bedarf Kühlkälte [kWh/(m²a)] | max. el. Leistung [W/m²] | Vollbetriebs-zeit [h/a] | el. Energie-bedarf Kühlkälte [kWh/(m²a)] | max. el. Leistung [W/m²] | Vollbetriebs-zeit [h/a] | el. Energie-bedarf Kühlkälte [kWh/(m²a)] | absoluter el. Energiebedarf Kühlkälte [kWh/a]
1 | Einzelbüro | Einzelbüro | x | 18 | 10.2303 | 557.3186 | 5.7015 | 9.0592 | 234.1651 | 2.1213 | 5.47 | 448.4057 | 2.4528 | 44.1503
2 | Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) | Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) | x | 36 | 10.595 | 592.693 | 6.2796 | 9.7878 | 216.8779 | 2.1228 | 6.3845 | 543.995 | 3.4731 | 125.0329
3 | Großraumbüro (ab sieben Arbeitsplätzen) | Großraumbüro (ab sieben Arbeitsplätzen) | x | 144 | 16.9319 | 854.5955 | 14.4699 | 16.5129 | 262.1986 | 4.3297 | 9.2298 | 1009.0132 | 9.313 | 1341.0766
4 | Besprechung/Sitzungszimmer/Seminar | Besprechung/Sitzungszimmer/Seminar | x | 36 | 15.1881 | 435.6655 | 6.6169 | 14.3789 | 198.8481 | 2.8592 | 7.7218 | 458.5811 | 3.5411 | 127.4785
5 | Schalterhalle | Schalterhalle | x | 100 | 7.4115 | 689.1046 | 5.1073 | 6.862 | 330.845 | 2.2703 | 5.9766 | 515.0651 | 3.0783 | 307.8331
6 | Einzelhandel/Kaufhaus (ohne Kühlprodukte) | Einzelhandel/Kaufhaus (ohne Kühlprodukte) | x | 400 | 12.8497 | 529.8055 | 6.8078 | 12.5371 | 309.1685 | 3.8761 | 7.8861 | 564.7292 | 4.4535 | 1781.4058
7 | Einzelhandel/Kaufhaus (mit Kühlprodukten) | Einzelhandel/Kaufhaus (mit Kühlprodukten) | x | 400 | 8.0911 | 170.3371 | 1.3782 | 7.8416 | 153.7007 | 1.2053 | 3.4311 | 36.3935 | 0.12487 | 49.9477
8 | Klassenzimmer (Schulen) | Klassenzimmer (Schulen) | x | 100 | 19.0495 | 145.1874 | 2.7658 | 18.3864 | 134.128 | 2.4661 | 8.1638 | 85.5148 | 0.69812 | 69.8122
9 | Hörsaal, Auditorium | Hörsaal, Auditorium | x | 200 | 30.2648 | 736.5847 | 22.2926 | 29.9027 | 257.2858 | 7.6935 | 20.5336 | 81.5863 | 1.6753 | 335.0513
10 | Bettenzimmer | Bettenzimmer | x | 16 | 12.4612 | 498.968 | 6.2177 | 11.9237 | 445.7043 | 5.3144 | 5.8757 | 255.2008 | 1.4995 | 23.9915
11 | Hotelzimmer | Hotelzimmer | x | 16 | 10.6694 | 616.2308 | 6.5748 | 9.7344 | 431.8619 | 4.2039 | 6.1149 | 470.8479 | 2.8792 | 46.0672
12 | Kantine | Kantine | x | 400 | 24.2547 | 146.6826 | 3.5577 | 23.9115 | 130.6129 | 3.1231 | 11.352 | 65.6234 | 0.74496 | 297.9832
13 | Restaurant | Restaurant | x | 144 | 22.0056 | 362.1955 | 7.9703 | 21.6109 | 287.306 | 6.2089 | 10.9176 | 108.6222 | 1.1859 | 170.7687
14 | Küche in Nichtwohngebäuden | Küche in Nichtwohngebäuden | x | 36 | 110.8264 | 439.1658 | 48.6712 | 110.338 | 212.175 | 23.411 | 54.0785 | 198.817 | 10.7517 | 387.0619
15 | Küche - Vorbereitung, Lager | Küche - Vorbereitung, Lager | x | 36 | 114.0847 | 814.3766 | 92.9079 | 113.286 | 372.6034 | 42.2108 | 11.3027 | 222.5891 | 2.5159 | 90.571
16 | WC und Sanitärräume in Nichtwohngebäuden | WC und Sanitärräume in Nichtwohngebäuden | x | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4504 | 44.6846 | 0.19886 | 3.5796
17 | Sonstige Aufenthaltsräume | Sonstige Aufenthaltsräume | x | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.947 | 227.9319 | 1.8114 | 65.2093
18 | Nebenflächen ohne Aufenthaltsräume | Nebenflächen ohne Aufenthaltsräume | x | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2817 | 34.487 | 0.11318 | 2.0372
19 | Verkehrsfläche | Verkehrsfläche | x | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1425 | 1.6003 | 0.0050288 | 0.12069
20 | Lager | Lager | x | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2376 | 14.404 | 0.046634 | 1.6788
21 | Serverraum/Rechenzentrum | Serverraum/Rechenzentrum | x | 36 | 40.4372 | 6376.5522 | 257.8497 | 39.9555 | 1566.0833 | 62.5736 | 56.1367 | 6861.2646 | 385.1685 | 13866.0667
22 | Werkstatt | Werkstatt | x | 400 | 33.2009 | 150.2129 | 4.9872 | 32.8135 | 143.5812 | 4.7114 | 13.6802 | 100.1954 | 1.3707 | 548.278
23 | Zuschauerbereich | Zuschauerbereich | x | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7278 | 56.5099 | 0.83227 | 166.4532
24 | Theater - Foyer | Theater - Foyer | x | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8788 | 57.6559 | 0.56957 | 164.0365
25 | Bühne | Bühne | x | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2475 | 840.122 | 8.6092 | 1291.3771
26 | Messe/Kongress | Messe/Kongress | x | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9601 | 274.0945 | 2.73 | 8736.0489
27 | Austellungsräume und Museum | Austellungsräume und Museum | x | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2617 | 225.6047 | 1.1871 | 2374.1472
28 | Bibliothek - Lesesaal | Bibliothek - Lesesaal | x | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9673 | 695.0859 | 7.6232 | 18295.7794
29 | Bibliothek - Freihandbereich | Bibliothek - Freihandbereich | x | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5027 | 223.6707 | 1.0071 | 253.7929
30 | Bilbliothek - Magazin und Depot | Bilbliothek - Magazin und Depot | x | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3743 | 30.3019 | 0.10225 | 29.4478
31 | Sporthalle | Sporthalle | x | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6632 | 359.7253 | 2.0372 | 14667.9153
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Alle Zonen |  |  | 18628 | 3.0438 |  | 1.6277 | 2.9904 |  | 0.73444 | 7.9278 |  | 3.525 | 65664.2004
| Hilfsenergie (Pumpen, Regelung, Rückkühlwerk) | [5 empty] | 0.40692 |  |  | 0.18361 |  |  | 1.9135 | 35645.4477
| gesamt | [5 empty] | 2.0346 |  |  | 0.91805 |  |  | 5.4386 | 101309.6481
| Anteil Hilfsenergie für Grenz- und Zielwert |  | 25%
| Alle Zonen mit Standardnutzungen gerechnet? |  | Ja
Startmenü
Übersicht erstellen

## Erfassung Zonen
Klimatisierung
Erfassung Räume (Zonen aus Lüftungsmodul) | [18 empty] | Anlagentechnik | [15 empty] | Detaillierte Eingabeebene | [33 empty] | Parameter
Nutzung | [5 empty] | Raum-Abmessung | [7 empty] | Raum-Baukörper | [5 empty] | Lüftungs- und Luftkühlsystem |  |  |  | Wasserkühlsystem |  | Ergebnisse Kühlung Zone |  | Ergebnisse Kühlung Kältemaschine |  |  | Hilfs- energie | Ergebnisse Be- und Entfeuchtung |  | Gesamt |  | Nutzung | [8 empty] | Stoffwerte | [6 empty] | freie Lüftung |  | Luftkühlung |  |  |  |  | Wasserkühlung |  | Be- und Entfeuchtung | [7 empty] | freie Kühlung / Wassersystem
lauf. Nr. | Zone (Raumgruppe) | Nutzung | interne Wärme-quellen [-] | mittlere, interne Wärme- quellen in Nutzungszeit [W/m²] | Standardnutzung verwendet | Anzahl Räume [-] | Raum- höhe [m] | Raum- breite [m] | Raum- tiefe [m] | Boden Fläche [m²] | Orien-tierung [-] | Geo-metrie-kenn-ziffer | Fenster-fläche [%] | Baumasse [-] | U-Wert opak [W/m²K] | U-Wert Vergla- sung + Rahmen [W/m²K] | g-Wert Ver-glasung [-] | Abminde-rungsfaktor Sonnen-schutz [-] | Art der Volumen-strom-regelung | maximaler Luftwechsel [h-1] | hyg. Grund-luftwechsel (Tagesmittel- wert) [h-1] | max. Zulufttem-peraturdifferenz [K] | Kälteanlage Luftsystem Nr. | Art des Wasser-systems | Kälteanlage Wasser-system Nr. | max. Kältelast (mit Luftwechsel) [W/m²] | Nutz- kältebedarf [kWh/(m²a)] | spez. elektr. Kälteleistung [W/m²] | Voll-laststunden [h/a] | spez. el. Energie-bedarf [kWh/(m²a)] | z.B. Pumpen, Regeung, Rückkühlwerk [kWh/(m²a)] | spez. Strombedarf Entfeuch-tungskälte [kWh/(m²a)] | spez. Strombedarf Befeuch-tung [kWh/(m²a)] | spez. Strombedarf Klimati-sierung [kWh/(m²a)] | Personen-beleuch-tungsdichte [m²/Person] | max. Wärme-abgabe Personen [W/m²] | max. Wärme-abgabe Geräte [W/m²] | max. Wärme-abgabe Beleucht. [W/m²] | Vollbetriebs- zeit Personen [h/d] | Vollbetriebs- zeit Geräte [h/d] | Vollbetriebs- zeit Beleuchtung [h/d] | Nutzungstage pro Jahr [d/a] | tägliche Nutzungszeit [h/d] | maximale Raumtemp. [°C] | Speicher-kapazität Decke [Wh/m²K] | Speicher-kapazität Boden [Wh/m²K] | Speicher-kapazität Außen-wand [Wh/m²K] | Speicher-kapazität Innen-wand [Wh/m²K] | spez. Speicher-kapazität der Zone [Wh/(m²K)] | Fenster Rahmen Anteil [%] | Redukt. Faktor Verschattung/ Verschmutzung [-] | Luft Wechsel durch Undicht-igkeiten [h-1] | Fenster-luftwechsel in Nutzungs-zeit [h-1] | Grundlast-system | Zuluft-kühlung möglich? ja = x nein = 0 | Nacht-lüftung | Temperatur-erhöhung Ventilator und Wärme-eintrag Kanäle [°C] | max. Kühlleistung Luftsystem [W/m²] | max. Kühlleistung Wasser-kühlsystem [W/m²] | freie Kühlung möglich? ja = x nein = 0 | Entfeuchtung vorhanden? ja = "Nr. Kälteanlage" nein = 0 | Befeuchtung vorhanden ja= x nein = 0 | minimale Innen-feuchte [g/kg] | maximale Innen-feuchte [g/kg] | Wasser-dampf-abgabe sonstiger Quellen [g/(m²h)] | Wasserdampf-abgabe einer Person [g/(h Person)] | Befeuchtungs-wirkungsgrad [-] | Verteilungs- wirkungsgrad Befeuchtung (Zuluftreg=0) [-] | Untertempe-ratur Ver-dunstungs-kühlung gegen Außenluft-temperatur [K] | Anzahl der Wärme- tauscher bei Flächen-kühlung [-] | Anzahl der Wärme- tauscher bei Umluft-kühlung [-] | Temp.-diff. Wärmeüber- tragung Luft-Wasser [K] | Temp.-diff. Wärmeüber- tragung Wasser - Wasser [K] | Temperatur- spreizung Luft [K] | Temperatur- spreizung Wasser [K]
Total | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Erfassung Räume (Zonen ohne Lüftungsanlage) | [34 empty] | Detaillierte Eingabe der Nutzungsbedingungen | [33 empty] | Parameter/Konstanten
1 | Büro | Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) | mittel | 13.6957 | x | 1 | 3 | 6 | 6 | 36 | S | 0 | 60 | mittel | 0.25 | 1.4 | 0.6 | 0.25 | konstant | 1.3333 | 1.3333 | 3 | 1 | Kühldecke | 1 | 35.4404 | 18.2075 | 11.0751 | 548.3546 | 6.0731 | 1.6881 | 0 | 0 | 7.7612 | 14 | 5 | 7 | 12.686 | 6 | 6 | 6.2 | 250 | 11 | 26 | 1 | 54 | 54 | 21 | 97.3 | 30 | 0.75 | 0.1 | 0 | Luftkühlung | x | nein | 1.5 | 1.332 | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.5 | 0.5 | 40 | 0.95 | 0.95 | 5 | 2 | 1 | 5.5 | 2.5 | 10 | 3
2 | Besprechnung | Besprechung/Sitzungszimmer/Seminar | mittel | 16.9157 | x | 1 | 3 | 6 | 6 | 36 | S | 0 | 60 | mittel | 0.25 | 1.4 | 0.6 | 0.25 | konstant | 5 | 5 | 3 | 1 | Kühldecke | 1 | 68.6547 | 20.0256 | 21.4546 | 358.6743 | 7.6952 | 2.139 | 0 | 0 | 9.8342 | 3 | 24 | 2 | 12.8239 | 4 | 4 | 6.4 | 250 | 11 | 26 | 1 | 54 | 54 | 21 | 97.3 | 30 | 0.75 | 0.1 | 0 | Luftkühlung | x | nein | 1.5 | 4.995 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.5 | 0.5 | 40 | 0.95 | 0.95 | 5 | 2 | 1 | 5.5 | 2.5 | 10 | 3
Total | [5 empty] | 2 |  |  |  | 72 | [15 empty] | 52.0475 | 19.1166 | 16.2649 |  | 6.8842 | 1.9135 | 0 | 0 | 8.7977
Neue Zeile einfügen
Aktuelle Zeile berechnen
Aktuelle Zeile leeren
Detaillierte Nutzungsbedingungen anzeigen/verbergen
Vorbelegung wieder herstellen
Zeile löschen
Ergebnisfenster anzeigen
Startmenü
Standardnutzungen wieder herstellen

## Erfassung Kälteanlagen
Eingabe Kälteanlage
Kälteanlagen | [10 empty] | Parameter
Nummer der Kälteanlage | Jahres-arbeitszahl | max. el. Leistung (Kühlkälte) | Vollbetriebs-zeit Kälteanlage | elektrischer Energiebedarf Kühlkälte | Hilfsenergie (Pumpen, Regelung, Rückkühlwerk) | elektrischer Energiebedarf Entfeuch-tungskälte | elektrischer Energiebedarf Kühl.+Entf.+Hilf. | Kondensator-kühlung: | Nutzungsgrad Übergabe, Verteilung, Speicherung; ungewollte Entfeuchtung |  | Hilfsenergie allgemein | Hilfsenergie Flächen-kühlung | Hilfsenergie Umluft-kühlung
| - | [kW] | [h/a] | [kWh/a] | [kWh/a] | [kWh/a] | [kWh/a] | [- bzw. °C] | [0-1] | 889.24 | [%] | [%] | [%]
1 | 4 | 1.1711 | 423.2531 | 495.6589 | 137.7749 | 0 | 633.4338 | L | 0.8 |  | 20 | 10 | 6
Kälteanlage: 2
Zone | Fläche [m²] | System | Rückkühlung freie Kühlung | Nr. Kaelteanlage | Kälteanforderung [kWh/a] |  |  | Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
15 | 889.24 | Lüftung | - | 2 | -2056.9905 |  |  |  | -8.0485 | -0.88095 | -1.3938 | -33.3333 | -292.194 | -289.8936 | -517.8955 | -794.5988 | -108.8742 | -9.0869 | -0.68272 | -0.10839
15 | 889.24 | TAB | L | 2 | -19592.3691 |  |  |  | -196.1367 | -61.7764 | -157.2067 | -699.6273 | -3101.9441 | -3185.1216 | -4158.7144 | -4425.627 | -2383.7617 | -1034.5305 | -156.5556 | -31.3673
15 | 889.24 | Entfeuchtung | - | 2 | -647.0338 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.2656 | -126.4103 | -223.738 | -214.9941 | -71.6258 | 0 | 0 | 0
16 | 889.24 | Lüftung | - | 2 | -2056.9905 |  |  |  | -8.0485 | -0.88095 | -1.3938 | -33.3333 | -292.194 | -289.8936 | -517.8955 | -794.5988 | -108.8742 | -9.0869 | -0.68272 | -0.10839
16 | 889.24 | TAB | L | 2 | -13748.335 |  |  |  | -97.2688 | -28.2562 | -57.0744 | -342.8736 | -2178.9104 | -2264.2937 | -3229.2148 | -3616.4133 | -1474.5878 | -397.6063 | -48.5254 | -13.3103
16 | 889.24 | Entfeuchtung | - | 2 | -647.0338 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.2656 | -126.4103 | -223.738 | -214.9941 | -71.6258 | 0 | 0 | 0
17 | 889.24 | Lüftung | - | 2 | -1714.1589 |  |  |  | -6.7071 | -0.73412 | -1.1615 | -27.7778 | -243.495 | -241.578 | -431.5796 | -662.1656 | -90.7285 | -7.5724 | -0.56893 | -0.090323
17 | 889.24 | TAB | L | 2 | -22743.5469 |  |  |  | -259.2666 | -85.9999 | -229.6638 | -889.498 | -3555.0505 | -3634.583 | -4685.3789 | -4997.3804 | -2786.2947 | -1335.6818 | -238.5447 | -46.2041
17 | 889.24 | Entfeuchtung | - | 2 | -617.4615 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.7444 | -121.1358 | -211.1145 | -203.1427 | -70.3242 | 0 | 0 | 0
18 | 889.24 | Lüftung | - | 2 | -1714.1589 |  |  |  | -6.7071 | -0.73412 | -1.1615 | -27.7778 | -243.495 | -241.578 | -431.5796 | -662.1656 | -90.7285 | -7.5724 | -0.56893 | -0.090323
18 | 889.24 | TAB | L | 2 | -14994.1348 |  |  |  | -110.7575 | -32.3064 | -67.3134 | -390.3097 | -2375.6902 | -2463.3645 | -3479.4377 | -3906.3611 | -1625.8052 | -469.0697 | -58.3818 | -15.338
18 | 889.24 | Entfeuchtung | - | 2 | -617.4615 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.7444 | -121.1358 | -211.1145 | -203.1427 | -70.3242 | 0 | 0 | 0
Summe |  |  |  |  | -81149.6719
-81149.6719 | kWh/a | Kaelteanforderung pro Jahr
3.6 | - | Jahresarbeitszahl der Kaeltemaschinie inkls. Verluste für Übergabe, Trasport und Speicherung
22541.5762 | kWh/a | Strombedarf der Kaeltemaschinie
4508.3154 | kWh/a | Allgemeine Hilfsenergie
1974.3997 | kWh/a | Zusätzliche Hilfsenergie für das Wassersystem
29024.291 | kWh/a | gesamter Strombedarf der Kälteanlage
Note on I4: Jens Knissel: Bei endgültiger Berechnung werden die Zonenwerte durch diesen Wert überschrieben bei
Alle Zonen und Kälteanlagen neu berechnen
aktuelle Zeile leeren
Startmenü

## Standarddatenbank
Standarddatenbak für Kälteanlagendaten / Eingabe von speziellen Nutzungen
| Nutzungen | Raumabmessungen |  |  |  |  | Pers.-Belegung | Betriebszeiten |  | Lüftung |  |  |  |  | Nutzung (Wärmequellen intern) | [13 empty] | Geometrie |  |  |  | Stoffwerte | [18 empty] | Lüftung |  |  |  |  | Kälteanlage /Wassersystem | [6 empty] | Feuchte |  |  |  |  | Grenzwerte |  |  | Zielwerte
[16 empty] | gering |  |  | mittel |  |  | hoch | [11 empty] | leicht |  |  |  | mittel |  |  |  | schwer
|  | Anzahl der Räume | Raumhöhe [m] | Raumlänge [m] | Raumtiefe [m] | Boden Fläche [m²] | Belegungsdichte mittel[m²/P] | Nutzungszeit/Betriebs- zeit pro Tag [h/d] | Tage pro Jahr [d/a] | Art der Volumenstromregelung - konstant - 2 stufig - variabel | Mindestluftwechsel [h-1] | maximaler Luftwechsel | hygienischer Grundluftwechsel [h-1] | Luftkühlung möglich? Ja = x | Standardwert interne Wärmequellen | Personen [W/m²] | Geräte [W/m²] | Beleuchtung [W/m²] | Personen [W/m²] | Geräte [W/m²] | Beleuchtung [W/m²] | Personen [W/m²] | Geräte [W/m²] | Beleuchtung [W/m²] | Vollbetriebszeit Personen [h/d] | Vollbetriebszeit Geräte [h/d] | Vollbetriebszeit Beleuchtung [h/d] | maximale Raumtemperatur [°C] | Wärmeabgabe pro Person | Orientierung [N, O, S, W] | Fensterflächenanteil [%] | Geometriekennziffer | Standardbauweise [s=schwer, m=mittel, l=leicht] | Speicherkapazität Decke [Wh/m²K] | Speicherkapazität Boden [Wh/m²K] | Speicherkapazität Aussenwand [Wh/m²K] | Speicherkapazität Innenwand [Wh/m²K] | Speicherkapazität Decke [Wh/m²K] | Speicherkapazität Boden [Wh/m²K] | Speicherkapazität Aussenwand [Wh/m²K] | Speicherkapazität Innenwand [Wh/m²K] | Speicherkapazität Decke [Wh/m²K] | Speicherkapazität Boden [Wh/m²K] | Speicherkapazität Aussenwand [Wh/m²K] | Speicherkapazität Innenwand [Wh/m²K] | U-Wert Opak [W/m²K] | U-Wert Fenster + Rahmen [W/m²K] | g-wert Verglasung | Fensterrahmenanteil [%] | Reduktionsfaktor Beschatt. und Verschmutz.[-] | Abminderungsfaktor Sonnenschutz [-] | natürlicher Luftwechsel (Undichtigkeit) [h-1] | Fenterlüftung während der Nutzungszeit [h-1] | Nachtlüftung (nein, gering, mittel, stark) | Zuluftkühlung möglich? Ja = x | max. Zulufttemperatur-differenz [K] | Volumenstromregelung 1=konstant 2=zweistufig 3=variabel | Definition des Grundlastsystem - Luftkühlung - Wasserkühlung | Kondensator Wassers. 1=Luftkühlung; 2 = Verdunstungs-kühlung; "Zahl" = Wasser- / Erdreichtemp. | Wassersystem - Kühldecke - TAB - Konvektor | spez. Leistung des Wasserkühlsystems [W/m²] | freie Kühlung mit Wassersystem möglich ja = x | Entfeuchtung vorhanden nein = 0 ja = "Nr. Kälteanlage" | Befeuchtung vorhanden? Ja = x | minimale Innenfeuchte [g/kg] | maximale Innenfeuchte [g/kg] | Wasserdampfabgabe sonstiger Quellen [g/(m²h)] | Wasserdampfabgabe einer Person [g/(h Person)] | spez. el. Energie-bedarf [kWh/(m²a)] | spez. elektr. Kälteleistung [W/m²] | Voll-laststunden [h/a] | Strombedarf Kühlung [kWh/(m²*a)] | max. El. Leistung [W/m²] | Vollbetriebszeit [h/a]
1 | Einzelbüro | 1 | 3 | 3 | 6 | 18 | 14 | 11 | 250 | konstant | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | x | mittel | 4 | 3 | 11.4282 | 5 | 7 | 15.5867 | 7 | 15 | 27.232 | 6 | 6 | 4.8 | 26 | 70 | S | 60 | 0 | mittel | 1 | 19 | 4 | 21 | 1 | 54 | 54 | 21 | 70 | 44 | 54 | 38 | 0.25 | 1.4 | 0.6 | 30 | 0.75 | 0.25 | 0.1 | 0 | nein | x | 3 | 1 | Luftkühlung | 1 | Kühldecke | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.5 | 0.5 | 40 | 5.4337 | 10.407 | 522.1226 | 2.0488 | 45.1102 | 112.5433
2 | Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) | 1 | 3 | 6 | 6 | 36 | 14 | 11 | 250 | konstant | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | x | mittel | 4 | 3 | 7.5527 | 5 | 7 | 12.686 | 7 | 15 | 21.798 | 6 | 6 | 6.2 | 26 | 70 | S | 60 | 0 | mittel | 1 | 19 | 4 | 21 | 1 | 54 | 54 | 21 | 70 | 44 | 54 | 38 | 0.25 | 1.4 | 0.6 | 30 | 0.75 | 0.25 | 0.1 | 0 | nein | x | 3 | 1 | Luftkühlung | 1 | Kühldecke | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.5 | 0.5 | 40 | 5.9704 | 11.0073 | 542.4058 | 2.1568 | 14.5453 | 427.5821
3 | Großraumbüro (ab sieben Arbeitsplätzen) | 1 | 3 | 12 | 12 | 144 | 10 | 11 | 250 | konstant | 2 | 2 | 2 | x | mittel | 6 | 4 | 6.8016 | 7 | 10 | 10.548 | 9 | 19 | 17.5552 | 6 | 6 | 8.8 | 26 | 70 | S | 60 | 0 | mittel | 1 | 19 | 4 | 21 | 1 | 54 | 54 | 21 | 70 | 44 | 54 | 38 | 0.25 | 1.4 | 0.6 | 30 | 0.75 | 0.25 | 0.1 | 0 | nein | x | 3 | 1 | Luftkühlung | 1 | Kühldecke | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.5 | 0.5 | 40 | 9.6085 | 13.931 | 689.725 | 2.8694 | 9.3463 | 439.3419
4 | Besprechung/Sitzungszimmer/Seminar | 1 | 3 | 6 | 6 | 36 | 3 | 11 | 250 | konstant | 5 | 5 | 5 | x | mittel | 18 | 1 | 7.6348 | 24 | 2 | 12.8239 | 35 | 3 | 22.0349 | 4 | 4 | 6.4 | 26 | 70 | S | 60 | 0 | mittel | 1 | 19 | 4 | 21 | 1 | 54 | 54 | 21 | 70 | 44 | 54 | 38 | 0.25 | 1.4 | 0.6 | 30 | 0.75 | 0.25 | 0.1 | 0 | nein | x | 3 | 1 | Luftkühlung | 1 | Kühldecke | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.5 | 0.5 | 40 | 7.4852 | 21.3161 | 351.1519 | 3.8727 | 25.6861 | 119.1809
5 | Schalterhalle | 1 | 4 | 10 | 10 | 100 | 12 | 11 | 250 | konstant | 0.5 | 0.5 | 0.5 | x | mittel | 4.5 | 1.5 | 5.7873 | 6 | 4 | 7.6021 | 9 | 9.5 | 10.8726 | 6 | 6 | 7.2 | 26 | 70 | S | 60 | 0 | mittel | 1 | 19 | 4 | 21 | 1 | 54 | 54 | 21 | 70 | 44 | 54 | 38 | 0.25 | 1.4 | 0.6 | 30 | 0.75 | 0.25 | 0.1 | 0 | nein | x | 3 | 1 | Luftkühlung | 1 | Kühldecke | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.5 | 0.5 | 40 | 4.0187 | 8.0495 | 499.2448 | 1.5328 | 25.397 | 235.4072
6 | Einzelhandel/Kaufhaus (ohne Kühlprodukte) | 1 | 4 | 20 | 20 | 400 | 5 | 12 | 300 | konstant | 1 | 1 | 1 | x | mittel | 12 | 1 | 7.0131 | 14 | 2 | 9.1977 | 18 | 3 | 13.2596 | 6 | 12 | 12 | 26 | 70 | S | 60 | 0 | mittel | 1 | 19 | 4 | 21 | 1 | 54 | 54 | 21 | 70 | 44 | 54 | 38 | 0.25 | 1.4 | 0.6 | 30 | 0.75 | 0.25 | 0.1 | 0 | nein | x | 8 | 1 | Luftkühlung | 1 | Umluftkühler | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.5 | 0.5 | 40 | 6.5295 | 11.5835 | 563.6924 | 3.5342 | 129.1825 | 265.6564
7 | Einzelhandel/Kaufhaus (mit Kühlprodukten) | 1 | 4 | 20 | 20 | 400 | 5 | 12 | 300 | konstant | 1 | 1 | 1 | x | mittel | 12 | -12 | 7.272 | 14 | -10 | 9.5976 | 18 | -8 | 13.9215 | 6 | 17 | 12 | 26 | 70 | S | 60 | 0 | mittel | 1 | 19 | 4 | 21 | 1 | 54 | 54 | 21 | 70 | 44 | 54 | 38 | 0.25 | 1.4 | 0.6 | 30 | 0.75 | 0.25 | 0.1 | 0 | nein | x | 8 | 1 | Luftkühlung | 1 | Umluftkühler | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.5 | 0.5 | 40 | 1.0989 | 7.0371 | 156.161 | 0.85983 | 23.8255 | 284.7847
8 | Klassenzimmer (Schulen) | 1 | 3 | 10 | 10 | 100 | 3 | 7 | 200 | konstant | 3.3333 | 3.3333 | 3.3333 | x | mittel | 17 | 2 | 4.3604 | 20 | 4 | 6.8497 | 24 | 6 | 11.5034 | 5 | 5 | 3.25 | 26 | 60 | S | 60 | 0 | mittel | 1 | 19 | 4 | 21 | 1 | 54 | 54 | 21 | 70 | 44 | 54 | 38 | 0.25 | 1.4 | 0.6 | 30 | 0.75 | 0.25 | 0.1 | 0 | nein | x | 8 | 1 | Luftkühlung | 1 | Umluftkühler | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.5 | 0.5 | 40 | 2.2805 | 17.3165 | 131.6953 | 1.8963 | 17.2525 | 116.3295
9 | Hörsaal, Auditorium | 1 | 4 | 20 | 10 | 200 | 1 | 10 | 150 | konstant | 7.5 | 7.5 | 7.5 | x | mittel | 59 | 2 | 7.3686 | 70 | 4 | 12.1664 | 88 | 6 | 20.8126 | 6 | 6 | 7 | 26 | 70 | S | 60 | 0 | mittel | 1 | 19 | 4 | 21 | 1 | 54 | 54 | 21 | 70 | 44 | 54 | 38 | 0.25 | 1.4 | 0.6 | 30 | 0.75 | 0.25 | 0.1 | 0 | nein | x | 8 | 1 | Luftkühlung | 1 | Umluftkühler | 200 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.5 | 0.5 | 40 | 5.524 | 45.8333 | 120.5228 | 5.0769 | 13.9065 | 236.1423
10 | Bettenzimmer | 1 | 2.5 | 4 | 4 | 16 | 15 | 24 | 365 | konstant | 4 | 4 | 4 | x | mittel | 4 | 2 | 5.5748 | 4.5 | 4 | 10.8913 | 6 | 6 | 17.76 | 24 | 6 | 7.5342 | 26 | 70 | S | 60 | 0 | mittel | 1 | 19 | 4 | 21 | 1 | 54 | 54 | 21 | 70 | 44 | 54 | 38 | 0.25 | 1.4 | 0.6 | 30 | 0.75 | 0.25 | 0.1 | 0 | nein | x | 8 | 1 | Luftkühlung | 1 | Umluftkühler | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.5 | 0.5 | 40 | 7.0974 | 15.0952 | 470.1723 | 6.2193 | 4.7758 | 193.8304
11 | Hotelzimmer | 1 | 2.5 | 4 | 4 | 16 | 10 | 11 | 365 | konstant | 1.2 | 1.2 | 1.2 | x | mittel | 6 | 2 | 3.7166 | 7 | 4 | 6.7768 | 9 | 6 | 11.84 | 10 | 11 | 6.4384 | 26 | 70 | S | 60 | 0 | mittel | 1 | 19 | 4 | 21 | 1 | 54 | 54 | 21 | 70 | 44 | 54 | 38 | 0.25 | 1.4 | 0.6 | 30 | 0.75 | 0.25 | 0.1 | 0 | nein | x | 8 | 1 | Luftkühlung | 1 | Umluftkühler | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.5 | 0.5 | 40 | 6.8357 | 10.3447 | 660.7899 | 4.1062 | 3.2047 | 83.6437
12 | Kantine | 1 | 3 | 20 | 20 | 400 | 1.2 | 7 | 250 | konstant | 6 | 6 | 6 | x | mittel | 50 | 1 | 2.6092 | 59 | 2 | 4.6934 | 88 | 3 | 7.0226 | 3 | 5 | 4.2 | 26 | 70 | S | 60 | 0 | mittel | 1 | 19 | 4 | 21 | 1 | 54 | 54 | 21 | 70 | 44 | 54 | 38 | 0.25 | 1.4 | 0.6 | 30 | 0.75 | 0.25 | 0.1 | 0 | nein | x | 8 | 1 | Luftkühlung | 1 | Umluftkühler | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.5 | 2 | 40 | 3.2857 | 26.0287 | 126.2357 | 3.0613 | 4.723 | 165.8292
13 | Restaurant | 1 | 3 | 12 | 12 | 144 | 1.2 | 14 | 300 | konstant | 6 | 6 | 6 | x | mittel | 44 | 1 | 5.9254 | 59 | 2 | 7.8608 | 88 | 3 | 10.5506 | 4 | 7 | 11.1667 | 26 | 70 | S | 60 | 0 | mittel | 1 | 19 | 4 | 21 | 1 | 54 | 54 | 21 | 70 | 44 | 54 | 38 | 0.25 | 1.4 | 0.6 | 30 | 0.75 | 0.25 | 0.1 | 0 | nein | x | 8 | 1 | Luftkühlung | 1 | Umluftkühler | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.5 | 2 | 40 | 6.1021 | 25.7488 | 236.9863 | 5.9786 | 40.461 | 1531.9087
14 | Küche in Nichtwohngebäuden | 1 | 3 | 6 | 6 | 36 | 10 | 13 | 300 | konstant | 30 | 30 | 30 | x | mittel | 8 | 200 | 7.8811 | 8 | 300 | 14.1831 | 8 | 400 | 22.7457 | 7 | 6 | 9.5 | 26 | 80 | S | 60 | 0 | mittel | 1 | 19 | 4 | 21 | 1 | 54 | 54 | 21 | 70 | 44 | 54 | 38 | 0.25 | 1.4 | 0.6 | 30 | 0.75 | 0.25 | 0.1 | 0 | nein | x | 8 | 1 | Luftkühlung | 1 | Umluftkühler | 500 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.5 | 50 | 90 | 33.509 | 129.9363 | 257.8878 | 34.3182 | 29.9729 | 157.4532
15 | Küche - Vorbereitung, Lager | 1 | 3 | 6 | 6 | 36 | 10 | 13 | 300 | konstant | 5 | 5 | 5 | x | mittel | 5 | 2 | 4.9257 | 8 | 30 | 8.8644 | 16 | 40 | 14.2161 | 7 | 6 | 8 | 26 | 80 | S | 60 | 0 | mittel | 1 | 19 | 4 | 21 | 1 | 54 | 54 | 21 | 70 | 44 | 54 | 38 | 0.25 | 1.4 | 0.6 | 30 | 0.75 | 0.25 | 0.1 | 0 | nein | x | 8 | 1 | Luftkühlung | 1 | Umluftkühler | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.5 | 50 | 90 | 7.314 | 24.5642 | 297.7516 | 6.7851 | 48.7788 | 75.4585
16 | WC und Sanitärräume in Nichtwohngebäuden | 1 | 3 | 3 | 6 | 18 | 0 | 11 | 250 | konstant | 5 | 5 | 5 | x | mittel | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 26 |  | S | 60 | 0 | mittel | 1 | 19 | 4 | 21 | 1 | 54 | 54 | 21 | 70 | 44 | 54 | 38 | 0.25 | 1.4 | 0.6 | 30 | 0.75 | 0.25 | 0.1 | 0 | nein | x | 8 | 1 | Luftkühlung | 1 | Umluftkühler | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.5 | 0.5 | 40 | 2.4056 | 17.9599 | 133.9447 | 2.007 | 31.2287 | 69.6742
17 | Sonstige Aufenthaltsräume | 1 | 3 | 6 | 6 | 36 | 3 | 11 | 250 | konstant | 2.3333 | 2.3333 | 2.3333 | x | mittel | 18 | 1 | 4.5809 | 23 | 2 | 8.2439 | 35 | 3 | 13.2209 | 4 | 4 | 6.2 | 26 | 70 | S | 60 | 0 | mittel | 1 | 19 | 4 | 21 | 1 | 54 | 54 | 21 | 70 | 44 | 54 | 38 | 0.25 | 1.4 | 0.6 | 30 | 0.75 | 0.25 | 0.1 | 0 | nein | x | 8 | 1 | Luftkühlung | 1 | Umluftkühler | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.5 | 0.5 | 40 | 4.3583 | 14.7234 | 296.0132 | 3.2839 | 15.5954 | 482.4856
18 | Nebenflächen ohne Aufenthaltsräume | 1 | 3 | 3 | 6 | 18 | 0 | 11 | 250 | konstant | 0.5 | 0.5 | 0.5 | x | mittel | 0 | 0 | 1.8583 | 0 | 0 | 3.6304 | 0 | 0 | 5.92 | 0 | 0 | 1.6 | 26 | 70 | S | 60 | 0 | mittel | 1 | 19 | 4 | 21 | 1 | 54 | 54 | 21 | 70 | 44 | 54 | 38 | 0.25 | 1.4 | 0.6 | 30 | 0.75 | 0.25 | 0.1 | 0 | nein | x | 8 | 1 | Luftkühlung | 1 | Umluftkühler | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.5 | 0.5 | 40 | 1.4144 | 5.3395 | 264.8972 | 0.9257 | 13.7634 | 105.795
19 | Verkehrsfläche | 1 | 3 | 2 | 12 | 24 | 0 | 11 | 250 | konstant | 0 | 0 | 0 | x | mittel | 0 | 0 | 1.966 | 0 | 0 | 3.9913 | 0 | 0 | 6.5513 | 0 | 0 | 6.4 | 26 | 70 | S | 60 | 0 | mittel | 1 | 19 | 4 | 21 | 1 | 54 | 54 | 21 | 70 | 44 | 54 | 38 | 0.25 | 1.4 | 0.6 | 30 | 0.75 | 0.25 | 0.1 | 0 | nein | x | 8 | 1 | Luftkühlung | 1 | Umluftkühler | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.5 | 0.5 | 40 | 0.86782 | 3.3718 | 257.3779 | 0.26805 | 6.9692 | 175.3328
20 | Lager | 1 | 3 | 6 | 6 | 36 | 0 | 11 | 250 | konstant | 0.5 | 0.5 | 0.5 | x | mittel | 0 | 0 | 1.6419 | 0 | 0 | 3.1821 | 0 | 0 | 4.7387 | 0 | 0 | 7.4 | 26 | 70 | S | 60 | 0 | mittel | 1 | 19 | 4 | 21 | 1 | 54 | 54 | 21 | 70 | 44 | 54 | 38 | 0.25 | 1.4 | 0.6 | 30 | 0.75 | 0.25 | 0.1 | 0 | nein | x | 8 | 1 | Luftkühlung | 1 | Umluftkühler | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0.5 | 40 | 1.2484 | 5.2978 | 235.6498 | 0.78321 | 16.6662 | 284.236
21 | Serverraum/Rechenzentrum | 1 | 3 | 6 | 6 | 36 | 30 | 24 | 365 | konstant | 0.44444 | 0.44444 | 0.44444 | x | mittel | 2 | 50 | 7.8811 | 2.5 | 100 | 15.2741 | 4 | 150 | 22.7457 | 6 | 24 | 7.3973 | 26 | 70 | S | 60 | 0 | mittel | 1 | 19 | 4 | 21 | 1 | 54 | 54 | 21 | 70 | 44 | 54 | 38 | 0.25 | 1.4 | 0.6 | 30 | 0.75 | 0.25 | 0.1 | 0 | nein | x | 8 | 1 | Luftkühlung | 1 | Umluftkühler | 600 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.5 | 0.5 | 40 | 257.9923 | 40.9428 | 6301.2944 | 61.9826 | 6.4502 | 336.2803
22 | Werkstatt | 1 | 4 | 20 | 20 | 400 | 20 | 9 | 250 | konstant | 5 | 5 | 5 | x | mittel | 3 | 25 | 6.3289 | 4 | 35 | 11.278 | 6 | 45 | 16.1799 | 7 | 7 | 6.4 | 26 | 80 | S | 60 | 0 | mittel | 1 | 19 | 4 | 21 | 1 | 54 | 54 | 21 | 70 | 44 | 54 | 38 | 0.25 | 1.4 | 0.6 | 30 | 0.75 | 0.25 | 0.1 | 0 | nein | x | 8 | 1 | Luftkühlung | 1 | Umluftkühler | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.5 | 0.5 | 90 | 5.1174 | 30.3604 | 168.5551 | 4.7193 | 6.039 | 167.1831
23 | Zuschauerbereich | 1 | 6 | 20 | 10 | 200 | 0.75 | 4 | 250 | konstant | 6.6667 | 6.6667 | 6.6667 | x | mittel | 47 | 0 | 5.907 | 93 | 0 | 7.5665 | 140 | 0 | 10.6689 | 2 | 0 | 4 | 26 | 70 | S | 60 | 0 | mittel | 1 | 19 | 4 | 21 | 1 | 54 | 54 | 21 | 70 | 44 | 54 | 38 | 0.25 | 1.4 | 0.6 | 30 | 0.75 | 0.25 | 0.1 | 0 | nein | x | 8 | 1 | Luftkühlung | 1 | Umluftkühler | 250 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.5 | 0.5 | 40 | 4.1012 | 50.6925 | 80.9043 | 3.6808 | 7.7123 | 311.8983
24 | Theater - Foyer | 1 | 3 | 12 | 12 | 144 | 0.8 | 4 | 250 | konstant | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | x | mittel | 47 | 0 | 7.6411 | 88 | 0 | 10.4688 | 140 | 0 | 15.6748 | 1 | 0 | 3.4 | 26 | 70 | S | 60 | 0 | mittel | 1 | 19 | 4 | 21 | 1 | 54 | 54 | 21 | 70 | 44 | 54 | 38 | 0.25 | 1.4 | 0.6 | 30 | 0.75 | 0.25 | 0.1 | 0 | nein | x | 8 | 1 | Luftkühlung | 1 | Umluftkühler | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.5 | 0.5 | 40 | 2.3535 | 32.023 | 73.4951 | 2.1758
25 | Bühne | 1 | 6 | 10 | 5 | 50 | 0 | 10 | 250 | konstant | 0.05 | 0.05 | 0.05 | x | mittel | 0 | 0 | 19.5144 | 0 | 0 | 39.7401 | 0 | 0 | 70.7035 | 0 | 0 | 6 | 26 | 70 | S | 60 | 0 | mittel | 1 | 19 | 4 | 21 | 1 | 54 | 54 | 21 | 70 | 44 | 54 | 38 | 0.25 | 1.4 | 0.6 | 30 | 0.75 | 0.25 | 0.1 | 0 | nein | x | 8 | 1 | Luftkühlung | 1 | Umluftkühler | 200 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.5 | 0.5 | 90 | 16.7471 | 17.7315 | 944.4801 | 7.5246
26 | Messe/Kongress | 1 | 6 | 40 | 20 | 800 | 3 | 9 | 150 | konstant | 1.1667 | 1.1667 | 1.1667 | x | mittel | 12 | 1 | 4.0131 | 23 | 2 | 6.1977 | 35 | 3 | 10.2596 | 6 | 6 | 3.3333 | 26 | 70 | S | 60 | 0 | mittel | 1 | 19 | 4 | 21 | 1 | 54 | 54 | 21 | 70 | 44 | 54 | 38 | 0.25 | 1.4 | 0.6 | 30 | 0.75 | 0.25 | 0.1 | 0 | nein | x | 8 | 1 | Luftkühlung | 1 | Umluftkühler | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.5 | 0.5 | 40 | 1.8785 | 14.3323 | 131.0678 | 1.4561
27 | Austellungsräume und Museum | 1 | 4 | 20 | 20 | 400 | 10 | 8 | 250 | konstant | 0.5 | 0.5 | 0.5 | x | mittel | 3.5 | 0 | 5.5315 | 7 | 0 | 6.9097 | 14 | 0 | 9.472 | 4 | 0 | 5.4 | 26 | 70 | S | 60 | 0 | mittel | 1 | 19 | 4 | 21 | 1 | 54 | 54 | 21 | 70 | 44 | 54 | 38 | 0.25 | 1.4 | 0.6 | 30 | 0.75 | 0.25 | 0.1 | 0 | nein | x | 8 | 1 | Luftkühlung | 1 | Umluftkühler | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.5 | 0.5 | 40 | 1.9026 | 7.3642 | 258.3561 | 1.2219
28 | Bibliothek - Lesesaal | 1 | 3 | 20 | 20 | 400 | 2.5 | 12 | 300 | konstant | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | x | mittel | 14 | 0 | 6.7248 | 28 | 0 | 10.4835 | 47 | 0 | 16.8066 | 6 | 0 | 8.3333 | 26 | 70 | S | 60 | 0 | mittel | 1 | 19 | 4 | 21 | 1 | 54 | 54 | 21 | 70 | 44 | 54 | 38 | 0.25 | 1.4 | 0.6 | 30 | 0.75 | 0.25 | 0.1 | 0 | nein | x | 8 | 1 | Luftkühlung | 1 | Umluftkühler | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.5 | 0.5 | 40 | 7.6889 | 16.9027 | 454.8936 | 4.7371
29 | Bibliothek - Freihandbereich | 1 | 3 | 6 | 6 | 36 | 10 | 12 | 300 | konstant | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | x | mittel | 3.5 | 0 | 3.2838 | 7 | 0 | 5.5156 | 14 | 0 | 9.4774 | 6 | 0 | 7.5 | 26 | 70 | S | 60 | 0 | mittel | 1 | 19 | 4 | 21 | 1 | 54 | 54 | 21 | 70 | 44 | 54 | 38 | 0.25 | 1.4 | 0.6 | 30 | 0.75 | 0.25 | 0.1 | 0 | nein | x | 8 | 1 | Luftkühlung | 1 | Umluftkühler | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.5 | 0.5 | 40 | 3.301 | 7.1519 | 461.5637 | 2.1691
30 | Bilbliothek - Magazin und Depot | 1 | 3 | 6 | 6 | 36 | 0 | 12 | 300 | konstant | 1 | 1 | 1 | x | mittel | 0 | 0 | 1.6419 | 0 | 0 | 2.7578 | 0 | 0 | 4.7387 | 0 | 0 | 5.8333 | 26 | 70 | S | 60 | 0 | mittel | 1 | 19 | 4 | 21 | 1 | 54 | 54 | 21 | 70 | 44 | 54 | 38 | 0.25 | 1.4 | 0.6 | 30 | 0.75 | 0.25 | 0.1 | 0 | nein | x | 8 | 1 | Luftkühlung | 1 | Umluftkühler | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.5 | 0.5 | 40 | 1.4074 | 6.5847 | 213.741 | 1.0096
31 | Sporthalle | 1 | 6 | 40 | 20 | 800 | 20 | 15 | 300 | konstant | 0.5 | 0.5 | 0.5 | x | mittel | 4 | 0 | 4.3151 | 6 | 0 | 7.1403 | 13 | 0 | 11.0318 | 10 | 0 | 8.6667 | 26 | 125 | S | 60 | 0 | mittel | 1 | 19 | 4 | 21 | 1 | 54 | 54 | 21 | 70 | 44 | 54 | 38 | 0.25 | 1.4 | 0.6 | 30 | 0.75 | 0.25 | 0.1 | 0 | nein | x | 8 | 1 | Luftkühlung | 1 | Umluftkühler | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.5 | 0.5 | 120 | 3.1276 | 8.0864 | 386.7737 | 2.4055
32 | Parkhäuser für Büro- und Privatnutzung | 1 | 2.5 | 50 | 15 | 750 | 0 | 11 | 250 | konstant | 3.2 | 3.2 | 3.2 | x | mittel |  |  | 1.0916 |  |  | 2.5956 |  |  | 2.6678 |  |  | 6 | 50 | 0 | S | 0.001 | 0 | mittel | 1 | 19 | 4 | 21 | 1 | 54 | 54 | 21 | 70 | 44 | 54 | 38 | 0.25
33 | Parkhäuser für öffentliche Nutzung | 1 | 2.5 | 100 | 15 | 1500 | 0 | 15 | 365 | konstant | 6.4 | 6.4 | 6.4 | x | mittel |  |  | 0.68755 |  |  | 3.8391 |  |  | 3.4983 |  |  | 8.7671 | 50 | 0 | S | 0.001 | 0 | mittel | 1 | 19 | 4 | 21 | 1 | 54 | 54 | 21 | 70 | 44 | 54 | 38 | 0.25
| Spezielle Nutzungen | [67 empty] | 2.0372
zu den speziellen Nutzungen
Neue spezielle Nutzung anlegen
aktuelle spezielle Nutzung löschen
Grenz- und Zielwerte berechnen
Startmenü
Spezielle Nutzung ändern

## T-Schnittstelle zu Lueftung (hidden)
Übergabeblatt zwischen Lüftungs- und Kältemodul | [25 empty] | Volllaststunden [h/a] | mittlerer Luftwechsel in Nutzungszeit in [1/h] | max. Luftwechsel in [1/h] | max. Volumenstrom in [m³/m²] | Luftmenge ZUL | Luftmenge ABL | Zuschlag Raucher | [m³/hPers] | [m³/m²h] | Vorspülzeit in Vollast [h/d] | Nachspülzeit in Vollast [h/d] | 1. Stufe (bei 2-stufiger Anlage) [-]
Aus Lüftungsmodul an Kältemodul | [15 empty] | Aus Kältemodul
[16 empty] | zusaetzlicher Vol. freie Kühlung / aktive Kühlung [m³/h] |  |  |  | Betriebszeit [h/a] |  |  |  | Nachtlüftung
Raum [Nr] | Raum-gruppe (Zone) | Nutzung | Anzahl Räume [Stück] | Raum- höhe [m] | Raum- länge [m] | Raum- tiefe [m] | Boden-fläche [m²] | Personen Belegung [m2/Per] | Nutzungs-tage pro Jahr [d/a] | tägliche Nutzungs-zeit [h/d] | Art der Volumen-strom-regelung | Mindest- luftwechsel [h-1] | Maximaler Luft-wechsel [h-1] | Tagesmittel-wert des Luft-wechsels [h-1] | Zuluft-kühlung ja = x | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Volumen- strom [m³/h] | Betriebszeit [h/a]
1 | Raumgruppe 1 | Gruppenbüro | 1 | 4 | 100 | 50 | 5000 | 25 | 250 | 11 | 2-stufig (50% / 100%) |  | 0.2 | 0.15455 | -
2 | Raumgruppe 2 | Gruppenbüro | 100 | 3 | 2.8 | 5.5 | 1540 | 15.4 | 250 | 11 | 1-stufig |  | 0.4329 | 0.4329 | -
3 | Bürozone | Grossraumbüro | 22 | 2.75 | 40 | 11 | 9680 | 10 | 250 | 5 | keine Raumregelung |  | 2.1818 | 1.4876 | -
4 | Raumgruppe Test | Klassenzimmer (Grundschule) | 20 | 2.75 | 30 | 10 | 6000 | 40 | 250 | 7 | 1-stufig |  | 0.45455 | 0.45455 | -
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | FALSE | #DIV/0! | -
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | FALSE | #DIV/0! | -
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | FALSE | #DIV/0! | -
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | FALSE | #DIV/0! | -
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | FALSE | #DIV/0! | -
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | FALSE | #DIV/0! | -
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | FALSE | #DIV/0! | -
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | FALSE | #DIV/0! | -
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | FALSE | #DIV/0! | -
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | FALSE | #DIV/0! | -
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | FALSE | #DIV/0! | -
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | FALSE | #DIV/0! | -
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | FALSE | #DIV/0! | -
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | FALSE | #DIV/0! | -
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | FALSE | #DIV/0! | -
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | FALSE | #DIV/0! | -
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | FALSE | #DIV/0! | -
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | FALSE | #DIV/0! | -
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | FALSE | #DIV/0! | -
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | 0 |  | FALSE | #DIV/0! | -

## Variablen-Parameter-Konstanten (hidden)
Standardwerte Kälteanlagen (Vorbelegung)
[13 empty] | Kondensator-kühlung: | Nutzungsgrad Übergabe, Transport, Speicherung; ugw. Entfeucht. |  | Hifsenergie allgemein | Hilfsenergie Flächen-kühlung | Hilfsenergie Umluft-kühlung
[13 empty] | L | 0.8 |  | 20 | 10 | 6
Eingabebereich für die Berechnung
| Baukörper | [20 empty] | Anlagentechnik
|  |  |  | Nutzung |  |  |  | Geometrie | [6 empty] | Stoffwerte | [7 empty] | Lüftungs- und Luftkühlsystem | [5 empty] | Wasserkühlsystem |  |  |  |  | Ergebnisse Zonenbetrachung | [5 empty] | Be- und Entfeuchung |  |  |  |  | gesamt |  |  | Nutzung | [11 empty] | Stoffwerte | [6 empty] | Lüftung | [6 empty] | Feuchte | [7 empty] | Nutzung | Geometrie | Stoffwerte |  |  | Lüftung |  | freie Kühlung Wassersystem | [8 empty] | max. Kühllast |  |  | Zusatzangaben für Normheizlast | [5 empty] | Konstanten
Tabellenstruktur Eingabevariablen raum- bzw. zonenweiser Berechnungsteil für dein Kältetool | Laufende Nummer | Zone (Raumgruppe) | Anzahl Räume | Nutzung | interne Wärmequellen [gering, mittel hoch] | mittlere, interne Wärmequellen in Nutzungszeit | Standard K | Orientierung Hauptfassade [N, O, S, W] | Geometriefaktor | Raum Höhe (Innenmaß) | Raum Länge (Innenmaß) | Raum Tiefe (Innenmaß) | Fensterflächenanteil (Innenmaßbezug) [%] | Boden Fläche | Bau Masse [schwer, mittel, leicht] | spez. Speicherkapazität der Zone [Wh/(m²K)] | U-Wert Opak | U-Wert Verglasung + Rahmen | g-Wert Verglasung | b-Wert Sonnen-schutz |  | Definition des Grundlastsystem - Luftkühlung - Wasserkühlung | maximaler Luftwechsel [h-1] | Volumenstromregelung - konstant - 2 stufig - variabel | Nachtlüftung nein, gering, mittel, stark | max. Zulufttemperaturdifferenz | maximale Kühlleistung Luftsystem | Kälteanlage Luftsystem | Wassersystem: - Kühldecke - TAB - Umluftkühler | Kälteanlage Wassersystem | freie Kühlung möglich ja = x nein = 0 | Raumkältebedarf | Nutzkältebedarf | ges. Kälteanforderung | max. Raumkühllast (mit Luftwechsel) | spez. El. Kälteleistung | Volllaststunden [h/a] | spez. Strombedarf Kühlkälte [kWh/(m²a)] | zusätzliche Leistung erforderlich Raumkühlleistung (wird über "rot" ausgegeben) | Entfeuchtung vorhanen? Nein = 0 Ja = "Nr. Kälteanlage" | Befechung vorhanden? ja = x nein = 0 | spez. Strombedarf Entfeuchtungskälte [kWh/(m²a)] | spez. Strombedarf Befeuchtung [kWh/(m²a)] |  | spez. Strombedarf gesamte Klimatisierung [kWh/(m²a)] |  | Detaillierte Eingabeebene | max. Wärmeabgabe Personen | max. Wärmeabgabe Geräte | max. Wärmeabgabe Beleucht. | Vollbetriebs- zeit Personen | Vollbetriebs- zeit Geräte | Vollbetriebs- zeit Beleuchtung | Wärmeabgabe einer Person | Personenbelechungsdichte | Nutzungstage pro Jahr | tägliche Nutzungszeit | maximale Raumtemp. |  | Speicherkapazität Decke | Speicherkapazität Boden | Speicherkapazität Aussen Wand | Speicherkapazität Innen Wand | Fenster Rahmen Anteil [%] | Redukt. Faktor Verschattung/Verschmutzung |  | Luft Wechsel Undichtigkeiten | Fensterluftwechsel in Nutzungszeit | Zuluftkühlung möglich? ja = x nein = 0 | max. Kühlleistung Wasserkühlsystem | Mindestluftwechsel [h-1] | hyg. Grund-luftwechsel (Tagesmittelwert) [h-1] |  | minimale Innenfeuchte | maximale Innenfeuchte | Wasserdampfabgabe sonstiger Quellen | Wasserdampfabgabe einer Person [g/(h Person)] | Befeuchtungswirkungsgrad | Verteilungswirkungsgrad Befeuchtung (<0: Zulufttemperaturregelung |  | Parameter | DT der Raumtemp. für nicht nutzbare Gewinne | Umrechenfaktor: Hüllfläche Innenmaß/Außenmaß | a 0 (nach EN 832) | Tau 0 (nach EN 832) | Korrektur Sonnneschutz: Ja=1, nein=0 | Temperaturerhöhung Ventilator und Wärmeverlust Kanäle | Korrektur Nachtluftwechsel Ja=1, nein=0 | Untertemperatur Verdunstungskühlung gegenüber Außenlufttemperatur | Temp.-diff. Wärmeübertragung Luft-Wasser | Temp.-diff. Wärmeübertragung Wasser - Wasser | Spreizung (dT Ein-Aus) Luft [K] | Spreizung (dT Ein-Aus) Wasser [K] |  | Anzahl der Systemtrennungen bei Flächenkühlung | Anzahl der Systemtrennungen bei Umluftkühlung | Gundanteil der Kältelast | Bezugszeitkonsten Kältelast | Zusätzliche tägliche Betriebszeit |  | Abminderungsfaktor Sonnenschutz | mittlerer Luftwechsel (Heizlast) | spez. interne Gewinne (über die Betriebszeit gemittelt) | Raumtemperatur | Nutzungszeit |  | Dichte Luft | volumenspez. Wärmekapazität von Luft | Verdampfungsentalpie Wasser (ca. 15°C)
| - | - | [Stück] | - | - | [W/m²] | - | - | - | m | m | 6 | % | m² | - | [Wh/m²K] | [W/m²K] | [W/m²K] | - | - |  | - |  | - | - | Kelvin | W/m² | Nr. | Nr. | Nr. |  | kWh/(m²a) | kWh/(m²a) | kWh/(m²a) | W/m² |  |  |  |  | Nr. | [7 empty] | [W/m²] | [W/m²] | [W/m²] | [h/d] | [h/d] | [h/d] | W/Person | m²/Person | d/a | h/d | [°C] |  | [Wh/m²K] | [Wh/m²K] | [Wh/m²K] | [Wh/m²K] | [%] | [-] |  | [h-1] | h-1 |  | W/m² | m³/h | - |  | [g/kg] | [g/kg] | [g/(m²h)] |  | - | - |  |  | [K] |  | - | h | - | [K] | - | [K] | [K] | [K] | - |  |  |  |  | [W/m²] | [h] | [h/d] |  | - | 0.6 | [W/m²] | [°C] | [h/d] |  | kg/m³ | Wh/(m³K) | kJ/kg
| 2 | Besprechnung | 1 | Besprechung/Sitzungszimmer/Seminar | mittel | 16.9157 | x | S | 0 | 3 | 6 | 6 | 60 | 36 | mittel | #VALUE! | 0.25 | 1.4 | 0.6 | 0.25 |  | Luftkühlung | 5 | konstant | nein | 3 | 4.995 | 1 | Kühldecke | 1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 21.4546 | 358.6743 | 7.6952 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9.8342 |  | 0 | 24 | 2 | 12.8239 | 4 | 4 | 6.4 | 70 | 3 | 250 | 11 | 26 | 0 | 1 | 54 | 54 | 21 | 30 | 0.75 |  | 0.1 | 0 | x | 100 |  | 5 |  | 5 | 11.5 | 0.5 | 40 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 2 | 0.84 | 1 | 16 | 1 | 1.5 | 1 | 5 | 5.5 | 2.5 | 10 | 3 | L | 2 | 1 | 10 | 48 | 3 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 20 | 24 | 0 | 1.2 | 0.333 | 2460
| 1 | 1 | 1 | Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) | mittel | 16.9157 | x | S | 0 | 3 | 6 | 6 | 60 | 36 | mittel | #VALUE! | 0.25 | 1.4 | 0.6 | 0.25 |  | Luftkühlung | 1.3333 | konstant | nein | 3 | 4.995 | 1 | Kühldecke | 1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 6.0731 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6.0731 |  |  | 5 | 7 | 12.686 | 6 | 6 | 6.2 | 70 | 14 | 250 | 11 | 26 |  | 1 | 54 | 54 | 21 | 30 | 0.75 |  | 0.1 | 0 | x | 90 |  | 1.3333 |  | 5 | 11.5 | 0.5 | 40 | 0.95 | 0.95 | [7 empty] | 1.5 | 1 | 5 | 5.5 | 2.5 | 10 | 3 | L | 2 | 1
Angaben aus Schnittstelle zum Lüftungsmodul | [15 empty] | Standardwerte für Kälteanlagen
Nutzungen |  |  | Raumabmessungen |  |  |  | Pers.belegung | Zeiten | [7 empty] | Nutzung (Wärmelasten intern) | [13 empty] | Geometrie |  |  | Stoffwerte | [19 empty] | Lüftung |  |  |  |  | Kälteanlage /Wassersystem | [6 empty] | Feuchte |  |  |  |  | Grenzwert Entfeuchtung |  |  | Zielwert Kälte
[7 empty] | GW, ZW | [13 empty] | tiefe Wärmelast |  |  | mittlere Wärmelast |  |  | hohe Wärmelast |  |  | Vollbetriebszeit | [7 empty] | leichte Bauweise |  |  |  | mittlere Bauweise (Grenzwert) |  |  |  | schwere Bauweise (Zielwert)
Farblegende diese Zeile: Text rot=Wert in Standardnutzung grün=Wert für Standardannahme (Gebäude,Technik) blau=Wert für Grenz-oder Zielwertdefinition Zellen: Farblos: wird nicht benötigt Gelb: Aus Standardangaben für Berechnung benötigt Grün: neue Spalte für Berechnung benötigt Rot: überflüssige Zeile aus Standarddatenbank (wenn nicht für Lüftung benötigt löschen) Schwarz: muss noch akutallisiert werden | Raumgruppe (Zone) | Anzahl der Räume | Raumhöhe [m] | Raumlänge [m] | Raumtiefe [m] | Boden Fläche [m²] | Belegungsdichte mittel[m²/P] | Nutzungszeit pro Tag [h/d] | Tage pro Jahr [d/a] | Art der Volumenstromregelung - konstant - 2 stufig - variabel | Mindestluftwechsel [h-1] | maximaler Luftwechsel | hygienischer Grundluftwechsel [h-1] | Luftkühlung möglich? Ja = x |  | Standardwert interne Lasten | Personen [W/m²] | Geräte [W/m²] | Beleuchtung [W/m²] | Personen [W/m²] | Geräte [W/m²] | Beleuchtung [W/m²] | Personen [W/m²] | Geräte [W/m²] | Beleuchtung [W/m²] | Vollbetriebszeit Personen [h/d] | Vollbetriebszeit Geräte [h/d] | Vollbetriebszeit Beleuchtung [h/d] | maximale Raumtemperatur [°C] | Wärmeabgabe pro Person | Standardorientierung [N, O, S, W] | Fensterflächenanteil [%] | Geometriekennzahl | Standardbauweise [s=schwer, m=mittel, l=leicht] | Speicherkapazität Decke [Wh/m²K] | Speicherkapazität Boden [Wh/m²K] | Speicherkapazität Aussenwand [Wh/m²K] | Speicherkapazität Innenwand [Wh/m²K] | Speicherkapazität Decke [Wh/m²K] | Speicherkapazität Boden [Wh/m²K] | Speicherkapazität Aussenwand [Wh/m²K] | Speicherkapazität Innenwand [Wh/m²K] | Speicherkapazität Decke [Wh/m²K] | Speicherkapazität Boden [Wh/m²K] | Speicherkapazität Aussenwand [Wh/m²K] | Speicherkapazität Innenwand [Wh/m²K] | U-Wert Opak [W/m²K] | U-Wert Fenster + Rahmen [W/m²K] | g-wert Verglasung | Fensterrahmenanteil [%] | Reduktionsfaktor Beschatt. und Verschmutz.[-] | b-Wert Sonnenschutz [-] | natürlicher Luftwechsel (Undichtigkeit) [h-1] | Fenterlüftung während der Nutzungszeit [h-1] | Nachtlüftung nein, gering, mittel, stark | Zuluftkühlung möglich? Ja = x | max. Zulufttemperaturdifferenz [K] | Volumenstromregelung 1=konstant 2=zweistufig 3=variabel | Definition des Grundlastsystem - Luftkühlung - Wasserkühlung | Kondensator Wassersys. 1=Luftkühlung; 2 = Verdunstungskühlung; "Zahl" = Wasser- / Erdreichtemp. | Wassersystem - Kühldecke - TAB - Konvektor | spez. Leistung des Wasserkühlsystems [W/m²] | freie Kühlung mit Wassersystem möglich ja = x | Entfeuchtung vorhanden nein = 0 ja = "Nr. Kälteanlage" | Befeuchtung vorhanden? Ja = x | minimale Innenfeuchte [g/kg] | maximale Innenfeuchte [g/kg] | Wasserdampfabgabe sonstiger Quellen [g/(m²h)] | Wasserdampfabgabe einer Person [g/(h Person)] | Strombedarf Kühlung [kWh/(m²*a)] | max. El. Leistung [W/m²] | Vollbetriebszeit [h/a] | Strombedarf Kühlung [kWh/(m²*a)] | max. El. Leistung [W/m²] | Vollbetriebszeit [h/a]
[30 empty] | W/Person | [24 empty] | - |  |  | - | - |  | Nr. | W/m² | -
Gruppenbüro (zwei bis sechs Arbeitsplätze) | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 36 | 14 | 11 | 250 | konstant | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | x |  | mittel | 4 | 3 | 7.5527 | 5 | 7 | 12.686 | 7 | 15 | 21.798 | 6 | 6 | 6.2 | 26 | 70 | S | 60 | 0 | mittel | 1 | 19 | 4 | 21 | 1 | 54 | 54 | 21 | 70 | 44 | 54 | 38 | 0.25 | 1.4 | 0.6 | 30 | 0.75 | 0.25 | 0.1 | 0 | nein | x | 3 | 1 | Luftkühlung | 1 | Kühldecke | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11.5 | 0.5 | 40 | 5.9704 | 11.0073 | 542.4058 | 2.1568 | 14.5453 | 427.5821
Note on J19: Jens Knissel: wir hatten ja darüber gesprochen
Note on R19: Jens Knissel: evtl. je Bauteil (siehe vorne)
Note on AB22: Jens Knissel: Leistung bei konstanter Zulufttemperatur wird berücksichtigt- derzeit mit angebunden
Note on AI21: Jens Knissel: Verteilverluste nit berücksichtigt!
Note on AW19: Jens Knissel: für die Berechnung brauchen wir mittlere Leistungen über die Betriebszeit für Personen, Geräte und Beleuchtung; ich habe die Vollbetriebszeit in die Parameter gesteckt, damit die Liste hier nicht zu lang wird. Das ist aber ein wenig inkonsitent, da Vollbetriebszeit gleichen Stellenwert wie max. Last
Note on BS19: Jens Knissel: so macht´s die SIA. Man könnte aber auch direkt die maximale installierte Leistung eintragen und sich damit die drei Zellen davor sparen
Zeile 21:
Daten werden aus "Erfassung Zone" in diese Ziele kopiert (nicht Ergebniszellen) und von den Tabellenblättern als Eingabewerte verwendet.
Zeile 22:
Werte aus Standarddatenbank werden je nach Standardnutzung gesetzt. Werte werden als Vorbelegung in die "Erfassung Zonen" kopiert und können dort verändert werden. Zwischenergebnisse werden aus den Tabellenblättern in diese Zeile geschrieben und in das Tabellenblatt "Erfassung Zonen" kopiert.

## Konstante Zuluftbedingungen (hidden)
Nutzkältebedarf bei konstanten Zuluftbedingungen | [7 empty] | Einsatzbedingung
0 | - | Zulufttemperaturregelung? Ja = 1; nein = 0
1 | K | mittlere Zulufttemperaturdifferenz |  |  | prüfen, da von max auf mittlere Zulufttemperaturdifferenz umgestellt (5/05)
1.5 | K | Temperaturerhöhung Ventilator und Wärmeverlust Kanäle
0 | kW | Leistung Kühlregister (max. Außentemp. = 36°C)
1 |  | Volumenstromregelung 1 = Konstat, 2 =2-stufig; 3=variabel
5 | h-1 | Tagesmittelwert des Luftwechsels (in Betriebszeit)
11 | h/d | tägliche Nutzungszeit
250 | d/a | Nutzungstage pro Jahr
0.68493 | - | Betriebszeitfaktor
1 | - | Regelgröße abhängig von Außentemperatur: Zuluft = 1; Raumtemperatur = 2
16.5 | °C | Außentemperatur 1
18 | °C | Zuluft/Raumtemperatur 1 (Min)
24 | °C | Außentemperatur 2
24 | °C | Zuluft/Raumtemperatur 2 (Max)
7.5 | K | dT Außentemp.
6 | K | dt Regeltemp.
108 | m³ | Nettovolumen
36 | m² | Grundfläche
0 | m³/h | Luftvolumenstrom
0.333 | Wh/(m³K) | Volumenspezifische Speicherkapazität
#DIV/0! | K | vom Kühlregister realisierbare Temperaturdifferenz
0 | Watt | maximal dem Raum über die Zuluft zuführbare Kühlleistung
16.5 | K | Außenlufttemperatur, ab der Zuluft im Bereich B gekühlt werden muss (Ventilatorabwärme berücksichtigt)
#DIV/0! | °C | Grenze unten: Bereich A (Leistung = max)
24 | °C | Grenze unten: Bereich A (Leistung = OK)
16.5 | °C | Grenze unten: Bereich B (Rampe)
#VALUE! | kWh/a | Kälteanforderung pro Jahr
#VALUE! | kWh/(m²a) | Kälteanforderung pro Jahr
Monat |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Tage pro Monat |  |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
Außentemperatur |  | °C | -1.2953 | 0.61399 | 4.1 | 9.5414 | 12.8612 | 15.7233 | 17.9738 | 18.3411 | 14.4442 | 9.0927 | 4.6721 | 1.3144
Standardabweichung Außentemp |  | K | 4.0209 | 4.5728 | 3.5607 | 5.1041 | 5.6777 | 4.2694 | 4.7538 | 4.5921 | 6.414 | 4.0911 | 3.901 | 3.6497
b-Faktor | b | 1/K | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
a-Faktor | a | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bereichsgrenzen
Toben |  | °C | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Grenze unten: Bereich A (Leistung = max) |  | °C | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Grenze unten: Bereich A (Leistung = OK) |  | °C | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
Grenze unten: Bereich B (Rampe) |  | °C | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5
Tunten |  | °C | -13.3579 | -13.1043 | -6.5822 | -5.7709 | -4.1719 | 2.9152 | 3.7123 | 4.565 | -4.7979 | -3.1807 | -7.0308 | -9.6347
Summenhäufigkeiten
Toben |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Grenze unten: Bereich A (Leistung = max) |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Grenze unten: Bereich A (Leistung = OK) |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Grenze unten: Bereich B (Rampe) |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tunten |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Häufigkeiten (mit Betriebszeitfaktor korrigiert)
Bereich A (Leistung = max) |  | h/M | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bereich A (Leistung = OK) |  | h/M | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bereich B (Rampe) |  | h/M | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bereich C (keine Kühlung) |  | h/M | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Summe |  | h/M | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
mittlere Außentemperaturen
Bereich A (Leistung = max) |  | °C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bereich A (Leistung = OK) |  | °C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bereich B (Rampe) |  | °C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Mittlere Solltemperatur Zuluftkühlregister (Ventilatorabwärme berücksichtigt)
Bereich A (Leistung = OK) |  | °C | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5
Regeltemperatur (für B aus Kennlinie) |  | °C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bereich B (Rampe) |  | °C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
mittlere Kühlleistung
Bereich A (Leistung = max) |  | kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Bereich A (Leistung = OK) |  | kW | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bereich B (Rampe) |  | kW | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Kälteanforderung Luftsystem
Bereich A (Leistung = max) |  | kWh/M | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bereich A (Leistung = OK) |  | kWh/M | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bereich B (Rampe) |  | kWh/M | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Summe |  | kWh/M | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Laufzeit Kälteanlage |  | h/M
Summe gesamt |  | #VALUE!
max. Leistung | Watt | 0 | 1: (Eingekoppelt in "Kälteanforderung; max. Leistung Luftsystem")
Beeinflussung der Raumbilanz über die Zulufttemperatur
22 | °C | interne mittlere Raumtemperatur (Rechenwert)
Berechnung der mittleren Außentemp. für ges. Bereich B (Rampe)
Summenhäufigkeit |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Stunden |  | h/M | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Mittlere Außenlufttemp |  | °C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
mittlere Zulufttemperatur
Bereich A (Leistung = max) | TA über zweier Stützstelle; TZu kann nicht gehalten werden | °C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bereich A (Leistung = OK) | TA über zweier Stützstelle; TZu ist konstant | °C | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
Bereich B | Rampe | °C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bereich C | TA unter erster Stützstelle: TZu ist konstant | °C | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Dem Raum über Zuluft zugeführte Energiemenge (Gewinne und Verluste) (365 Betriebstage)
Bereich A (Leistung = max) |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bereich A (Leistung = OK) |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bereich B |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bereich C |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Gewinne
Bereich A (Leistung = max) |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bereich A (Leistung = OK) |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bereich B |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bereich C |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Summe |  | kWh/m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Verluste
Bereich A (Leistung = max) |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bereich A (Leistung = OK) |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bereich B |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bereich C |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Summe |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ermitteln der Laufzeit der Kälteanlage
Summenhäufigkeit bei TA,K |  | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Laufzeit Kälteanlage (Betriebstage berücksichtigt) |  | h/M | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## 3.0-Feuchte (hidden)
Monatliche Feuchtebilanz
Zone Lfd.-Nr. |  | 2
Kälteanlage |  | 0
Nutzungstagfaktor | d/a | 0.68493
Betriebszeit pro Tag | h/d | 11 |  | 0.9 | Entfeuchtungswirkungsgrad
Befeuchtung möglich? Ja = 1 |  | 0
Entfeuchtungswirkungsgrad | - | 0.9
Monat |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Gesamt
max. Zuluftfeuchte |  | gr/kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
min. Zuluftfeuchte |  | gr/kg | bar: 1 to 12
Streuung der Feuchte | Sigma | K | 0.934 | 0.98346 | 1.0723 | 1.0736 | 1.5703 | 1.4953 | 1.3848 | 1.5939 | 2.0184 | 1.4222 | 1.1779 | 1.0636
Mittlwert Feucthte | fa | K | 2.9929 | 3.3361 | 3.9598 | 4.4873 | 6.6561 | 7.9723 | 9.0565 | 9.3925 | 7.973 | 6.2172 | 4.6118 | 3.6464
b-Faktor | b | 1/K | -0.79994 | -0.79233 | -0.7788 | -0.7786 | -0.70598 | -0.71662 | -0.7325 | -0.70266 | -0.64488 | -0.7271 | -0.76293 | -0.78012
a-Faktor | a | - | 2.3941 | 2.6433 | 3.0839 | 3.4938 | 4.699 | 5.7131 | 6.6339 | 6.5998 | 5.1416 | 4.5205 | 3.5185 | 2.8446
AußenTemp | TA | °C | -1.2953 | 0.61399 | 4.1 | 9.5414 | 12.8612 | 15.7233 | 17.9738 | 18.3411 | 14.4442 | 9.0927 | 4.6721 | 1.3144
Stunden pro Monat |  | h/m | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744
Betriebszeit pro Monat (5 Tage pro Woche) |  | h/m | 233.5616 | 210.9589 | 233.5616 | 226.0274 | 233.5616 | 226.0274 | 233.5616 | 233.5616 | 226.0274 | 233.5616 | 226.0274 | 233.5616
Luftmassenstrom (Grundluftwechsel) |  | kg/h | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648
Luftmassenstrom (max. Luftwechsel) |  | kg/h | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648
Mittlere Feuchte
Entfeuchtung
Foben | Mittlewert+3Sigma | gr/kg | 5.7949 | 6.2865 | 7.1767 | 7.7082 | 11.3671 | 12.4581 | 13.2109 | 14.1743 | 14.0281 | 10.4837 | 8.1455 | 6.8372
Funten | Grenze | gr/kg | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Häufigkeit Foben |  | [0 bis 1] | 0.90391 | 0.91195 | 0.92451 | 0.92469 | 0.96531 | 0.96138 | 0.95448 | 0.96643 | 0.98025 | 0.95698 | 0.93679 | 0.92338
Häufigkeit Funten |  | [0 bis 1] | 0.99999 | 0.99999 | 0.99998 | 0.99997 | 0.99967 | 0.99924 | 0.99857 | 0.99764 | 0.99845 | 0.99981 | 0.99996 | 0.99999
mittlere Außen-Feuchte |  | gr/kg | 7.1084 | 7.6065 | 8.5093 | 9.0399 | 12.7448 | 13.771 | 14.4542 | 15.3347 | 15.2566 | 11.8562 | 9.4938 | 8.1688
Häufigkeit Bereich I (Negativ-Abfang) |  | [0 bis 1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stunden Bereich I (Betriebszeit) |  | h/m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nutzenergie Entfeuchtung |  | kWh/m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Entfreuchungsbedarf gewichtete Außentemperatur |  | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Befeuchtung
Foben | Grenze | gr/kg | bar: 1 to 12
Funten | Grenze | gr/kg | 0.1909 | 0.38574 | 0.7429 | 1.2664 | 1.9451 | 3.4864 | 4.9021 | 4.6108 | 1.9179 | 1.9506 | 1.0781 | 0.45559
Häufigkeit Foben |  | [0 bis 1] | 0.1688 | 0.13576 | 0.090702 | 0.062082 | 0.018109 | 0.0067162 | 0.0027281 | 0.0027399 | 0.011022 | 0.022023 | 0.059775 | 0.1126
Häufigkeit Funten |  | [0 bis 1] | 0.096093 | 0.08805 | 0.075486 | 0.075312 | 0.034694 | 0.038618 | 0.045515 | 0.033572 | 0.019747 | 0.043016 | 0.063213 | 0.076619
mittlere Außen-Feuchte |  | gr/kg | 0.62761 | 0.71222 | 0.87503 | 1.1372 | 1.522 | 2.582 | 3.7518 | 3.4821 | 1.5027 | 1.5262 | 1.0394 | 0.74342
Häufigkeit Bereich II (Negativ-Abfang) |  | [0 bis 1] | 0.072703 | 0.047707 | 0.015216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035977
Stunden Bereich II (Betriebszeit) |  | h/m | 16.9807 | 10.0642 | 3.5539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4028
Nutzenergie Befeuchtung |  | kWh/m | 2.8 | 1.2825 | 0.19666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95468
Nutzenergie Entfeuchtung |  | kWh/a | 1: 0
Kälteanforderung Entfeuchtung |  | kWh/a | 1: 0
Nutzenergie Befeuchtung |  | kWh/a | 1: 0
Grundfläche |  | m² | 1: 36
spez. Nutzenergie Entfeuchtung |  | kWh/(m²a) | 1: 0
spez. Nutzenergeibedarf Befeuchtung |  | kWh/(m²a) | 1: 0
Strombedarf Befeuchtung | [15 empty] | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur
Befeuchtungswirkungsgrad |  | - | 1: 0.95
Verteilungswirkungsgrad Dampf (bezogen auf Nutzenergie Befeuchtung) |  |  | 1: 0.95
Hilfesenergieaufwand bezogen auf Nutzenergie Befechuchtung |  |  | 1: 0; 2: kWhStrom/kWhNutzenergie
Strombedarf Befeuchtung |  |  | 1: 0; 2: kWh/a
spez. Strombedarf Befeuchtung |  |  | 1: 0; 2: kWh/a
Übergabe | [15 empty] | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur
Übergabe an Modul Kaelteanlage
Zonennummer |  | - | 1: 2
Zonenfläche |  | m² | 1: 36
Kälteanlage Entfeuchtung |  | - | 1: 0
Monat |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Stunden mit Entfeuchtungsbedarf |  | h/m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kälteanforderung Entfeuchtung |  | kWh/m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2.0-Leistung (hidden)
Berechnung der max. Kältelast nach Rouvel
36 | m² | Nutzfläche
10 | W/m² | Gundanteil der Kältelast
3 | h/d | Zusätzliche tägliche Betriebszeit
14 | h/d | tägliche Betriebszeit+3
#VALUE! | Wh/m | Monatsmaximum der nicht nutzbaren Gewinne / max (1-ni)*Qi
#VALUE! | - | Spaltenbuchstabe in dem Maximum auftaucht
#VALUE! | d/m | Kalendertage im Monat des Maximums
Dimensionierungsfaktor cD
Zeitkonstante Kühlung
#VALUE! | kWh/K | wirksame Speicherkapazität
#VALUE! | W/K | spezifischer Wärmeverlust
22 | °C | Raumtemperatur Sommer
2 | K | Temperaturdiffernz max und min Raumtemp.
#VALUE! | h | Zeitkonstante Kühlung
48 | h | Bezugszeitkonsten
#VALUE! | - | Dimenionsierungsfaktor cD
maximale Raumkältelast
#VALUE! | W/m² | max. Kältelast
Zusätzlicher Kühlleistungsbedarf für Zuluftkühlung
5 | h-1 | Tagesmittelwert des Luftwechsels
108 | m³ | Netto-Volumen
0.333 | Wh/(m³K) | volumenspezifische Speicherkapazität
32.2352 | °C | Außentemperatur bei 3 Sigma
41.1351 | W/m² | Zusätzlicher Kühlleistungsbedarf für Zuluftkühlung (zur InfoI
10 | W/m² | Grundkühllast (für Außenluftkühlung)
maximale Kältelast
#VALUE! | W/m² | maximale Kältelast
Arbeitszahl Kälteanlage 1
Mittlere Arbeitszahl der Kälteanlagen
4 | - | Mittlere Arbeitszahl der Kälteanlagen
#VALUE! | W/m² | maximale elektrische Leistung der Kälteanlage

## 1.7-Kaelteanlagen (hidden)
Stromverbrauch der Kälteanlagen
| Strombedarf in kWh/a |  |  |  | max Leistung in kW | Vollbetr.-zeit h/a | Betriebszeit h/a |  | Zone | Fläche | KA-Kälte | KA-Feuchte | Str.-Kälte oHE | Str.-Feuchte oHE | KA-ges | Str.-ges oHE | el. Leistung Kälte oHE | Volllaststunden Kälte oHE | Str.-Kälte mHE | Str.-Feuchte mHE | Str.-ges mHE | HE Kühlung
Kälteanlage | gesamt | Feuchte | Kälte | Hilfsenergie | Kälte | Kälte | gesamt |  | - | m² | kWh/(m²a) | kWh/(m²a) | kWh/(m²a) | kWh/(m²a) | kWh/(m²a) | kWh/(m²a) | W/m² | h/a | kWh/(m²a) | kWh/(m²a) | kWh/(m²a) | kWh/(m²a)
1 | 633.4338 | 0 | 495.6589 | 137.7749 | 1.1711 | 423.2531 | 689.2238 |  | 1 | 36 | -19.4339 | 0 | 6.0731 | 0 | -19.4339 | 6.0731 | 11.0751 | 548.3546 | 7.7612 | 0 | 7.7612 | 1.6881
[9 empty] | 2 | 36 | -24.6247 | 0 | 7.6952 | 0 | -24.6247 | 7.6952 | 21.4546 | 358.6743 | 9.8342 | 0 | 9.8342 | 2.139
Kälteanlage: 1
Zone | Fläche [m²] | System | Rückkühlung freie Kühlung | Nr. Kaelteanlage | Kälteanforderung [kWh/a] |  |  | Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 36 | Lüftung | - | 1 | -73.5847 |  |  |  | -0.007626 | -0.045199 | -0.023436 | -1.8356 | -7.4146 | -7.2967 | -20.3848 | -21.342 | -14.6445 | -0.51938 | -0.062224 | -0.0086087
1 | 36 | Kühldecke | L | 1 | -626.0356 |  |  |  | -1.0876 | -2.5914 | -5.7041 | -39.6661 | -74.6093 | -102.4844 | -131.7358 | -136.2547 | -89.3386 | -32.8196 | -7.7639 | -1.9799
2 | 36 | Lüftung | - | 1 | -275.9426 |  |  |  | -0.028597 | -0.1695 | -0.087886 | -6.8836 | -27.8048 | -27.3627 | -76.4431 | -80.0324 | -54.9167 | -1.9477 | -0.23334 | -0.032283
2 | 36 | Kühldecke | L | 1 | -610.5456 |  |  |  | -0.46462 | -0.84936 | -3.9209 | -39.0586 | -73.5009 | -101.4536 | -129.732 | -134.0232 | -87.7396 | -33.0233 | -6.2146 | -0.56502
Summe |  |  |  |  | -1586.1084
-1586.1084 | kWh/a | Kaelteanforderung pro Jahr
3.2 | - | Jahresarbeitszahl der Kaeltemaschinie inkls. Verluste für Übergabe, Trasport und Speicherung
495.6589 | kWh/a | Strombedarf der Kaeltemaschinie
99.1318 | kWh/a | Allgemeine Hilfsenergie
38.6432 | kWh/a | Zusätzliche Hilfsenergie für das Wassersystem
633.4338 | kWh/a | gesamter Strombedarf der Kälteanlage

## 1.6-Kaelteanforderung (hidden)
Berechnen des Endenergiebedarfs |  |  | 0
Zonennummer Lfd-Nr. |  | 2
Grundluftwechsel |  | 5 | 1/h |  |  | Vorlauftemperaturen
Raumluftvolumen | V | 108 | m³ |  |  | System | Nr. | Vorlauftemp. in °C
Grundfläche des Raumes |  | 36 | m² |  |  | 1 | Kühldecke | 17
Zuluftvoluenstrom (Grundluftwechsel) |  | 540 | m³/h |  |  | 2 | TAB | 20
roh*cp Luft |  | 0.333 | Wh/K |  |  | 3 | Umluftkühler | 16
mittlere Zulufttemp.differenz |  | 1 | K
Temperaturerhöhung Ventilator und Wärmeverlust Kanäle |  | 1.5 | K
Betriebszeit Werktags |  | 11 | h/d
Zusätzlicher Luftwechsel am Tag |  | 0 | h-1
Zusätzlicher Zuluftvolumenstrom |  | 0 | m³/h
max. Luftwechsel gesamt |  | 5 | h-1
Nutzungstagefaktor |  | 0.68493
Ausnutzungsgradfaktor |  | #VALUE!
Volumenstromregelung 1 = Konstat, 2 =2-stufig; 3=variabel |  | 1 | -
Definition von Grund- und Spitzenlastsystem
spez. Leistung Wassersystm |  | 100
Max. Leist. Wassersystem |  | 3600 | Watt
Luftkühlung möglich? |  | 1
Zulufttemperaturregelung? Außentemp. = 1 |  | 0
Max. Leist. Luftsystem |  | 179.82 | Watt
Grundlastsystem (1 für Luft, 2 für Wasser) |  | 1
max. Leistung Grundlastsystem |  | 179.82 | Watt
max. Leistung Spitzenlastsystem |  | 3600 | Watt
Kälteanlage Luftsystem | Nr. | 1
Kälteanlage Wassersystem | Nr. | 1
Definition Wassersystem
0=nicht vorh.; 1=Kühldecke; 2=TAB; 3=Konvektor |  | 1
freie Kühlung möglich: ja=1 |  | 0 |  |  |  | L | Startwert Rückkühlung
frei Kühlung (Luftkühlung=L; Verdampfungskühlung = V; Wasserkühlung = Wassertemperatur) |  | L | FALSE |  |  | L | Rückkühlung aus "Erfassung Kälteanlage"
Untertemperatur Verdunstungskühlung |  | 5 | Kevlin
maximal zugeführte Kälteleistung |  | #VALUE! | W/m²
Grundfläche der Zone |  | 36 | m²
dT WÜ Luft-Wasser |  | 5.5 | Kelvin
dT WÜ Wasser-Wasser |  | 2.5 | Kelvin
dT Ein-Aus Luft |  | 10 | Kelvin
dT Ein-Aus Wasser |  | 3 | Kelvin
Anzahl der Systemtrennungen |  | 2
Nachtlüftung
Nachtlüftung ja/nein |  | 0
Nachtlüftung |  | nein
Häufigkeitsfaktor |  | 0
(max.) Luftwechsel in der Nacht |  | 5 | h-1
(max.) Luftvolumenstrom in der Nacht |  | 540 | m³/h
Speicherkapazität |  | #VALUE! | Wh/(m²FB K)
Bausschwere nach VDI 2078; 1=leicht, 2=mittel, 3=schwer |  | #VALUE!
begrenzter Luftwechsel Nacht |  | #VALUE! | h-1
Korrekturfaktor |  | #VALUE! | -
kor. Nachtluftwechsel |  | #VALUE! | h-1
Laufzeit Ventilator | h/a | #VALUE!
Monat |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
mittlerer Raumtemperatur (max - 2K) |  | °C | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
min Zulufttemp |  | °C | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
min Austrittstemp Kühler |  | °C | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5
Verteilverluste |  | Watt | -269.73 | -269.73 | -269.73 | -269.73 | -269.73 | -269.73 | -269.73 | -269.73 | -269.73 | -269.73 | -269.73 | -269.73
mindest Außentemp. Für freie Kühlung |  | °C | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5
Nachtstunden pro Monat (außerhalb Betriebszeit) |  | h/m | 403 | 364 | 403 | 390 | 403 | 390 | 403 | 403 | 390 | 403 | 390 | 403
Stunden Nachtlüftung - gesamt |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bereich Ia1 (Wärmeeintrag durch Grundluftwechsel ist berücksichtigt)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
mittlere Kühlleistung | 0 | Watt | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
mittlere Außen-Temperatur | 0 | °C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Stundenhäufigkeit | 0 | h | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Stunden Nachtlüftung |  | h/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Nachtlüftung
Außentemp. Nachtlüftung |  | °C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Abgeführte Raumkühllast, Nachtlüftung |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Laufzeit Ventilator |  | h/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Raumkältebedarf |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Aufteileung der Raumkältebedarf auf Grund -und Spitzenlastsystem
Anteil Grundlast | Epsilon | Watt | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ist / Grundlast / Raumkälteanteil | Q K,G | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ist / Spitzenlast / Raumkälteanteil |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ist Leistung Spitzenlast |  | W/m² | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
max. Spitzenlast |  | W/m² | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100
fehlende Leistung Spitzenlastsystem |  | W/m² | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
zusätzlich erforderliche Leistung des Spitzenlastsystems |  |  | 1: #VALUE!; 2: W/m²
Freie Kühlung
Luftsystem (inkl. Verteilverluste + Venti)
Raumkältebedarfsanteil Luftsystem |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
max. / freie Kühlung / Grundluftwechsel |  | Watt | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
max. / freie Kühlung / erhöhter Luftwechsel |  | Watt | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
max. / freie Kühlung / Grundluftwechsel |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
max. / freie Kühlung / erhöhter Luftwechsel |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
freie Kühlung Grundluftwechsel immer berücksichtigt
ist / freie Kühlung / Grundluftwechsel |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
verbleibender Raumkühllastanteil Luftsystem |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
bei Wasssersystem zu verrechnender Betrag |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ist / freie Kühlung / erhöhter Luftwechsel |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Kälteanforderung netto |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Verteilverluste |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ist / Kälteanforderung / Luftsystem |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Laufzeit der Kälteanlage |  | h/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Wassersystem
Raumkühllastanteil |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
min. verfügbare Wärmesenkentemp. (Luft, Wasser, Erdreich) |  | °C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
min. Vorlauftemperatur in Raum |  | °C | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
Wärmesenkentemp. für 100% Leistung |  | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Leistungsanteil |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
mittlere Leistung freie Kühlung |  | Watt | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
max. Kältemenge freie Kühlung |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Ist Kältemenge freie Kühlung |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Ist Kälteanlage |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Laufzeit der Kälteanlage |  | h/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
theoretisch Laufzeit freie Kühlung |  | h/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ist Laufzeit freie Kühlung |  | h/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Umzuschichten auf Kühlung |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ist / freie Kühlung / Energie |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ist / Kälteenergie / Wassersystem |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Kälteenergie für Kälteanlage
Monat |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Raumkältebedarf gesamt ohne Verluste |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
freie Kühlung Luft /Grundluftwechsel |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
freie Kühlung Luft / erhöhter Luftw. |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
freie Kühlung Wasser |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
freie Kühlung gesamt |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Nutzkältebedarf |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ist / Kälteanforderung / Luftsystem |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ist / Kälteenergie / Wassersystem |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Raumkältebedarf |  | kWh/a | 1: #VALUE!; 3: Laufzeit Nachtlüftung; 5: h/a; 6: #VALUE!
Nutzkältebedarf |  | kWh/a | 1: #VALUE!
Anofrderung an Kältemaschine |  | kWh/a | 1: #VALUE!
Kälteanforderung / Luftsystem |  | kWh/a | 1: #VALUE!
Kälteanforderung / Wassersystem |  | kWh/a | 1: #VALUE!
Bereich Ia2 (Außentemperatur unter Raumtemperatur - Verteilverluste)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
mittlere Kühlleistung / Raumkühlleistung |  | Watt | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
mittlere Außen-Temperatur |  | °C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Stundenhäufigkeit |  | h | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Stunden Nachtlüftung |  | h/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Nachtlüftung
Außentemp. Nachtlüftung |  | °C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Abgeführte Raumkühllast, Nachtlüftung |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Laufzeit Ventilator |  | h/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Raumkältebedarf |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Aufteileung der Raumkältebedarf auf Grund -und Spitzenlastsystem
Anteil Grundlast | Epsilon | Watt | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ist / Grundlast / Raumkälteanteil | Q K,G | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ist / Spitzenlast / Raumkälteanteil |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ist Leistung Spitzenlast |  | W/m² | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
max. Spitzenlast |  | W/m² | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100
fehlende Leistung Spitzenlastsystem |  | W/m² | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
zusätzlich erforderliche Leistung des Spitzenlastsystems |  |  | 1: #VALUE!; 2: W/m²
Freie Kühlung
Luftsystem (inkl. Verteilverluste + Venti)
Raumkältebedarfsanteil Luftsystem |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
max. / freie Kühlung / Grundluftwechsel |  | Watt | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
max. / freie Kühlung / erhöhter Luftwechsel |  | Watt | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
max. / freie Kühlung / Grundluftwechsel |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
max. / freie Kühlung / erhöhter Luftwechsel |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
freie Kühlung Grundluftwechsel immer berücksichtigt
ist / freie Kühlung / Grundluftwechsel |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
verbleibender Raumkühllastanteil |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
bei Wasssersystem zu verrechnender Betrag |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ist / freie Kühlung / erhöhter Luftwechsel |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Kälteanforderung netto |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Verteilverluste |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ist / Kälteanforderung / Luftsystem |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Laufzeit der Kälteanlage |  | h/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Wassersystem
Raumkühllastanteil |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
min. verfügbare Wärmesenkentemp. (Luft, Wasser, Erdreich) |  | °C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
min. Vorlauftemperatur in Raum |  | °C | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
Wärmesenkentemp. für 100% Leistung |  | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Leistungsanteil |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
mittlere Leistung freie Kühlung |  | Watt | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
max. Kältemenge freie Kühlung |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Ist Kältemenge freie Kühlung |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Ist Kälteanlage |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Laufzeit der Kälteanlage |  | h/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
theoretisch Laufzeit freie Kühlung |  | h/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ist Laufzeit freie Kühlung |  | h/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Umzuschichten auf Kühlung |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ist / freie Kühlung / Energie |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ist / Kälteenergie / Wassersystem |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Kälteenergie für Kälteanlage
Monat |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Raumkältebedarf gesamt ohne Verluste |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
freie Kühlung Luft /Grundluftwechsel |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
freie Kühlung Luft / erhöhter Luftw. |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
freie Kühlung Wasser |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
freie Kühlung gesamt |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Nutzkältebedarf |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ist / Kälteanforderung / Luftsystem |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ist / Kälteenergie / Wassersystem |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Raumkältebedarf |  | kWh/a | 1: #VALUE!; 3: Laufzeit Nachtlüftung; 5: h/a; 6: #VALUE!
Nutzkältebedarf |  | kWh/a | 1: #VALUE!
Anofrderung an Kältemaschine |  | kWh/a | 1: #VALUE!
Kälteanforderung / Luftsystem |  | kWh/a | 1: #VALUE!
Kälteanforderung / Wassersystem |  | kWh/a | 1: #VALUE!
Bereich Ib
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
mittlere Kühlleistung |  | Watt | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
mittlere Außen-Temperatur |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Stundenhäufigkeit | 0 | h | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Raumkältebedarf |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Aufteileung der Raumkältebedarf auf Grund -und Spitzenlastsystem
Anteil Grundlast | Epsilon | Watt | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ist / Grundlast / Raumkälteanteil | Q K,G | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ist / Spitzenlast / Raumkälteanteil |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ist Leistung Spitzenlast |  | W/m² | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
max. Spitzenlast |  | W/m² | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100
fehlende Leistung Spitzenlastsystem |  | W/m² | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
zusätzlich erforderliche Leistung des Spitzenlastsystems |  |  | 1: #VALUE!; 2: W/m²
Freie Kühlung
Luftsystem (inkl. Verteilverluste + Venti)
Raumkältebedarfsanteil Luftsystem |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
max. / freie Kühlung / Grundluftwechsel |  | Watt | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
max. / freie Kühlung / erhöhter Luftwechsel |  | Watt | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
max. / freie Kühlung / Grundluftwechsel |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
max. / freie Kühlung / erhöhter Luftwechsel |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
freie Kühlung Grundluftwechsel immer berücksichtigt
ist / freie Kühlung / Grundluftwechsel |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
verbleibender Raumkühllastanteil |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
bei Wasssersystem zu verrechnender Betrag |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ist / freie Kühlung / erhöhter Luftwechsel |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Kälteanforderung netto |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Verteilverluste |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ist / Kälteanforderung / Luftsystem |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Laufzeit der Kälteanlage |  | h/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Wassersystem
Raumkühllastanteil |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
min. verfügbare Wärmesenkentemp. (Luft, Wasser, Erdreich) |  | °C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
min. Vorlauftemperatur in Raum |  | °C | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
Wärmesenkentemp. für 100% Leistung |  | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Leistungsanteil |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
mittlere Leistung freie Kühlung |  | Watt | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
max. Kältemenge freie Kühlung |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Ist Kältemenge freie Kühlung |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Ist Kälteanlage |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Laufzeit der Kälteanlage |  | h/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
theoretisch Laufzeit freie Kühlung |  | h/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ist Laufzeit freie Kühlung |  | h/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Umzuschichten auf Kühlung |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ist / freie Kühlung / Energie |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ist / Kälteenergie / Wassersystem |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Kälteenergie für Kälteanlage
Monat |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Raumkältebedarf gesamt ohne Verluste |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
freie Kühlung Luft /Grundluftwechsel |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
freie Kühlung Luft / erhöhter Luftw. |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
freie Kühlung Wasser |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
freie Kühlung gesamt |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Nutzkältebedarf |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ist / Kälteanforderung / Luftsystem |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ist / Kälteenergie / Wassersystem |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Raumkältebedarf |  | kWh/a | 1: #VALUE!; 3: Laufzeit Nachtlüftung; 5: h/a; 6: 0
Nutzkältebedarf |  | kWh/a | 1: #VALUE!
Anofrderung an Kältemaschine |  | kWh/a | 1: #VALUE!
Kälteanforderung / Luftsystem |  | kWh/a | 1: #VALUE!
Kälteanforderung / Wassersystem |  | kWh/a | 1: #VALUE!
Bereich II Kühlen
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
mittlere Kühlleistung |  | Watt | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
mittlere Temperatur |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Stundenhäufigkeit |  | h/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Raumkältebedarf |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Aufteileung der Raumkältebedarf auf Grund -und Spitzenlastsystem
Anteil Grundlast | Epsilon | Watt | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ist / Grundlast / Raumkälteanteil | Q K,G | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ist / Spitzenlast / Raumkälteanteil |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ist Leistung Spitzenlast |  | W/m² | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
max. Spitzenlast |  | W/m² | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100
fehlende Leistung Spitzenlastsystem |  | W/m² | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
zusätzlich erforderliche Leistung des Spitzenlastsystems |  |  | 1: #VALUE!; 2: W/m²
Freie Kühlung
Luftsystem (inkl. Verteilverluste + Venti)
Raumkältebedarfsanteil Luftsystem |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
max. / freie Kühlung / Grundluftwechsel |  | Watt | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
max. / freie Kühlung / erhöhter Luftwechsel |  | Watt | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
max. / freie Kühlung / Grundluftwechsel |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
max. / freie Kühlung / erhöhter Luftwechsel |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
freie Kühlung Grundluftwechsel immer berücksichtigt
ist / freie Kühlung / Grundluftwechsel |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
verbleibender Raumkühllastanteil |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
bei Wasssersystem zu verrechnender Betrag |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ist / freie Kühlung / erhöhter Luftwechsel |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Kälteanforderung netto |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Verteilverluste |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ist / Kälteanforderung / Luftsystem |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Laufzeit der Kälteanlage |  | h/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Wassersystem
Raumkühllastanteil |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
min. verfügbare Wärmesenkentemp. (Luft, Wasser, Erdreich) |  | °C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
min. Vorlauftemperatur in Raum |  | °C | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17
Wärmesenkentemp. für 100% Leistung |  | °C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Leistungsanteil |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
mittlere Leistung freie Kühlung |  | Watt | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
max. Kältemenge freie Kühlung |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Ist Kältemenge freie Kühlung |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Ist Kälteanlage |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Laufzeit der Kälteanlage |  | h/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
theoretisch Laufzeit freie Kühlung |  | h/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ist Laufzeit freie Kühlung |  | h/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Umzuschichten auf Kühlung |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ist / freie Kühlung / Energie |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ist / Kälteenergie / Wassersystem |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Kälteenergie für Kälteanlage
Monat |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Raumkältebedarf gesamt ohne Verluste |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
freie Kühlung Luft /Grundluftwechsel |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
freie Kühlung Luft / erhöhter Luftw. |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
freie Kühlung Wasser |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
freie Kühlung gesamt |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Nutzkältebedarf |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ist / Kälteanforderung / Luftsystem |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ist / Kälteenergie / Wassersystem |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Raumkältebedarf |  | kWh/a | 1: #VALUE!; 3: Laufzeit Nachtlüftung; 5: h/a; 6: 0
Nutzkältebedarf |  | kWh/a | 1: #VALUE!
Anofrderung an Kältemaschine |  | kWh/a | 1: #VALUE!
Kälteanforderung / Luftsystem |  | kWh/a | 1: #VALUE!
Kälteanforderung / Wassersystem |  | kWh/a | 1: #VALUE!
Grüne Schrift bedeutet "Zugriff auf Berechnungskern und nicht auf Übergabebereich"
Kälteanforderung
Kühlenergieanforderung
Luftsystem |  | Summe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Berich Ia1 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Berich Ia2 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bereich Ib |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bereich II |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Summe |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Laufzeit Kälteanlage |  | h/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | 1: kWh/a
Wassersystem |  | Summe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Bereich Ia1 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Berich Ia2 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bereich Ib |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bereich II |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Summe |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Laufzeit der Kälteanlage |  | h/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Laufzeit freie Kühlung |  | h/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
gesamte Betriebszeit Kühlung |  | h/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | kWh/a 1: kWh/a
Gesamt |  | #VALUE! | kWh/a 1: kWh/a
|  | #VALUE! | kWh/a 1: kWh/(m²a)
Ergebnisszusammenstellung | [15 empty] | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur | Kühlenergiebedarf und gewichtete Außentemperatur
Bereich |  | Ia1 | kWh/a 1: Ia2; kWh/a 2: Ib; kWh/a 3: II; kWh/a 4: Summe; kWh/a 5: spez.; kWh/a 7: Zusätzlich erforderliche Kühlleistung des Spitzenlastsystems
|  |  | kWh/a | kWh/a | kWh/a | kWh/a | kWh/(m²a) |  | #VALUE! | W/m²
Raumkühllast |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | -965.7079 | -13.2763 | -234.9818 | 0 | -1213.9659 | -11.7547
Nutzkältebedarf |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | -1215.5954 | -11.4081 | -180.9022 | 0 | -1407.9056 | -13.6326
Kälteanforderung ges. |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | -1807.79 | -11.4249 | -180.9022 | 0 | -2000.117 | -19.3669
Zeilenpuffer für korrektes Einlesen der Makros
Übergabe an Modul Kaelteanlage
Zonennummer Lfd.-Nr. |  | - | kWh/a 1: 2
Zonenfläche |  | m² | kWh/a 1: 36
Kälteanlage Luftsystem |  | - | bar: kWh/a 1
Kälteanlage Wassersystem |  | - | bar: kWh/a 1
Rückkühlung freie Kühlung | bar: kWh/a 1
Art des Wassersystems | bar: kWh/a 1
maximal zugeführte Kälteleistung |  | W/m² | kWh/a 1: #VALUE!
Monat |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Kälteanforderung Luftsystem |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Laufzeit Kälteanlage |  | h/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Kälteanforderung Wassersystem |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Laufzeit Kälteanlage Wassersystem |  | h/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
freie Kühlung Wassersystem |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Stunden freie Kühlung |  | h/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Zurück von Kälteanlage > an Ausgabe
Strombedarf Kühlkälte |  | kWh/(m²a) | #VALUE! 1: 6.0731
Strombedarf Entfeuchtungskälte |  | kWh/(m²a) | #VALUE! 1: 0
Strombedarf Befeuchtung |  | kWh/(m²a) | #VALUE! 1: 0
Strombedarf Gesamt |  | kWh/(m²a) | #VALUE! 1: 6.0731
Spezifische Kälteleistung |  | W/m² | #VALUE! 1: #VALUE!
Volllaststunden |  | h/a | #VALUE! 1: #VALUE!
Übergabe an Modul zusaetzlicherVolumenstrom
Grundvolumenstrom |  | 540 | #VALUE! 1: m³/h
Zusätzlicher Zuluftvolumenstrom |  | 0 | #VALUE! 1: m³/h
Volumenstromregelung 1 = Konstat, 2 =2-stufig; 3=variabel |  | 1 | bar: #VALUE! 1
mittlere Zulufttemp.differenz |  | 1 | bar: #VALUE! 1
Nutzungstagefaktor |  | 0.68493 | bar: #VALUE! 1
roh*cp Luft |  | 0.333 | #VALUE! 1: Wh/K
Stundenhäufigkeit | Ia1 | h | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
freie Kühlung Luft / erhöhter Luftw. | 0 | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
dT (TR,Soll-dTV-TA) | Ia1 | °C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ist / Kälteanforderung / Luftsystem | Ia1 | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Stundenhäufigkeit | Ia2 | h | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ist / freie Kühlung / erhöhter Luftwechsel | Ia2 | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
dT (TR,Soll-dTV-TA) | Ia2 | °C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ist / Kälteanforderung / Luftsystem | Ia2 | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Stundenhäufigkeit | Ib | h | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ist / freie Kühlung / erhöhter Luftwechsel | 0 | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
dT (TR,Soll-dTVv-TA) | Ib | °C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ist / Kälteanforderung / Luftsystem | Ib | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Stundenhäufigkeit | II | h/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ist / freie Kühlung / erhöhter Luftwechsel | 0 | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
dT (TR,Soll-dTVv-TA) | II | °C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ist / Kälteanforderung / Luftsystem | II | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE!
Zurück aus Makro "zusaetzlicherVolumenstrom" |  |  | #VALUE! 1: Volumenstrom in m³/h; #VALUE! 5: Betriebszeit in h/a; #VALUE! 9: Nachtlüftung
|  |  | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Vol.str. m³/h | Betriebszeit h/a
An Ausgabe übergeben |  |  | 105.3 | 210.6 | 315.9 | 421.2 | 4.0038 | 9.8002 | 19.2593 | 1321.2317 | 540 | #VALUE!
Zahlen aus Makro |  |  | 105.3 | 210.6 | 315.9 | 421.2 | 4.0038 | 9.8002 | 19.2593 | 1321.2317
Note on A106: Jens Knissel: Wassersystem nicht vorh. abgefangen
Note on A108: Jens Knissel: Wassersystem nicht vorh. abgefangen
Note on A109: Jens Knissel: Wassersystem nicht vorh. abgefangen
Note on A116: Jens Knissel: Volllast-Laufzeit wenn kein Vorrang von Kälteanlage wäre; Leistung = mittlere Leistung freie Kühlung
Note on A117: Jens Knissel: Laufzeit freie Kühlung, unter Berücksichtigung des Vorrangs der Kälteanlage
Note on C15: Jens Knissel: Bei TAB immer 1
Note on C36: Jens Knissel Zulufttemperaturregelung; max. Leistung eingekoppelt
Note on D80: Jens Knissel: Berechnet mit max. verfügbarer Leistung Grundlastsystem
Note on D81: Jens Knissel: maximale Leistung des Grundlastsystems ist in Anteilsberechnung berücksichtigt und wird nicht überschritten.
Note on D82: Jens Knissel: maximale Leistung des Spitzenlastsytems über max() berücksichtigt.
Note on D90: Jens Knissel: Anteil des Luftssystems an der Raumkühllast abhängig davon, ob Grund oder Spitzensystem
Note on D91: Jens Knissel mittlere Leistung der freien Kühlung; dTv in Temperaturdifferenz berücksichtigt
Note on D92: Jens Knissel: dTv in Temperaturdifferenz berücksichtigt
Note on D93: Jens Knissel: Berechnen des Energiewertes
Note on D94: Jens Knissel: berechnen des Energiewertes
Note on D96: Jens Knissel: Anteil der freien Kühlung an Raumkühllast; Es wird die gesamte Raumkühllast betrachtet und nicht nur der Anteil vom Luftsystem. So ist gewärleistet, dass freie Kühlung über Grundluftwechsel immer als erstes zur Abfuhr der Raumkühllast verwendet wird. Sollte mehr abgeführt werden als der Raumkühllastanteil des Luftsystems, wird der Raumkühllastanteils des Wassersystems entsprechend reduziert. Wenn (Kühllast freie Kühlung (Grundluftwechsel) größer als Raumkühllast+Verteilverluste dann Raummkühllast+Verteilverluste, sonst max. freie Kühlung/Grundlw)
Note on D98: Jens Knissel: Hier erfolgt die Verrechnung mit dem Wassersystem. Berücksichtigt wird: Gundlastanteil der freien Kühlung bei "keine Luftkühlung": der Raumkälteanteil des Luftsystems, der nach abzug der freien Kühlung (Grund- und Zusatzluftwechsel) noch übrig bleibt. Da keine Luftkühlung muss der über das Wassersystem gedeckt werden. Früher kann er nicht berücksichtigt werden, da sonst kein Raumkälteanteil auf das Luftsystem entfallen und die freie Kühlung nicht berücksichtigt werden kann.
Note on D99: Jens Knissel: siehe oben; Wenn(Kühllast größer als Summe freie Kühlung (Grund+erhöht); max Erhöht; Wenn Kühllast kleiner als max. Grundluftwechsel dann 0; sonst Differenz aus Kühllast und Grundkühllast
Note on D100: Jens Knissel: Raumkühllast vermindert um freie Kühlung (Grund+erhöht),
Note on D102: Jens Knissel: Raumkühllast vermindert um freie Kühlung (Grund+erhöht),
Note on D103: Jens Knissel: Null-Werte bei Stundenhäufigkeit abgefangen. Max. Leistung und mittlere Leistung werden raumbezogen angegeben, d.h. ohne Verteilverluste. Es wird angenommen, dass das Kühlregister immer groß genug ist, um die Verteilverluste ohne zusätzlicze Laufzeit abzudecken.
Note on D115: Jens Knissel: Null-Werte der Stundenhäufigkeit abgefangen
Note on D116: Jens Knissel: Es ist eine kostante Leistung für freie Kühlung angesetzt, die dem Mittelwert entspricht.
Note on D117: Jens Knissel: Da Kühlturm nur einmal genutzt werden kann, ist maximale Laufzeit für freie Kühlung : gesamte Stunden - Laufzeit Kälteanlage
Note on D118: Jens Knissel: Dieser Betrag kann bei Berücksichtigung der Kühlturmnutzung nicht über freie Kühlung abgedeckt werden. Er wird bei theoretisch freie Kühlung abgezogen und bei theoretisch Kälteanlage addiert.
Note on D119: Jens Knissel: Unter Berücksichtigung der Gleichzeitigkeit der Kühlturmnutzung
Note on D120: Jens Knissel: maximale Leistung des Wassersystems berücksichtigt
Note on D124: Jens Knissel: von oben übernommen
Note on D125: Jens Knissel: übernommen
Note on D126: Jens Knissel: übernommen
Note on D127: Jens Knissel: Raumkühllast vermindert um freie Kühlung (Luft- und Wassersystem)
Note on D129: Jens Knissel: Raumkältebedarf - freie Kühlung Grundluftwechsel
Note on D131: Jens Knissel: übernommen
Note on D132: Jens Knissel: übernommen
Note on D156: Jens Knissel: maximale Leistung des Spitzenlastsytems über max() berücksichtigt.
Note on D230: Jens Knissel: maximale Leistung des Spitzenlastsytems über max() berücksichtigt.
Note on D304: Jens Knissel: maximale Leistung des Spitzenlastsytems über max() berücksichtigt.

## 1.5-Raumkälte (hidden)
Monatsbilanz
Monat |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Gesamt
fiktive Innentemperatur für QNN |  | °C | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
Außentemperatur |  | °C | -1.2953 | 0.61399 | 4.1 | 9.5414 | 12.8612 | 15.7233 | 17.9738 | 18.3411 | 14.4442 | 9.0927 | 4.6721 | 1.3144
Temp.-Dif (in-auß); Kälte | 6 | K | 23.2953 | 21.386 | 17.9 | 12.4586 | 9.1388 | 6.2767 | 4.0262 | 3.6589 | 7.5558 | 12.9073 | 17.3279 | 20.6856
Temp.Diff (in-auß); Normheizlast |  | K | 21.2953 | 19.386 | 15.9 | 10.4586 | 7.1388 | 4.2767 | 2.0262 | 1.6589 | 5.5558 | 10.9073 | 15.3279 | 18.6856
Stunden pro Monat |  | K | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744
Außentemperatur Tmittel+3Sigma |  | °C | 10.7673 | 14.3323 | 14.7822 | 24.8537 | 29.8942 | 28.5314 | 32.2352 | 32.1173 | 33.6862 | 21.3662 | 16.3749 | 12.2635
Kennline Heizung für Randbedingungen "Normheizlast"
Gewinne
interne Gewinne | Qi | kWh/m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
solare Gewinne | Qs | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Summe Gewinne |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Verluste
Transmissionsverluste | QT | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Lüftungsverluste | GL | kWh/m | 284.9014 | 234.2587 | 212.7199 | 135.4081 | 95.5078 | 55.3702 | 27.1079 | 22.1934 | 71.9316 | 145.9239 | 198.4512 | 249.9876
Summer Verluste | Qv | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Gewinne/Verlust-Verhälntis | gamma | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Ausnutzungsgrad | eta | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Kennlinie Heizung
Heizwärmebedarf |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
> 10% des HWB |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Monatliche Betriebszeit (7 Tage pro Woche) |  | h/m | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 8760
mittlere Leistung |  | Watt | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Kennline Kälte
Gewinne
interne Gewinne | Qi | kWh/m | 207.6571 | 187.5613 | 207.6571 | 200.9585 | 207.6571 | 200.9585 | 207.6571 | 207.6571 | 200.9585 | 207.6571 | 200.9585 | 207.6571
Summe solare Gewinne | 0 | kWh/M | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 27
geregelte Zulufttemperatur |  | kWh/M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summe Gewinne |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 144
11
Verluste | [15 empty] | 31
Transmissionsverluste | QT | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Lüftungsverluste | GL | kWh/m | 62.3317 | 51.6853 | 47.8954 | 32.2604 | 24.453 | 16.2529 | 10.773 | 9.7901 | 19.5651 | 34.5362 | 44.869 | 55.349
geregelte Zulufttemperatur |  | kWh/m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summer Verluste | Qv | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Gewinne/Verlust-Verhälntis | gamma | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Ausnutzungsgrad | eta | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Kennlinie Kälte
nichtnutzbare Gewinne |  | Wh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
prozentanteil an ges. NN-Gewinnen |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 8.333%
nutzbar (wenn > 8,3%) | 52 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
momataliche Betriebszeit (7 Tage pro Woche) |  | h/m | 341 | 308 | 341 | 330 | 341 | 330 | 341 | 341 | 330 | 341 | 330 | 341
mittlere Leistung | 54 | Watt | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| 55 |  | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
Monatsnummer |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1 | bar: D 1 to O 12
|  | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P
| Kühlkennlinie | C: von Hand zu übertragen; P: Heizkennlinie | von Hand zu übertragen //Vorsicht: Sommerrandbedingungen für Sonnnenschutz und Luftwechsel
61 | Temp. Differenz | C: °C; P: Temp. Differenz | °C | 21.2953 | 19.386 | 15.3279 | 18.6856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Kältelast | C: Watt; P: Heizleistung | Watt | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | C: dT für P=0; D: #VALUE!; E: K; G: 11.5994 |  | dT für P=0 | #VALUE! | K |  | 8.9951
|  | C: y-Abschnitt; D: #VALUE!; E: Watt; G: -293.93 |  | y-Abschnitt | #VALUE! | Watt |  | -256.45
|  | C: Steigung; D: #VALUE!; E: W/K; G: 25.34; I: Für Grafik |  | Steigung | #VALUE! | W/K |  | 28.51
[8 empty] | 22 | °C | Innentemperatur (Kühlung)
| Heizen | C: Kühlen; G: #VALUE!; I: 20; J: °C; K: Innentemeratur Heizung
Grenzdifferenzen | #VALUE! | C: #VALUE!; G: #VALUE!; J: -30; K: #VALUE!; L: #VALUE!; M: 30
Außentemp-grenzen | #VALUE! | C: #VALUE!; I: Kühlleistung; J: #VALUE!; K: #VALUE!; L: #VALUE!; M: #VALUE!
[8 empty] | Heizleistung | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bereichsgrenzen | I-II | C: II-III
Grenzaußentemperatuern | #VALUE! | C: #VALUE!
Monat |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Streuung der Außentemp. | Sigma | K | 4.0209 | 4.5728 | 3.5607 | 5.1041 | 5.6777 | 4.2694 | 4.7538 | 4.5921 | 6.414 | 4.0911 | 3.901 | 3.6497
Mittlwert Außentemp. | Ta | K | -1.2953 | 0.61399 | 4.1 | 9.5414 | 12.8612 | 15.7233 | 17.9738 | 18.3411 | 14.4442 | 9.0927 | 4.6721 | 1.3144
b-Faktor | b | 1/K | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
a-Faktor | a | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bereichsweise Betrachtung
Mittlere Außentempratur und Häufigkeiten
Bereich I
Toben | Mittlewert+3Sigma |  | 10.7673 | 14.3323 | 14.7822 | 24.8537 | 29.8942 | 28.5314 | 32.2352 | 32.1173 | 33.6862 | 21.3662 | 16.3749 | 12.2635
Tunten | Grenze |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Häufigkeit Toben |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Häufigkeit Tunten |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
mittlere Temperatur |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bereich II
Toben | Grenze |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tunten | Grenze |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Häufigkeit Toben |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Häufigkeit Tunten |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
mittlere Temperatur |  | °C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bereich III
Toben | Grenze |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tunten | Mittlewert-3Sigma |  | -13.3579 | -13.1043 | -6.5822 | -5.7709 | -4.1719 | 2.9152 | 3.7123 | 4.565 | -4.7979 | -3.1807 | -7.0308 | -9.6347
Häufigkeit Toben |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Häufigkeit Tunten |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
mittlere Temperatur |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Stunden je Bereich
Grenze Anfang Bereich I |  | [0 bis 1] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Grenze Anfang Bereich II |  | [0 bis 1] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Grenze Anfang Bereich III |  | [0 bis 1] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Betriebsstunden pro Monat (7Tage pro Woche) |  | h/m | 341 | 308 | 341 | 330 | 341 | 330 | 341 | 341 | 330 | 341 | 330 | 341
Bereich I (negativ abgefangen) |  | h/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bereich II gesamt (negativ abgefangen) |  | h/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bereich II Kühlen |  | h/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bereich II Heizen |  | h/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bereich III |  | h/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Kühlleistung und Heizleistung je Bereich
Temperaturdifferenz
Bereich I |  | K | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bereich II |  | K | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bereich III |  | K | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
mittlere Kühlleistung aus Kennlinie
Bereich I |  | Watt | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bereich II |  | Watt | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | -21291.6823
Bereich III |  | Watt | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
mittlere Heizleistung aus Kennlinie
Bereich I |  | Watt | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bereich II |  | Watt | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bereich III |  | Watt | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Unterteilen des Bereiches I in Ia und Ib
Ermitteln der Bereichsgrenze (hier max. Außentemp. für freie Kühlung)
max. Raumtemp. | TR,Soll | °C | 1: 24
dT Vent+Verluste | dTV | K | 1: 1.5
Bereichsgrenze Ia1-Ia2 |  | °C | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5
Bereichsgrenze; Ia2-Ib |  | °C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bereich Ia1
Toben | Konstant | °C | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Tunten | Mittle Bereich I | °C | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5
Häufigkeit Toben |  | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Häufigkeit Tunten |  | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
mittlere Außen-Temperatur |  | °C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
mittlere Kühlleistung |  | Watt | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | -54744.0233
Summenhäufikeit Mitteltemp. Bereich Ia1 |  | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Stundenhäufigkeit |  | h | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bereich Ia2
Toben | Konstant | °C | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5
Tunten | Mittle Bereich I | °C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Häufigkeit Toben |  | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Häufigkeit Tunten |  | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
mittlere Außen-Temperatur |  | °C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
mittlere Kühlleistung |  | Watt | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | -42335.3952
Summenhäufikeit Mitteltemp. Bereich I |  | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Stundenhäufigkeit |  | h | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bereich Ib
Toben | Mittel Bereich I |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Tunten | Grenze Unten |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Häufigkeit Toben |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Häufigkeit Tunten |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
mittlere Außen-Temperatur |  | °C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
mittlere Kühlleistung |  | Watt | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | -36960.851
Stundenhäufigkeit |  | h | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | -155331.9518
Für Parameterstudie Kälte
Zulufttemperaturen
Grundluftwechsel |  | 5 | 1: 1/h
Raumluftvolumen | V | 108 | bar: 1
roh*cp Luft |  | 0.333 | 1: Wh/K
Bereich Ia1 |  | °C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bereich Ia2 |  | °C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bereich Ib |  | °C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bereich II Kühlen |  | °C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bereich II Heizen |  | °C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bereceich III |  | °C | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Heiz- bzw. Kältebedarf
Bereich Ia2 |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bereich Ia2 |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bereich Ib |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bereich II Kühlen |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bereich II Heizen |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Bereceich III |  | kWh/m | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Jahreskältebedarf | kWh/a | 0 | 2: -93.4546
Jahresheizwärmebedarf | kWh/a | 0 | 2: 920.2348
Grundfläche | m² | 36 | 2: 14
spez. Jahreskältebedarf | kWh/(m²a) | 0 | 2: -6.6753
spez. Jahresheizwärmebedarf | kWh/(m²a) | 0 | 2: 65.7311
Ia1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Ia2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Ib | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
II | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE!
80%
Ia1 | -0.0014861 | -0.0017774 | -0.0062955 | -0.018 | -0.087311 | -0.20319 | -0.50982 | -0.32581 | -0.084451 | -0.012015 | -0.0019578 | -0.00054532 | -1.2527
Ia2 | -7.0899 | -6.9671 | -16.4257 | -34.7776 | -108.5243 | -184.96 | -257.979 | -265.9064 | -159.323 | -44.9383 | -10.1799 | -6.0959 | -1103.1672
Ib | 0 | 0 | -0.032043 | -26.4739 | -144.9405 | -272.6572 | -437.9792 | -394.0147 | -206.7239 | -37.6071 | 0 | 0 | -1520.4286
II | -160.0146 | -160.1012 | -337.0731 | -447.3302 | -494.6325 | -386.5039 | -235.0883 | -285.2545 | -464.8909 | -555.671 | -308.3541 | -225.123 | -4060.0374
-6684.8858
Note on A61: Jens Knissel: Zeilenzahl
Note on A62: Jens Knissel: Zeilenzahl
Note on A119: Jens Knissel: Auch für mittlere Heizleistung 22°C als Raumtemp. angesetzt
Note on A127: Jens Knissel: Auch für mittlere Heizleistung 22°C als Raumtemp. angesetzt
Note on B6: Jens Knissel: Zeilenzahl
Note on B7: Jens Knissel: Negative Werte der Temperaturdifferenz abgefangen
Note on B46: Jens Knissel: Negative Werte der Verluste mit gamma gleich 100 abgefangen
Note on B52: Jens Knissel: Zeilenzahl
Note on B54: Jens Knissel: Zeilenzahl
Note on B55: Jens Knissel: Zeilenzahl
Note on C72: Jens Knissel: Wertebereich bis auf > -20°C eingeschränkt
Note on D86: Jens Knissel: Abfangen von zu hohen Bereichsgrenzen, min: Ta-3Sigma+0,0001
Note on D93: Jens Knissel: Abfangen von zu gerningen Bereichsgrenzen; min=Ta-3sigma+0,00001
Note on D143: Jens Knissel: Häufigkeit zwischen Toben und Tunten; Negative Werte werden abgefangen
Note on D152: Jens Knissel: Häufigkeit zwischen Toben und Tunten; Negative Werte werden abgefangen
Note on D161: Jens Knissel: bei verdrehten Grenzen arithmetische Mittel
Note on D162: Jens Knissel: begrenzt auf negtive Werte
Note on D163: Jens Knissel:
Note on P58: Jens Knissel: 1 erforderlich, um Bereichsende zu Markieren

## 1.4-SolareGewinne (hidden)
Berechnen der solare Gewinne
| Orientierung | Fläche
m²
Hauptfassade | S | 10.8
Eck in Uhr | W | #VALUE!
Gegenfassade | N | #VALUE!
Eck gegen Uhr | O | #VALUE!
Dach | H | #VALUE!
0.087223 | - | resultierender g-Wert
0.2457 | - | g-Wert für Normheizlast
Monat |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
solare Einträge | S | kWh/(m²M) | 56 | 61 | 80 | 137 | 119 | 130 | 135 | 112 | 115 | 81 | 54 | 33
solare Einträge | W | kWh/(m²M) | 25 | 37 | 53 | 125 | 131 | 150 | 156 | 115 | 90 | 51 | 28 | 15
solare Einträge | N | kWh/(m²M) | 14 | 23 | 34 | 64 | 81 | 99 | 100 | 70 | 48 | 33 | 18 | 10
solare Einträge | O | kWh/(m²M) | 25 | 37 | 53 | 125 | 131 | 150 | 156 | 115 | 90 | 51 | 28 | 15
solare Einträge | H | kWh/(m²M) | 33 | 52 | 82 | 190 | 211 | 256 | 255 | 179 | 135 | 75 | 39 | 22
solare Gewinne für "Nutzkälte"
Orientierung | Fensterfläche
Süd | 10.8 | kWh/M | 52.7528 | 57.4628 | 75.3611 | 129.0559 | 112.0996 | 122.4618 | 127.1719 | 105.5055 | 108.3316 | 76.3031 | 50.8687 | 31.0865
West | #VALUE! | kWh/M | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Nord | #VALUE! | kWh/M | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Ost | #VALUE! | kWh/M | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Horizontal | #VALUE! | kWh/M | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Summe solare Gewinne |  | kWh/M | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
solare Gewinne für "Normheizlast"
Orientierung | Fensterfläche
Süd | 10.8 | kWh/M | 148.5994 | 161.8672 | 212.2848 | 363.5377 | 315.7736 | 344.9628 | 358.2306 | 297.1987 | 305.1594 | 214.9384 | 143.2922 | 87.5675
West | #VALUE! | kWh/M | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Nord | #VALUE! | kWh/M | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Ost | #VALUE! | kWh/M | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Horizontal | #VALUE! | kWh/M | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Summe solare Gewinne |  | kWh/M | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## 1.3-Verluste-Nutzung (hidden)
Verfahren nach Rouvel: Kühlkälte
Mittlere spezifische Wärmeverluste
Transmission |  |  |  |  | Kälte | Normheizlast
U-Werte aus Tabelle |  |  |  |  | Gewinne
0.25 | W/(m²K) | AW | Außenwand |  | S |  | - | Orientierung der Hauptfassade (N, O, S, W)
1.4 | W/(m²K) | FE | 0
| W/(m²K) | IW | Innenwand |  | 16.9157 | 0 | W/m² | qI | spez. interne Gewinne (über die Betriebszeit gemittelt)
| W/(m²K) | DE | Decke |  | 608.9652 |  | Watt | QI | interne Gewinne (über die Betriebszeit gemittelt)
| W/(m²K) | FB | Fußboden |  | 26 |  | °C |  | max. Raumtemperatur
[5 empty] | 3 |  | Kelvin |  | max. Zulufttemperaturdifferenz
Transmissionsverluste |  |  |  |  | 2 |  | Kelvin |  | Differenz max. zu mittlere Raumtemperatur und Zulufttemperaturdifferenz
#VALUE! | W/K | AW | Außenfläche |  | 1 |  | Kelvin |  | interne Zulufttemperaturdifferenz
#VALUE! | W/K | FE | 0 |  | 24 | 20 | °C | TR | mittlerer Raumtemperatur (max - 2K)
| W/K | IW | Innenwand |  | 2 |  | K |  | DT für nicht (nutzbare Gewinne)
| W/K | DE | Decke |  | 22 |  |  |  | interne mittlere Raumtemp.
| W/K | FB | Fußboden
[5 empty] | 11 | 24 | h/d |  | Nutzungszeit
Luftwechsel
Konvertiertung Luftvolumenstrom in Luftwechsel |  |  |  |  | Feuchte
nein | m³/h | n nacht | Nachtlüftung: 1 = ja; 0 = nein |  | 0 | - | Entfeuchtung vorhanden: 1 = ja
[5 empty] | 0 | - | Befeuchtung vorhanden: 1 = ja
Kälte | Normheizlast |  |  |  | 11.5 | gr/kg | maximale Innenfeuchte
| 0.5 | h-1 | n heiz | mittlerer Luftwechsel (Heizlast) | 5 | gr/kg | minimale Innenfeuchte
5 |  | h-1 | n tag | Grundluftwechsel | 40 | gr/h | Wasserdampfabgabe einer Person
5 |  | h-1 |  | maximaler Luftwechsel | 2.9167 | m2/Person | Personenbelegungsdichte
0 |  | h-1 | n fugen tag | zusätzlicher Fensterluftwechsel in Nutzungszeit [h-1] | 13.7143 | gr/(m²h) | Feuchtelast Personen
0.1 |  | h-1 | n fugen nacht | Luft Wechsel Undichtigkeiten [h-1] | 0.5 | gr/(m²h) | Feuchtelast druch sonstige Quellen
0.1 |  | h-1 | n24 | mittlerer Luftwechsel (Fugen) | 14.2143 | gr/(m²h) | gesamte Feuchtelast
[5 empty] | 18 | kg/(m²h) | mechanischer Luftmassenstrom (Grund.)
11 |  | h | h tag | Stunden Tag | 18 | kg/(m²h) | mechanischer Luftmassenstrom (max.)
13 |  | h | h nacht | Stunden Nacht | 0.78968 | gr/kg | Fechtedifferenz der Zuluft um Innenlasten abzuführen (Grund.)
0.333 |  | Wh/m³K | cL | Volumenspezifische Wärmekapazität von Luft | 0.78968 | gr/kg | Fechtedifferenz der Zuluft um Innenlasten abzuführen (max.)
[5 empty] | 1 | gr/kg | minimale Zuluftfeuchte (Befeuchtung/Grund.)
Mittlere spezifische Wärmeverluste des Raumes (ohne mech. Lüft) |  |  |  |  | 18 | gr/kg | maximale Zuluftfeuchte (Entfeuchtung / max.)
Kälte | Normheizlast
#VALUE! |  | W/K |  | Transmissionswärmeverluste
3.5964 | 17.982 | W/K |  | Lüftungswärmeverluste | interne Wärmequellen
#VALUE! | #VALUE! | W/K | qv | Mittlere spezifische Wärmeverluste |  |  | Personen | Geräte | Beleuchtung | Summe
[5 empty] | Leistung | W/m² | 24 | 2 | 12.8239
[5 empty] | Volllaststunden | h/d | 4 | 4 | 6.4
[5 empty] | Arbeit pro Tag | kWh/d | 3.456 | 0.288 | 2.9546 | 6.6986
[5 empty] | mittlere Leistung in Nutzungszeit | W/m² | 16.9157
Note on A28: Jens Knissel: unter Berücksichtigung des Vollbetriebszeitfaktors
Note on A41: Jens Knissel: Nur Undichtheiten und Fensterlüftung; kein mech. Luftwechsel
Note on B41: Jens Knissel: nur mittlerer Luftwechsel
Note on E30: Jens Knissel: Ich denke Fensterlüftung sollten wir mit aufnehmen
Note on I16: Jens Knissel: Wird zur Berechnung der Anlagentechnik in Kälteanforderung verwendet
Note on I18: Jens Knissel: fiktive Innentemperatur zur Ermittlung der nicht nutzbaren Gewinne (wird in Blatt Raumkälte verwendet
Note on I29: Jens Knissel: Abfangen von Wärmelast Personen = 0
Note on I30: Jens Knissel: Abfangen von Personenbelegungsdichte = 0 (keine Personen)
Note on I37: Jens Knissel: Wenn keine Befeuchtung vorhanden wird mind. Zuluftfeuchte auf 1gr/kg gesetzt um Rechenfehler bei zu geringem Luftwechsel zu vermeidden (09-05)
Note on I38: Jens Knissel: Wenn keine Entfeuchtung vorhanden, wird max. Zuluftfeuchte auf 18gr/kg gesetzt, um Rechenfehler bei zu geringem Luftwechsel zu vermeiden (09-05)

## 1.2-Stoffwerte, Klima (hidden)
Fenster | [11 empty] | wirksame Speicherkapazität
Kühlen | Normheizlast | [10 empty] | nach Elsberger Tab. 7.1
1.4 |  | W/(m2K) | 0 | U-Wert Fenster + Rahmen | [7 empty] | 920 | kJ/(m²HNF K)
0.6 |  | - | 0 | g-Wert (senkrecht) Verglasung | [7 empty] | 9.2 | kWh/K | Gesamt
0.7 |  | - | 0 | Glasanteil
0.25 | 1 | - | 0 | Abminderung Sonnenschutz
1 |  |  |  | Sonnneschutzkorrektur: Ja=1, nein=0
0.355 |  | - |  | Korrigierter Abminderungsfaktor (nach Rouvel 1997) | [6 empty] | freigegeben | Position | vorhanden |  | Zeile
0.75 |  | - | 0 | Abminderungsfaktor Verschmutzung + Verschattung | [6 empty] | Standard Deutschland | 1 | Standard Deutschland |  | 69
S |  |  |  | Orientierung | [6 empty] | TRY01: Nordseeküste | 2 | TRY01: Nordseeküste |  | 83
0.78 |  | - |  | Korrkturfaktor nichtsenkrechter Strahlungseinfall (nach Rouvel 1997) | [6 empty] | TRY02: Ostseeküste | 3 | TRY02: Ostseeküste |  | 97
0.087223 | 0.2457 |  |  | resultierender g-Wert | [6 empty] | TRY03: Nordwestdeutsches Tiefland | 4 | TRY03: Nordwestdeutsches Tiefland |  | 111
0.061425 |  |  |  | resultierender g-Wert ohne Abminderungsfaktor (für Kältebedarf) | [6 empty] | TRY04: Nordostdeutsches Tiefland | 5 | TRY04: Nordostdeutsches Tiefland |  | 125
[11 empty] | TRY05: Niederrheinische-westfälische Bucht und Emsland | 6 | TRY05: Niederrheinische-westfälische Bucht und Emsland |  | 139
[11 empty] | TRY06: Nördliche u. westliche Mittelgebirge, Randbereiche | 7 | TRY06: Nördliche u. westliche Mittelgebirge, Randbereiche |  | 153
[11 empty] | TRY07: Nördliche u. westliche Mittelgebirge, zentrale Bereiche | 8 | TRY07: Nördliche u. westliche Mittelgebirge, zentrale Bereiche |  | 167
[11 empty] | TRY08: Oberharz und Schwarzwald (mittlere Lagen) | 9 | TRY08: Oberharz und Schwarzwald (mittlere Lagen) |  | 181
Speicherkapazität | [10 empty] | TRY09: Thüringer Becken und sächsisches Hügelland | 10 | TRY09: Thüringer Becken und sächsisches Hügelland |  | 195
wirksame Speicherkapazität | [10 empty] | TRY10: Südöstliche Mittelgebirge bis 1000 m | 11 | TRY10: Südöstliche Mittelgebirge bis 1000 m |  | 209
spez. Sp-Kap. | Fläche | Sp-Kapazität | [8 empty] | TRY11: Erzgebirge, Böhmer- und Schwarzwald oberh. 1000 m | 12 | TRY11: Erzgebirge, Böhmer- und Schwarzwald oberh. 1000 m |  | 223
Wh/(m²K) | m² | kWh/K | [8 empty] | TRY12: Oberreingraben und unteres Neckartal | 13 | TRY12: Oberreingraben und unteres Neckartal |  | 237
54 | #VALUE! | #VALUE! | Außenwand | [7 empty] | TRY13: Schwäbisches Fränkisches Stufenland u. Alpenvorland | 14 | TRY13: Schwäbisches Fränkisches Stufenland u. Alpenvorland |  | 251
21 | #VALUE! | #VALUE! | Innenwand | [7 empty] | TRY14: Schwäbische Alb und Baar | 15 | TRY14: Schwäbische Alb und Baar |  | 265
1 | #VALUE! | #VALUE! | Decke | [7 empty] | TRY15: Alpenrand und -täler | 16 | TRY15: Alpenrand und -täler |  | 279
54 | 36 | 1.944 | Fußboden | [7 empty] | Frankfurt 2002 | 17 | TRY_alt Frankurt a.M. |  | 293
| #VALUE! | #VALUE! | Gesamt | [7 empty] | Frankfurt 2003 | 18 | TRY_alt Wuerzburg.wfl |  | 307
[11 empty] | TRY_alt Frankurt a.M. | 19 | TRY_alt Wuerzburg_Rouvel.wfl |  | 321
Kälte | Normheizlast | [10 empty] | 20 | ch_zurich.wfl |  | 335
#VALUE! | #VALUE! | h | Zeitkonstante | [8 empty] | 21 | TRY_alt Essen.wfl |  | 349
#VALUE! | #VALUE! | a | Faktor | [8 empty] | 22 | Frankfurt 2002 |  | 363
1 | a 0 (nach EN 832) | [10 empty] | 23 | Frankfurt 2003 |  | 377
16 | Tau 0 (nach EN 832) | [13 empty] | 55
55
55
55
55
Stoffwerte | [6 empty] | Auswahl Klima | [7 empty] | 55
Luft | [6 empty] | Index-Nr |  | 1 | [5 empty] | 55
1.2 | kg/m³ |  | Dichte Luft |  |  |  | Bezeichnung |  | Standard Deutschland | [5 empty] | 55
0.333 | Wh/(m³K) |  | volumenspez. Wärmekapazität von Luft |  |  |  | Startzeile |  | 69 | [5 empty] | 55
55
Wasser | [14 empty] | 55
2460 | kJ/kg |  | Verdampfungsentalpie Wasser (ca. 15°C) | [11 empty] | 55
55
Klima
| B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M
aktuelle Klimadaten für die Berechnung
Monat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | Offset
Tage | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | d/M | 0
St-abw Feuchte | 0.934 | 0.98346 | 1.0723 | 1.0736 | 1.5703 | 1.4953 | 1.3848 | 1.5939 | 2.0184 | 1.4222 | 1.1779 | 1.0636 | % | 1
Feuchte | 2.9929 | 3.3361 | 3.9598 | 4.4873 | 6.6561 | 7.9723 | 9.0565 | 9.3925 | 7.973 | 6.2172 | 4.6118 | 3.6464 | % | 2
Standardabw | 4.0209 | 4.5728 | 3.5607 | 5.1041 | 5.6777 | 4.2694 | 4.7538 | 4.5921 | 6.414 | 4.0911 | 3.901 | 3.6497 | K | 3
AußenTemp | -1.2953 | 0.61399 | 4.1 | 9.5414 | 12.8612 | 15.7233 | 17.9738 | 18.3411 | 14.4442 | 9.0927 | 4.6721 | 1.3144 | °C | 4
S | 56 | 61 | 80 | 137 | 119 | 130 | 135 | 112 | 115 | 81 | 54 | 33 | kWh/(m²M) | 5
O | 25 | 37 | 53 | 125 | 131 | 150 | 156 | 115 | 90 | 51 | 28 | 15 | kWh/(m²M) | 6
N | 14 | 23 | 34 | 64 | 81 | 99 | 100 | 70 | 48 | 33 | 18 | 10 | kWh/(m²M) | 7
W | 25 | 37 | 53 | 125 | 131 | 150 | 156 | 115 | 90 | 51 | 28 | 15 | kWh/(m²M) | 8
H | 33 | 52 | 82 | 190 | 211 | 256 | 255 | 179 | 135 | 75 | 39 | 22 | kWh/(m²M) | 9
Standard Deutschland | C: (DIN 4108-6: 2003-06; Feuchte (Wert, Std-abw.) und Temp.(Std-abw) nach TRY Würzburg
Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
Tage | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
St-abw abs Feuchte | 0.934 | 0.98346 | 1.0723 | 1.0736 | 1.5703 | 1.4953 | 1.3848 | 1.5939 | 2.0184 | 1.4222 | 1.1779 | 1.0636
abs Feuchte | 2.9929 | 3.3361 | 3.9598 | 4.4873 | 6.6561 | 7.9723 | 9.0565 | 9.3925 | 7.973 | 6.2172 | 4.6118 | 3.6464
St-abw Temp | 4.0209 | 4.5728 | 3.5607 | 5.1041 | 5.6777 | 4.2694 | 4.7538 | 4.5921 | 6.414 | 4.0911 | 3.901 | 3.6497
Temp. | -1.2953 | 0.61399 | 4.1 | 9.5414 | 12.8612 | 15.7233 | 17.9738 | 18.3411 | 14.4442 | 9.0927 | 4.6721 | 1.3144
S | 56 | 61 | 80 | 137 | 119 | 130 | 135 | 112 | 115 | 81 | 54 | 33
O | 25 | 37 | 53 | 125 | 131 | 150 | 156 | 115 | 90 | 51 | 28 | 15
N | 14 | 23 | 34 | 64 | 81 | 99 | 100 | 70 | 48 | 33 | 18 | 10
W | 25 | 37 | 53 | 125 | 131 | 150 | 156 | 115 | 90 | 51 | 28 | 15
H | 33 | 52 | 82 | 190 | 211 | 256 | 255 | 179 | 135 | 75 | 39 | 22
TRY01: Nordseeküste
| Jan | Feb | März | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
Tage pro Monat | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
St-abw abs Feuchte | 1.1619 | 0.90792 | 0.86867 | 1.2598 | 1.223 | 1.5343 | 1.4953 | 1.3744 | 1.3629 | 1.1047 | 1.1802 | 0.89631 | gr/kg | abs Feuchte | Standardabw.
abs Feuchte | 4.2581 | 4.0574 | 4.3062 | 4.6153 | 6.6827 | 8.5994 | 9.4612 | 9.2339 | 8.0081 | 6.2641 | 5.3739 | 4.3473 | gr/kg | abs Feuchte | Mittelwert
St-abw Temp | 3.9786 | 2.5611 | 2.2979 | 3.6996 | 3.6982 | 2.862 | 2.5818 | 2.7901 | 2.6696 | 3.1287 | 2.794 | 2.5273 | K | Außentemp. | Standardabw.
Temp. | 3.277 | 2.5354 | 3.7258 | 6.4322 | 13.7655 | 15.1319 | 16.688 | 16.4855 | 13.9271 | 10.1805 | 5.884 | 3.4347 | °C | Außentemp. | Mittelwert
S | 30.3406 | 34.6289 | 62.1447 | 81.5734 | 104.5898 | 74.9463 | 72.7915 | 88.5046 | 78.2463 | 66.5076 | 30.5645 | 18.155 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
O | 14.5248 | 17.695 | 42.6483 | 71.4639 | 109.9079 | 85.5069 | 80.7436 | 83.3845 | 55.0984 | 37.5913 | 13.9648 | 7.5646 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
N | 10.3287 | 10.2745 | 26.8075 | 43.9241 | 70.022 | 59.9571 | 52.6057 | 51.9325 | 32.6026 | 22.4102 | 8.9586 | 5.5473 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
W | 14.5248 | 17.695 | 42.6483 | 71.4639 | 109.9079 | 85.5069 | 80.7436 | 83.3845 | 55.0984 | 37.5913 | 13.9648 | 7.5646 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
H | 21.303 | 25.496 | 65.191 | 113.645 | 182.589 | 144.442 | 135.796 | 135.317 | 87.375 | 55.664 | 20.552 | 11.599 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
TRY02: Ostseeküste
| Jan | Feb | März | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
Tage pro Monat | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
St-abw abs Feuchte | 1.0848 | 0.83835 | 0.76959 | 1.1519 | 1.2987 | 1.4683 | 1.6557 | 1.4226 | 1.3757 | 1.4387 | 1.0111 | 0.75116 | gr/kg | abs Feuchte | Standardabw.
abs Feuchte | 3.9015 | 3.8071 | 3.853 | 4.3618 | 6.8073 | 8.994 | 9.7185 | 9.1023 | 8.0478 | 6.1181 | 5.0901 | 3.886 | gr/kg | abs Feuchte | Mittelwert
St-abw Temp | 4.2845 | 2.4174 | 2.4604 | 3.2681 | 2.9663 | 2.6983 | 2.8432 | 2.6532 | 2.8263 | 3.6065 | 2.5197 | 2.327 | K | Außentemp. | Standardabw.
Temp. | 2.4395 | 1.4487 | 2.7273 | 4.5874 | 13.1602 | 15.7578 | 17.4164 | 16.6003 | 13.9472 | 9.7569 | 5.4767 | 2.4626 | °C | Außentemp. | Mittelwert
S | 24.9299 | 33.9186 | 55.895 | 56.3696 | 111.4877 | 72.4153 | 79.083 | 90.7408 | 79.3397 | 68.0669 | 21.7322 | 19.5981 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
O | 11.9345 | 17.332 | 38.3593 | 49.3836 | 117.1565 | 82.6193 | 87.7223 | 85.4914 | 55.8684 | 38.4726 | 9.9293 | 8.1659 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
N | 8.4868 | 10.0637 | 24.1116 | 30.3529 | 74.64 | 57.9322 | 57.1524 | 53.2446 | 33.0582 | 22.9356 | 6.3698 | 5.9883 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
W | 11.9345 | 17.332 | 38.3593 | 49.3836 | 117.1565 | 82.6193 | 87.7223 | 85.4914 | 55.8684 | 38.4726 | 9.9293 | 8.1659 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
H | 17.504 | 24.973 | 58.635 | 78.532 | 194.631 | 139.564 | 147.533 | 138.736 | 88.596 | 56.969 | 14.613 | 12.521 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
TRY03: Nordwestdeutsches Tiefland
| Jan | Feb | März | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
Tage pro Monat | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
St-abw abs Feuchte | 1.147 | 0.92972 | 0.87107 | 1.2864 | 1.2909 | 1.6901 | 1.7512 | 1.456 | 1.5273 | 1.2465 | 1.1043 | 0.86947 | gr/kg | abs Feuchte | Standardabw.
abs Feuchte | 4.0343 | 3.8043 | 3.9776 | 4.5471 | 5.9735 | 8.1242 | 9.2332 | 8.7683 | 7.6554 | 6.0089 | 4.9818 | 3.9466 | gr/kg | abs Feuchte | Mittelwert
St-abw Temp | 4.6848 | 2.9232 | 2.762 | 4.5295 | 4.6881 | 3.5088 | 3.1424 | 3.6634 | 3.6829 | 3.3205 | 3.0277 | 2.831 | K | Außentemp. | Standardabw.
Temp. | 2.5511 | 1.7714 | 2.68 | 6.1317 | 13.445 | 14.9594 | 16.6405 | 16.2847 | 12.9897 | 9.5579 | 5.0636 | 2.3902 | °C | Außentemp. | Mittelwert
S | 26.7416 | 35.3311 | 53.0705 | 67.6425 | 95.006 | 56.6453 | 68.8806 | 81.66 | 72.1128 | 65.2961 | 20.2004 | 17.2362 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
O | 12.8018 | 18.0538 | 36.4209 | 59.2595 | 99.8369 | 64.6272 | 76.4054 | 76.9358 | 50.7795 | 36.9065 | 9.2295 | 7.1817 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
N | 9.1035 | 10.4829 | 22.8932 | 36.4229 | 63.6057 | 45.3163 | 49.7793 | 47.9162 | 30.047 | 22.0019 | 5.9208 | 5.2666 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
W | 12.8018 | 18.0538 | 36.4209 | 59.2595 | 99.8369 | 64.6272 | 76.4054 | 76.9358 | 50.7795 | 36.9065 | 9.2295 | 7.1817 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
H | 18.776 | 26.013 | 55.672 | 94.237 | 165.858 | 109.171 | 128.5 | 124.852 | 80.526 | 54.65 | 13.583 | 11.012 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
TRY04: Nordostdeutsches Tiefland
| Jan | Feb | März | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
Tage pro Monat | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
St-abw abs Feuchte | 1.2267 | 0.93371 | 0.9156 | 1.3842 | 1.6064 | 1.7917 | 2.0832 | 1.621 | 1.7368 | 1.5958 | 0.99697 | 0.78742 | gr/kg | abs Feuchte | Standardabw.
abs Feuchte | 3.8508 | 3.5943 | 3.8224 | 4.7024 | 6.0673 | 8.8908 | 9.2704 | 8.6203 | 7.6589 | 6.0284 | 4.8311 | 3.5653 | gr/kg | abs Feuchte | Mittelwert
St-abw Temp | 5.3394 | 3.7256 | 3.2251 | 5.1549 | 4.88 | 4.0626 | 4.0937 | 4.4453 | 3.7887 | 4.1071 | 2.962 | 2.7337 | K | Außentemp. | Standardabw.
Temp. | 1.7914 | 0.43765 | 2.3168 | 6.8881 | 14.5207 | 16.1839 | 17.9069 | 17.4593 | 13.1742 | 9.0609 | 4.7635 | 0.57796 | °C | Außentemp. | Mittelwert
S | 27.3426 | 30.1617 | 54.2554 | 58.2789 | 101.0567 | 68.5217 | 84.3136 | 89.6832 | 75.0663 | 63.4454 | 28.3144 | 22.3341 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
O | 13.0895 | 15.4123 | 37.2341 | 51.0563 | 106.1952 | 78.177 | 93.5244 | 84.495 | 52.8592 | 35.8604 | 12.9368 | 9.3059 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
N | 9.3081 | 8.9491 | 23.4043 | 31.381 | 67.6566 | 54.8174 | 60.9325 | 52.624 | 31.2776 | 21.3783 | 8.2991 | 6.8243 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
W | 13.0895 | 15.4123 | 37.2341 | 51.0563 | 106.1952 | 78.177 | 93.5244 | 84.495 | 52.8592 | 35.8604 | 12.9368 | 9.3059 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
H | 19.198 | 22.207 | 56.915 | 81.192 | 176.421 | 132.06 | 157.291 | 137.119 | 83.824 | 53.101 | 19.039 | 14.269 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
TRY05: Niederrheinische-westfälische Bucht und Emsland
| Jan | Feb | März | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
Tage pro Monat | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
St-abw abs Feuchte | 1.4088 | 1.0773 | 1.0481 | 1.3202 | 1.2398 | 1.6078 | 1.6797 | 1.6189 | 1.5614 | 1.2652 | 1.2738 | 1.0345 | gr/kg | abs Feuchte | Standardabw.
abs Feuchte | 4.4015 | 4.1229 | 4.4478 | 4.8513 | 6.3746 | 8.3706 | 9.2519 | 9.1273 | 8.0164 | 6.6513 | 5.2862 | 4.1641 | gr/kg | abs Feuchte | Mittelwert
St-abw Temp | 4.4544 | 2.6168 | 2.929 | 3.9447 | 4.6421 | 3.8704 | 3.3006 | 3.8897 | 3.3058 | 3.3378 | 2.9779 | 2.8038 | K | Außentemp. | Standardabw.
Temp. | 3.582 | 3.0626 | 3.9927 | 6.1656 | 14.4702 | 15.2207 | 16.3046 | 17.0773 | 13.3287 | 11.1157 | 5.7629 | 2.6531 | °C | Außentemp. | Mittelwert
S | 25.1991 | 30.9712 | 46.4405 | 61.7581 | 99.694 | 62.6159 | 69.7324 | 86.5019 | 66.5642 | 69.0824 | 27.6868 | 21.4403 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
O | 12.0634 | 15.826 | 31.8709 | 54.1043 | 104.7631 | 71.4391 | 77.3502 | 81.4977 | 46.8723 | 39.0466 | 12.65 | 8.9335 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
N | 8.5784 | 9.1893 | 20.0332 | 33.2543 | 66.7443 | 50.0928 | 50.3948 | 50.7573 | 27.7351 | 23.2778 | 8.1151 | 6.5512 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
W | 12.0634 | 15.826 | 31.8709 | 54.1043 | 104.7631 | 71.4391 | 77.3502 | 81.4977 | 46.8723 | 39.0466 | 12.65 | 8.9335 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
H | 17.693 | 22.803 | 48.717 | 86.039 | 174.042 | 120.678 | 130.089 | 132.255 | 74.33 | 57.819 | 18.617 | 13.698 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
TRY06: Nördliche u. westliche Mittelgebirge, Randbereiche
| Jan | Feb | März | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
Tage pro Monat | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
St-abw abs Feuchte | 1.2737 | 0.97235 | 0.87916 | 1.3744 | 1.4471 | 1.7071 | 1.5821 | 1.6337 | 1.6333 | 1.0694 | 1.0873 | 0.89934 | gr/kg | abs Feuchte | Standardabw.
abs Feuchte | 3.996 | 3.6805 | 3.997 | 4.6935 | 6.0255 | 7.8878 | 8.58 | 8.5302 | 7.5206 | 6.1492 | 4.7583 | 3.6231 | gr/kg | abs Feuchte | Mittelwert
St-abw Temp | 4.7372 | 2.823 | 2.8751 | 4.5475 | 4.5099 | 4.0738 | 3.6359 | 4.2601 | 3.5503 | 2.8836 | 2.8577 | 2.8917 | K | Außentemp. | Standardabw.
Temp. | 0.2707 | -0.46176 | 0.70363 | 3.7861 | 12.6198 | 13.1244 | 14.2844 | 15.5558 | 10.865 | 7.6762 | 2.9046 | -0.90941 | °C | Außentemp. | Mittelwert
S | 26.602 | 37.2788 | 53.8741 | 68.2914 | 104.3567 | 70.3538 | 74.3771 | 88.9448 | 71.151 | 63.0726 | 32.8875 | 22.7379 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
O | 12.735 | 19.049 | 36.9724 | 59.8279 | 109.663 | 80.2673 | 82.5024 | 83.7992 | 50.1022 | 35.6497 | 15.0262 | 9.4741 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
N | 9.056 | 11.0607 | 23.2398 | 36.7723 | 69.8659 | 56.2831 | 53.7515 | 52.1908 | 29.6463 | 21.2527 | 9.6394 | 6.9477 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
W | 12.735 | 19.049 | 36.9724 | 59.8279 | 109.663 | 80.2673 | 82.5024 | 83.7992 | 50.1022 | 35.6497 | 15.0262 | 9.4741 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
H | 18.678 | 27.447 | 56.515 | 95.141 | 182.182 | 135.591 | 138.754 | 135.99 | 79.452 | 52.789 | 22.114 | 14.527 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
TRY07: Nördliche u. westliche Mittelgebirge, zentrale Bereiche
| Jan | Feb | März | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
Tage pro Monat | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
St-abw abs Feuchte | 1.35 | 0.99147 | 1.0267 | 1.363 | 1.2619 | 1.7134 | 1.7024 | 1.6848 | 1.6416 | 1.1048 | 1.065 | 0.86331 | gr/kg | abs Feuchte | Standardabw.
abs Feuchte | 3.9694 | 3.6516 | 4.0238 | 4.7401 | 5.9996 | 8.0033 | 8.8009 | 8.4292 | 7.4794 | 6.178 | 4.8631 | 3.7363 | gr/kg | abs Feuchte | Mittelwert
St-abw Temp | 5.53 | 3.8992 | 3.0637 | 4.9654 | 4.8599 | 4.3965 | 3.978 | 4.6237 | 3.8673 | 3.3045 | 2.8397 | 2.6615 | K | Außentemp. | Standardabw.
Temp. | 1.8852 | 0.81637 | 2.7974 | 6.0117 | 13.8567 | 15.236 | 16.8929 | 17.3714 | 12.92 | 9.4112 | 4.8492 | 0.96331 | °C | Außentemp. | Mittelwert
S | 32.4257 | 40.5262 | 58.6595 | 63.1233 | 106.5637 | 67.8223 | 76.7084 | 92.4774 | 72.0331 | 66.6211 | 31.9104 | 23.4125 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
O | 15.523 | 20.7085 | 40.2565 | 55.3003 | 111.9822 | 77.379 | 85.0883 | 87.1274 | 50.7233 | 37.6554 | 14.5798 | 9.7552 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
N | 11.0385 | 12.0243 | 25.3041 | 33.9895 | 71.3435 | 54.2578 | 55.4363 | 54.2636 | 30.0138 | 22.4484 | 9.3531 | 7.1538 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
W | 15.523 | 20.7085 | 40.2565 | 55.3003 | 111.9822 | 77.379 | 85.0883 | 87.1274 | 50.7233 | 37.6554 | 14.5798 | 9.7552 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
H | 22.767 | 29.838 | 61.535 | 87.941 | 186.035 | 130.712 | 143.103 | 141.391 | 80.437 | 55.759 | 21.457 | 14.958 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
TRY08: Oberharz und Schwarzwald (mittlere Lagen)
| Jan | Feb | März | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
Tage pro Monat | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
St-abw abs Feuchte | 1.2011 | 0.849 | 0.88492 | 1.3159 | 1.1581 | 1.5394 | 1.7404 | 1.6289 | 1.5058 | 1.1692 | 1.0764 | 0.79476 | gr/kg | abs Feuchte | Standardabw.
abs Feuchte | 3.6353 | 3.4731 | 3.6527 | 4.3681 | 5.6648 | 7.7604 | 8.4765 | 8.2673 | 7.0518 | 5.8448 | 4.5228 | 3.4269 | gr/kg | abs Feuchte | Mittelwert
St-abw Temp | 4.6972 | 2.5119 | 2.7962 | 5.2006 | 4.479 | 3.8724 | 3.8127 | 4.2865 | 3.5944 | 3.5276 | 2.9271 | 2.468 | K | Außentemp. | Standardabw.
Temp. | -0.75739 | -0.75789 | -0.65484 | 3.0467 | 11.0749 | 12.2901 | 13.9716 | 14.0735 | 10.2212 | 7.2573 | 2.1913 | -1.3995 | °C | Außentemp. | Mittelwert
S | 25.7517 | 42.1099 | 50.7636 | 65.3169 | 96.1471 | 60.1939 | 74.1547 | 89.1848 | 72.1773 | 67.2317 | 34.1367 | 23.749 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
O | 12.328 | 21.5177 | 34.8378 | 57.222 | 101.0359 | 68.6757 | 82.2556 | 84.0254 | 50.8249 | 38.0005 | 15.5969 | 9.8954 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
N | 8.7665 | 12.4941 | 21.898 | 35.1706 | 64.3697 | 48.1551 | 53.5908 | 52.3316 | 30.0739 | 22.6542 | 10.0056 | 7.2567 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
W | 12.328 | 21.5177 | 34.8378 | 57.222 | 101.0359 | 68.6757 | 82.2556 | 84.0254 | 50.8249 | 38.0005 | 15.5969 | 9.8954 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
H | 18.081 | 31.004 | 53.252 | 90.997 | 167.85 | 116.01 | 138.339 | 136.357 | 80.598 | 56.27 | 22.954 | 15.173 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
TRY09: Thüringer Becken und sächsisches Hügelland
| Jan | Feb | März | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
Tage pro Monat | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
St-abw abs Feuchte | 1.2526 | 0.86013 | 0.98887 | 1.7019 | 1.3807 | 1.7084 | 1.6399 | 1.6681 | 1.5819 | 1.4043 | 0.93467 | 0.79197 | gr/kg | abs Feuchte | Standardabw.
abs Feuchte | 3.6649 | 3.4165 | 3.7999 | 4.98 | 6.0177 | 8.1283 | 8.8613 | 8.4358 | 7.3878 | 5.7784 | 4.5578 | 3.2317 | gr/kg | abs Feuchte | Mittelwert
St-abw Temp | 5.5858 | 3.0825 | 3.6405 | 5.2353 | 4.1251 | 4.2506 | 4.271 | 4.5941 | 4.145 | 3.9376 | 2.9243 | 3.0856 | K | Außentemp. | Standardabw.
Temp. | 1.0448 | -0.34435 | 1.0004 | 6.1017 | 13.4339 | 15.1406 | 17.2499 | 17.2976 | 12.2111 | 9.2937 | 4.0215 | -0.32903 | °C | Außentemp. | Mittelwert
S | 28.0419 | 41.8994 | 55.2564 | 61.509 | 113.8167 | 82.4082 | 85.0775 | 92.9529 | 73.6639 | 78.5835 | 36.2827 | 33.2374 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
O | 13.4243 | 21.4101 | 37.921 | 53.8861 | 119.604 | 94.0202 | 94.3717 | 87.5754 | 51.8716 | 44.4168 | 16.5774 | 13.8489 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
N | 9.5462 | 12.4317 | 23.8361 | 33.1202 | 76.1993 | 65.9265 | 61.4846 | 54.5426 | 30.6933 | 26.4792 | 10.6346 | 10.1559 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
W | 13.4243 | 21.4101 | 37.921 | 53.8861 | 119.604 | 94.0202 | 94.3717 | 87.5754 | 51.8716 | 44.4168 | 16.5774 | 13.8489 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
H | 19.689 | 30.849 | 57.965 | 85.692 | 198.697 | 158.823 | 158.716 | 142.118 | 82.258 | 65.771 | 24.397 | 21.235 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
TRY10: Südöstliche Mittelgebirge bis 1000 m
| Jan | Feb | März | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
Tage pro Monat | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
St-abw abs Feuchte | 1.355 | 0.93617 | 1.0106 | 1.6157 | 1.3907 | 1.6046 | 1.7096 | 1.7278 | 1.6835 | 1.3496 | 1.0145 | 0.91872 | gr/kg | abs Feuchte | Standardabw.
abs Feuchte | 3.727 | 3.2872 | 3.7199 | 4.9519 | 5.7925 | 7.8846 | 8.5298 | 8.4016 | 7.1525 | 5.8747 | 4.5756 | 3.2243 | gr/kg | abs Feuchte | Mittelwert
St-abw Temp | 5.7616 | 4.2646 | 3.3786 | 5.3481 | 4.7834 | 4.6944 | 4.6095 | 5.0499 | 4.3623 | 3.9101 | 2.911 | 3.5884 | K | Außentemp. | Standardabw.
Temp. | -0.33763 | -2.053 | 0.0041667 | 4.7533 | 12.0804 | 13.8894 | 15.853 | 16.019 | 11.0432 | 7.2992 | 2.5854 | -2.052 | °C | Außentemp. | Mittelwert
S | 32.5838 | 47.4015 | 61.5937 | 81.2174 | 109.9187 | 71.7911 | 70.6297 | 73.7871 | 61.5949 | 60.2767 | 30.6478 | 28.8141 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
O | 15.5986 | 24.2216 | 42.2702 | 71.152 | 115.5078 | 81.9071 | 78.3456 | 69.5184 | 43.3731 | 34.0695 | 14.0029 | 12.0059 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
N | 11.0924 | 14.0642 | 26.5698 | 43.7324 | 73.5897 | 57.4329 | 51.0433 | 43.2966 | 25.6646 | 20.3106 | 8.983 | 8.8043 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
W | 15.5986 | 24.2216 | 42.2702 | 71.152 | 115.5078 | 81.9071 | 78.3456 | 69.5184 | 43.3731 | 34.0695 | 14.0029 | 12.0059 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
H | 22.878 | 34.9 | 64.613 | 113.149 | 191.892 | 138.361 | 131.763 | 112.815 | 68.781 | 50.449 | 20.608 | 18.409 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
TRY11: Erzgebirge, Böhmer- und Schwarzwald oberh. 1000 m
| Jan | Feb | März | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
Tage pro Monat | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
St-abw abs Feuchte | 1.1534 | 0.95085 | 0.82748 | 1.6178 | 1.1659 | 1.6296 | 1.5643 | 1.6539 | 1.4544 | 1.2826 | 0.88438 | 0.80895 | gr/kg | abs Feuchte | Standardabw.
abs Feuchte | 3.2617 | 2.9466 | 3.3008 | 4.3619 | 5.4632 | 7.2926 | 7.955 | 7.9421 | 6.5767 | 5.2192 | 4.0219 | 2.9245 | gr/kg | abs Feuchte | Mittelwert
St-abw Temp | 4.6654 | 3.2653 | 3.2347 | 6.007 | 3.7665 | 4.0461 | 4.0155 | 4.2653 | 4.007 | 4.0104 | 2.7966 | 2.8101 | K | Außentemp. | Standardabw.
Temp. | -4.2685 | -3.3738 | -4.102 | 1.3962 | 8.1695 | 9.6382 | 11.7617 | 11.9911 | 6.7428 | 3.7047 | -1.1592 | -5.1349 | °C | Außentemp. | Mittelwert
S | 19.891 | 42.5201 | 43.3481 | 76.4749 | 98.9252 | 64.2021 | 80.6225 | 88.7192 | 63.3519 | 64.4084 | 32.6897 | 20.8972 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
O | 9.5223 | 21.7273 | 29.7487 | 66.9973 | 103.9553 | 73.2488 | 89.43 | 83.5866 | 44.6103 | 36.4047 | 14.9358 | 8.7072 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
N | 6.7714 | 12.6159 | 18.6992 | 41.1788 | 66.2296 | 51.3617 | 58.265 | 52.0584 | 26.3966 | 21.7028 | 9.5815 | 6.3853 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
W | 9.5223 | 21.7273 | 29.7487 | 66.9973 | 103.9553 | 73.2488 | 89.43 | 83.5866 | 44.6103 | 36.4047 | 14.9358 | 8.7072 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
H | 13.966 | 31.306 | 45.473 | 106.542 | 172.7 | 123.735 | 150.405 | 135.645 | 70.743 | 53.907 | 21.981 | 13.351 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
TRY12: Oberreingraben und unteres Neckartal
| Jan | Feb | März | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
Tage pro Monat | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
St-abw abs Feuchte | 1.4639 | 1.0461 | 1.1638 | 1.5279 | 1.7517 | 1.9121 | 1.8384 | 1.8374 | 1.8666 | 1.1597 | 1.1733 | 1.0894 | gr/kg | abs Feuchte | Standardabw.
abs Feuchte | 4.2258 | 3.7311 | 4.4294 | 5.0297 | 6.5632 | 8.4851 | 9.2821 | 9.2273 | 7.8903 | 6.904 | 5.0269 | 3.6944 | gr/kg | abs Feuchte | Mittelwert
St-abw Temp | 5.2209 | 4.2848 | 3.8201 | 5.3105 | 5.0378 | 4.8091 | 4.5995 | 5.1786 | 4.3309 | 3.4972 | 3.404 | 3.4421 | K | Außentemp. | Standardabw.
Temp. | 3.8897 | 1.9622 | 5.2801 | 8.3892 | 16.1743 | 16.6506 | 18.7483 | 19.5782 | 14.68 | 11.0238 | 5.9261 | 1.6772 | °C | Außentemp. | Mittelwert
S | 32.299 | 46.558 | 49.8885 | 69.9696 | 111.8984 | 70.9417 | 79.232 | 91.2589 | 78.7487 | 71.8018 | 36.6322 | 28.2177 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
O | 15.4623 | 23.7906 | 34.2372 | 61.2981 | 117.5881 | 80.938 | 87.8876 | 85.9794 | 55.4522 | 40.5836 | 16.7371 | 11.7574 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
N | 10.9954 | 13.8139 | 21.5205 | 37.6759 | 74.915 | 56.7534 | 57.2601 | 53.5486 | 32.8119 | 24.1941 | 10.737 | 8.6221 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
W | 15.4623 | 23.7906 | 34.2372 | 61.2981 | 117.5881 | 80.938 | 87.8876 | 85.9794 | 55.4522 | 40.5836 | 16.7371 | 11.7574 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
H | 22.678 | 34.279 | 52.334 | 97.479 | 195.348 | 136.724 | 147.811 | 139.528 | 87.936 | 60.095 | 24.632 | 18.028 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
TRY13: Schwäbisches Fränkisches Stufenland u. Alpenvorland
| Jan | Feb | März | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
Tage pro Monat | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
St-abw abs Feuchte | 1.2066 | 1.0978 | 1.0477 | 1.5999 | 1.6592 | 1.5531 | 1.6831 | 1.9678 | 1.8334 | 1.3846 | 0.84911 | 0.73235 | gr/kg | abs Feuchte | Standardabw.
abs Feuchte | 3.7796 | 3.3027 | 3.9437 | 5.286 | 6.9368 | 8.7878 | 9.5196 | 9.9422 | 7.9747 | 6.2512 | 4.6786 | 3.2897 | gr/kg | abs Feuchte | Mittelwert
St-abw Temp | 5.4353 | 5.3712 | 3.6072 | 6.3563 | 4.7955 | 4.8416 | 4.973 | 5.2484 | 4.4084 | 4.4831 | 3.1031 | 3.1354 | K | Außentemp. | Standardabw.
Temp. | 0.1539 | -1.9414 | 1.7263 | 8.6489 | 14.5109 | 15.2885 | 17.8317 | 17.2839 | 12.7947 | 9.6493 | 3.6418 | -1.2923 | °C | Außentemp. | Mittelwert
S | 39.6623 | 50.1274 | 57.7787 | 82.6831 | 108.5153 | 78.7911 | 90.2293 | 94.7495 | 78.2203 | 85.1741 | 34.8357 | 38.8283 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
O | 18.9873 | 25.6146 | 39.6521 | 72.4361 | 114.033 | 89.8935 | 100.0863 | 89.2682 | 55.0801 | 48.1419 | 15.9163 | 16.1785 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
N | 13.5021 | 14.873 | 24.9241 | 44.5217 | 72.6501 | 63.0329 | 65.2078 | 55.5968 | 32.5918 | 28.7 | 10.2105 | 11.8642 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
W | 18.9873 | 25.6146 | 39.6521 | 72.4361 | 114.033 | 89.8935 | 100.0863 | 89.2682 | 55.0801 | 48.1419 | 15.9163 | 16.1785 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
H | 27.848 | 36.907 | 60.611 | 115.191 | 189.442 | 151.852 | 168.327 | 144.865 | 87.346 | 71.287 | 23.424 | 24.807 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
TRY14: Schwäbische Alb und Baar
| Jan | Feb | März | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
Tage pro Monat | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
St-abw abs Feuchte | 1.2116 | 0.94981 | 0.89348 | 1.5992 | 1.6281 | 1.7593 | 1.6818 | 1.8871 | 1.7359 | 0.92328 | 1.0551 | 0.91956 | gr/kg | abs Feuchte | Standardabw.
abs Feuchte | 3.829 | 3.5286 | 3.8801 | 4.8812 | 6.4078 | 8.0344 | 9.0852 | 9.2796 | 7.6368 | 6.2511 | 4.6204 | 3.3593 | gr/kg | abs Feuchte | Mittelwert
St-abw Temp | 5.4944 | 3.8881 | 3.539 | 5.3095 | 3.6118 | 4.1458 | 4.1662 | 4.5838 | 4.3206 | 3.2235 | 3.5265 | 3.5439 | K | Außentemp. | Standardabw.
Temp. | 0.058871 | -0.77098 | 0.52608 | 4.5281 | 12.7504 | 13.1789 | 15.6125 | 16.3634 | 11.2422 | 7.6492 | 2.2603 | -2.3586 | °C | Außentemp. | Mittelwert
S | 40.2178 | 51.6432 | 61.5451 | 64.4613 | 108.4987 | 72.1714 | 85.2935 | 91.597 | 78.4764 | 74.5212 | 42.4991 | 31.6096 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
O | 19.2532 | 26.3891 | 42.2368 | 56.4725 | 114.0156 | 82.341 | 94.6113 | 86.298 | 55.2605 | 42.1207 | 19.4177 | 13.1707 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
N | 13.6912 | 15.3227 | 26.5489 | 34.7099 | 72.639 | 57.7371 | 61.6407 | 53.747 | 32.6985 | 25.1104 | 12.4566 | 9.6585 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
W | 19.2532 | 26.3891 | 42.2368 | 56.4725 | 114.0156 | 82.341 | 94.6113 | 86.298 | 55.2605 | 42.1207 | 19.4177 | 13.1707 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
H | 28.238 | 38.023 | 64.562 | 89.805 | 189.413 | 139.094 | 159.119 | 140.045 | 87.632 | 62.371 | 28.577 | 20.195 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
TRY15: Alpenrand und -täler
| Jan | Feb | März | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
Tage pro Monat | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
St-abw abs Feuchte | 0.94723 | 0.83932 | 0.97931 | 1.2989 | 1.5299 | 1.7081 | 1.4968 | 1.7843 | 1.7663 | 1.2094 | 0.86131 | 0.83842 | gr/kg | abs Feuchte | Standardabw.
abs Feuchte | 3.4899 | 3.2342 | 3.7559 | 4.6364 | 6.9059 | 8.3547 | 9.5438 | 9.7579 | 7.8137 | 6.3911 | 4.1522 | 2.877 | gr/kg | abs Feuchte | Mittelwert
St-abw Temp | 4.5668 | 5.1261 | 4.6448 | 6.034 | 5.0311 | 5.0357 | 5.0688 | 5.3015 | 4.9807 | 4.7162 | 3.8195 | 4.0933 | K | Außentemp. | Standardabw.
Temp. | -0.85632 | -0.83229 | 1.1817 | 5.9661 | 12.5848 | 13.7397 | 16.7554 | 15.9067 | 12.1932 | 9.1684 | 2.0332 | -3.5388 | °C | Außentemp. | Mittelwert
S | 43.6958 | 57.0108 | 69.5354 | 80.707 | 107.4338 | 77.4213 | 93.727 | 94.017 | 82.6218 | 77.3995 | 40.2832 | 35.8466 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
O | 20.9182 | 29.1319 | 47.7204 | 70.7049 | 112.8966 | 88.3307 | 103.9661 | 88.578 | 58.1795 | 43.7475 | 18.4053 | 14.9361 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
N | 14.8752 | 16.9153 | 29.9957 | 43.4576 | 71.926 | 61.9371 | 67.7355 | 55.167 | 34.4257 | 26.0803 | 11.8072 | 10.9531 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
W | 20.9182 | 29.1319 | 47.7204 | 70.7049 | 112.8966 | 88.3307 | 103.9661 | 88.578 | 58.1795 | 43.7475 | 18.4053 | 14.9361 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
H | 30.68 | 41.975 | 72.944 | 112.438 | 187.554 | 149.212 | 174.852 | 143.745 | 92.261 | 64.78 | 27.087 | 22.902 | kWh/(m²M) | Globalstrahlung | Summe
DYNFrank
TRY_alt Frankurt a.M. | Jan: DYNFrank aus Testrefgerenzjahr FFM; Feb: alte TRY-Region:; März: 6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Tage | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | d/M
St-abw Feuchte | 0.94504 | 0.95999 | 1.1321 | 1.0703 | 1.5238 | 1.4925 | 1.6687 | 1.6581 | 2.2829 | 1.5835 | 1.108 | 1.1086 | %
Feuchte | 3.2032 | 3.4608 | 4.1004 | 4.5892 | 6.4302 | 7.8301 | 9.248 | 9.9028 | 8.0369 | 6.2635 | 4.5365 | 3.6746 | %
Standardabw | 4.0754 | 4.3648 | 3.6369 | 5.1738 | 5.6424 | 4.511 | 4.628 | 4.4604 | 6.2836 | 4.2105 | 3.7967 | 3.7214 | K
AußenTemp | -0.31371 | 1.3405 | 4.5743 | 9.4138 | 13.7245 | 15.9257 | 18.3831 | 18.8089 | 14.7312 | 9.2495 | 4.8164 | 1.7913 | °C
S | 39.889 | 36.249 | 55.295 | 94.356 | 72.046 | 70.938 | 84.681 | 80.258 | 77.458 | 45.511 | 36.095 | 28.14 | kWh/(m²M)
O | 16.452 | 18.975 | 38.394 | 77.047 | 78.767 | 91.949 | 91.816 | 71.225 | 52.804 | 27.244 | 14.374 | 10.854 | kWh/(m²M)
N | 8.877 | 12.482 | 20.3 | 32.949 | 43.718 | 53.829 | 52.801 | 40.204 | 24.112 | 16.501 | 9.292 | 7.115 | kWh/(m²M)
W | 16.617 | 21.494 | 31.69 | 82.291 | 77.152 | 77.958 | 95.199 | 84.72 | 58.893 | 27.149 | 17.784 | 12.163 | kWh/(m²M)
H | 24.405 | 32.981 | 57.599 | 135.42 | 139.293 | 155.797 | 174.957 | 136.775 | 93.22 | 44.891 | 25.04 | 17.688 | kWh/(m²M)
TRY_alt Wuerzburg.wfl | Feb: / Auswertung mit TAS-RG und Verhältnisszahlen für Orientierung nach MG 4-04
| Jan | Feb | März | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | d/M
Tage pro Monat | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
St-abw abs Feuchte | 0.934 | 0.98346 | 1.0723 | 1.0736 | 1.5703 | 1.4953 | 1.3848 | 1.5939 | 2.0184 | 1.4222 | 1.1779 | 1.0636 | %
abs Feuchte | 2.9929 | 3.3361 | 3.9598 | 4.4873 | 6.6561 | 7.9723 | 9.0565 | 9.3925 | 7.973 | 6.2172 | 4.6118 | 3.6464 | %
St-abw Temp | 4.0209 | 4.5728 | 3.5607 | 5.1041 | 5.6777 | 4.2694 | 4.7538 | 4.5921 | 6.414 | 4.0911 | 3.901 | 3.6497 | K
Temp. | -1.2953 | 0.61399 | 4.0468 | 9.5414 | 12.8612 | 15.7233 | 17.9738 | 18.3411 | 14.4442 | 9.0927 | 4.6721 | 1.3144 | °C
S | 34.7572 | 47.6759 | 58.2515 | 98.2944 | 90.0615 | 95.5775 | 101.6137 | 86.9944 | 87.103 | 66.5674 | 41.7987 | 25.3111 | kWh/(m²M)
O | 16.6391 | 24.3618 | 39.9765 | 86.1126 | 94.6409 | 109.0453 | 112.7143 | 81.9617 | 61.335 | 37.625 | 19.0977 | 10.5463 | kWh/(m²M)
N | 11.8322 | 14.1456 | 25.1281 | 52.9277 | 60.2954 | 76.462 | 73.4351 | 51.0463 | 36.2929 | 22.4303 | 12.2513 | 7.734 | kWh/(m²M)
W | 16.6391 | 24.3618 | 39.9765 | 86.1126 | 94.6409 | 109.0453 | 112.7143 | 81.9617 | 61.335 | 37.625 | 19.0977 | 10.5463 | kWh/(m²M)
H | 24.404 | 35.102 | 61.107 | 136.94 | 157.226 | 184.204 | 189.565 | 133.008 | 97.265 | 55.714 | 28.106 | 16.171 | kWh/(m²M)
TRY_alt Wuerzburg_Rouvel.wfl | / Auswertung mit TAS-RG und Verhältnisszahlen für Orientierung nach MG 4-04 Feb: / nach Rouvel (Differenzen bei St-abw Außentemp. und Solarstrahlung)
Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | d/M
| 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
St-abw abs Feuchte | 0.934 | 0.98346 | 1.0723 | 1.0736 | 1.5703 | 1.4953 | 1.3848 | 1.5939 | 2.0184 | 1.4222 | 1.1779 | 1.0636 | %
abs Feuchte | 2.9929 | 3.3361 | 3.9598 | 4.4873 | 6.6561 | 7.9723 | 9.0565 | 9.3925 | 7.973 | 6.2172 | 4.6118 | 3.6464 | %
St-abw Temp | 4.35 | 4.72 | 4.73 | 4.78 | 4.43 | 4.38 | 3.98 | 3.63 | 3.81 | 3.89 | 4.02 | 4.18 | K
Temp. | -1.3 | 0.61 | 4.05 | 9.54 | 12.86 | 15.72 | 17.97 | 18.34 | 14.44 | 9.09 | 4.67 | 1.31 | °C
S | 43.9704 | 42.672 | 60.1896 | 102.6 | 89.2056 | 92.808 | 99.9192 | 83.2536 | 86.76 | 62.2728 | 39.672 | 24.924 | kWh/(m²M)
O | 17.856 | 24.528 | 41.4408 | 96.192 | 99.696 | 111.96 | 115.32 | 79.1616 | 60.192 | 35.1912 | 19.8 | 11.16 | kWh/(m²M)
N | [12 empty] | kWh/(m²M)
W | 17.856 | 24.528 | 41.4408 | 96.192 | 99.696 | 111.96 | 115.32 | 79.1616 | 60.192 | 35.1912 | 19.8 | 11.16 | kWh/(m²M)
H | 24.4032 | 35.1456 | 61.1568 | 137.16 | 157.5048 | 184.536 | 189.9432 | 133.2504 | 97.488 | 55.8744 | 28.152 | 16.1448 | kWh/(m²M)
ch_zurich.wfl
Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
----------------------------------------------------------------------------------------------------- | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | d/M
abs.F. Stdabw | 1.0081 | 1.2179 | 1.0274 | 0.98426 | 1.4809 | 1.5533 | 1.8384 | 1.9289 | 1.4718 | 1.1301 | 1.4258 | 1.2116 | %
abs. Feuchte | 3.2312 | 3.2186 | 3.8541 | 4.6067 | 6.3541 | 7.6718 | 9.0576 | 9.1296 | 8.0004 | 6.3265 | 4.4148 | 3.756 | %
Temp. Stdabw | 4.9032 | 4.9073 | 4.82 | 4.7389 | 4.8721 | 4.7449 | 4.6991 | 4.3847 | 4.0617 | 3.8751 | 4.2064 | 3.9977 | K
Temp. | -0.11 | 0.42 | 4.67 | 8.13 | 12.54 | 15.44 | 18.45 | 17.5 | 14.44 | 10.13 | 4.11 | 1.92 | °C
S | 33.88 | 49.56 | 75.38 | 75.63 | 75.72 | 74.54 | 84.92 | 87.45 | 78.33 | 59.81 | 37.26 | 30.62 | kWh/(m²M)
O | 16.42 | 22.22 | 40.67 | 51.54 | 70.58 | 71.34 | 75.74 | 67.86 | 48.32 | 28.21 | 15.04 | 12.07 | kWh/(m²M)
N | 11.85 | 16.19 | 27.48 | 36.34 | 47.23 | 51.92 | 51.86 | 43.56 | 31.87 | 22.74 | 13.51 | 9.64 | kWh/(m²M)
W | 18.6 | 30.47 | 55.67 | 69.54 | 78.67 | 85.35 | 92.43 | 76.15 | 61.6 | 39.62 | 25.86 | 17.33 | kWh/(m²M)
H | 27.8 | 44.56 | 83.24 | 112.94 | 143.11 | 153.74 | 166.67 | 141.42 | 98.84 | 61.1 | 32.57 | 22.44 | kWh/(m²M)
TRY_alt Essen.wfl
Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
Tage | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
St-abw Feuchte
Feuchte
Standardabw | 2.8866 | 3.4015 | 3.1318 | 3.9389 | 5.4001 | 3.7617 | 4.1079 | 3.6379 | 4.8349 | 3.161 | 3.4455 | 3.5117 | K
Temp. | 1.87 | 1.85 | 5.12 | 8.13 | 13.2 | 14.71 | 17.14 | 17.67 | 14.91 | 10.05 | 6.14 | 2.16 | °C
S | 28.32 | 33.26 | 59.48 | 79.72 | 83.56 | 71.7 | 82.91 | 82.95 | 59.82 | 63.07 | 33.27 | 18.31 | kWh/(m²M)
O | 12.99 | 19.67 | 45.38 | 74.73 | 93.81 | 84.02 | 88.15 | 74.58 | 48.44 | 37.42 | 16.77 | 9.87 | kWh/(m²M)
N | 8.51 | 13.01 | 28.56 | 42.27 | 56.89 | 59.69 | 61.07 | 49.09 | 28.96 | 21.49 | 11.04 | 6.63 | kWh/(m²M)
W | 12.81 | 19.51 | 39.12 | 73.43 | 83.54 | 74.32 | 81.04 | 74.71 | 44.73 | 36.64 | 15.93 | 8.67 | kWh/(m²M)
H | 20.54 | 31.29 | 68.64 | 118.87 | 148.43 | 136.93 | 150.58 | 132.29 | 77.4 | 57.24 | 25.86 | 13.86 | kWh/(m²M)
Frankfurt 2002 |  | (Validierung Helvetia)
Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
Tage | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
St-abw Feuchte
Feuchte
Standardabw | 5.2776 | 3.9043 | 4.0062 | 6.7581 | 5.071 | 4.9268 | 4.9668 | 6.0951 | 4.4334 | 4.3721 | 2.5566 | 3.1826
Temp. | 1.3258 | 6.5464 | 7.2903 | 10.1267 | 14.6355 | 19.5433 | 19.1065 | 19.9871 | 14.4933 | 10.3323 | 7.9967 | 3.1484
S | 32.6452 | 54.7692 | 87.3232 | 88.35 | 78.3831 | 86.9375 | 70.844 | 92.1923 | 95.5649 | 60.6486 | 36.3077 | 24.7273
O | 15.5806 | 27.6923 | 59.7475 | 78.6625 | 82.1318 | 99.125 | 78.1101 | 86.7692 | 67.7939 | 33.7703 | 16.6154 | 10.1818
N | 11.129 | 16 | 36.7677 | 47.275 | 52.4826 | 69.0625 | 50.8624 | 53.456 | 39.2061 | 20.6757 | 10.4615 | 8
W | 15.5806 | 27.6923 | 59.7475 | 78.6625 | 82.1318 | 99.125 | 78.1101 | 86.7692 | 67.7939 | 33.7703 | 16.6154 | 10.1818
H | 23 | 40 | 91 | 124 | 137 | 169 | 132 | 141 | 107 | 51 | 24 | 16
Frankfurt 2003 |  | (Validierung Helvetia)
Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
Tage | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
St-abw Feuchte
Feuchte
Standardabw | 5.2776 | 3.9043 | 4.0062 | 6.7581 | 5.071 | 4.9268 | 4.9668 | 6.0951 | 4.4334 | 4.3721 | 2.5566 | 3.1826
Temp. | 1.1774 | 0.39643 | 8.3032 | 10.7633 | 15.729 | 21.93 | 21.1258 | 23.7097 | 15.7433 | 7.8613 | 7.1733 | 2.9839
S | 32.6452 | 73.9385 | 93.0808 | 95.475 | 85.8209 | 100.8269 | 95.5321 | 111.1538 | 103.6031 | 66.5946 | 45.3846 | 34
O | 15.5806 | 37.3846 | 63.6869 | 85.0062 | 89.9254 | 114.9615 | 105.3303 | 104.6154 | 73.4962 | 37.0811 | 20.7692 | 14
N | 11.129 | 21.6 | 39.1919 | 51.0875 | 57.4627 | 80.0962 | 68.5872 | 64.4505 | 42.5038 | 22.7027 | 13.0769 | 11
W | 15.5806 | 37.3846 | 63.6869 | 85.0062 | 89.9254 | 114.9615 | 105.3303 | 104.6154 | 73.4962 | 37.0811 | 20.7692 | 14
H | 23 | 54 | 97 | 134 | 150 | 196 | 178 | 170 | 116 | 56 | 30 | 22

## 1.1-Geometrie (hidden)
Geometrie
1 | m | Anzahl Räume
6 | m | Länge (Innenmaß)
6 | m | Tiefe (Innenmaß)
3 | m | Höhe (Innenmaß)
60 | % | Fensterflächenanteil (auf Innenmaß bezogen)
36 | m² | Grundfläche
108 | m³ | netto Volumen
0.84 | - | Umrechenfaktor: Hüllfläche Innenmaß/Außenmaß
0 | - | Geometriefaktor
Flächen brutto; Innenmaß
18 | m² | AW | Hauptfassade
18 | m² | IW in | Eckfassade in Uhrzeigerrichtung
18 | m² | IW gegen | Eckfassade gegen Uhrzeigerrichtung
18 | m² | IW hinten | Gegenüber Hauptfassade
36 | m² | DE | Dach
36 | m² | FB | Fußboden
Außenfläche = 1; Innenfläche = 0
1 | - | AW | Hauptfassade
#VALUE! | - | IW links | Eckfassade in Uhrzeigerrichtung
#VALUE! | - | IW rechts | Eckfassade gegen Uhrzeigerrichtung
#VALUE! | - | IW hinten | Gegenüber Hauptfassade
#VALUE! | - | DE | Dach
0 | - | FB | Fußboden
Fenster Ja=1, nein = 0
1 | - | AW | Hauptfassade
#VALUE! | - | IW in | Eckfassade in Uhrzeigerrichtung
#VALUE! | - | IW gegen | Eckfassade gegen Uhrzeigerrichtung
#VALUE! | - | Gegen | Gegenüber Hauptfassade
#VALUE! | - | Dach | Dach
Fensterflächen
10.8 | m² | AW | Hauptfassade
#VALUE! | m² | IW in | Eckfassade in Uhrzeigerrichtung
#VALUE! | m² | IW gegen | Eckfassade gegen Uhrzeigerrichtung
#VALUE! | m² | IW hinten | Gegenüber Hauptfassade
#VALUE! | m² | Decke | Dach
Flächen-netto, Innenmaß
7.2 | m² | AW | Hauptfassade
#VALUE! |  |  | Eckfassade in Uhrzeigerrichtung
#VALUE! |  |  | Eckfassade gegen Uhrzeigerrichtung
#VALUE! |  |  | Gegenüber Hauptfassade
#VALUE! |  |  | Dach
36 |  |  | Fußboden
in der Berechnung verwendete Flächen (Innenmaß, Speicherung)
#VALUE! | m² |  | Außenwand
#VALUE! | m² |  | Innenwand
#VALUE! | m² |  | Decke
36 | m² |  | Fußboden
10.8 | m² |  | FE-Hauptfassade
#VALUE! | m² |  | FE-Eckfassade in Uhrzeigerrichtung
#VALUE! | m² |  | FE-Eckfassade gegen Uhrzeigerrichtung
#VALUE! | m² |  | FE-Gegenfassade
#VALUE! | m² |  | FE-Dach
#VALUE! | m² |  | Außenfläche mit Außenmaßbezug (für Transmission)
#VALUE! | m² |  | Fensterfläche gesamt (für Transmission)