## Gesamtbilanz
Wärmeversorgung für Niedrigenergiehäuser – Bewertungsschema Gesamtbilanz
[23 empty] | Passivhaus |  |  |  | Niedrigenergie-
haus
|  | Brutto-Heizwärmebedarf | [9 empty] | qH,Brutto |  |  | kWh/(m²a) |  |  |  |  | qH,Brutto |  |  |  | 35 | ... | 45 |  | 40 | ... | 70 |  | kWh/(m²a) | [9 empty] | o.k.
|  | (ohne Berücks. der Lüftungswärmerückgewinnung) | [20 empty] | Passivhaus |  |  |  | Niedrigenergie- |  |  |  |  | ohne Lüftungs-
[27 empty] | haus |  |  |  |  | wärmerückgew.
|  | Lüftungswärmerückgewinnung | [9 empty] | qLWRG |  |  | kWh/(m²a) |  |  |  |  | qL,WRG |  |  |  | 20 | ... | 30 |  | 15 | ... | 30 |  |  | 0 |  | kWh/(m²a) | [6 empty] | o.k. | 2.5 |  | x | 0.4 |  | x | 0.34 | x | 84 |  | = | 28.56
[23 empty] | Passivhaus |  |  |  | Niedrigenergie- | [15 empty] | m³/m² |  |  | 1/h |  |  | Wh/(m³K) |  | kKh/a |  |  | kWh/(m²a)
haus
| Netto-Heizwärmebedarf | [10 empty] | qH,Netto = qH,Brutto - qLWRG | 0 |  | kWh/(m²a) |  |  |  |  | qH,Netto |  |  |  | < | 15 |  |  | 20 | ... | 70 |  | kWh/(m²a) | [9 empty] | o.k.
| (mit Berücks. der Lüftungswärmerückgewinnung) | [21 empty] | je nach Verteilsyst. |  |  |  | Anhaltswert | [15 empty] | Daten aus KVEP / bezogen auf beheizte Wohnfläche / 3 bis 5 Geschosse bzw. 3 bis 7 WE:
[23 empty] | u. Dämmstandard | [28 empty] | q_H,d |  |  | q_W,d |  |  | q_W,d
|  | Verluste Heizwärmeverteilung | [9 empty] | qH,d |  |  | kWh/(m²a) |  |  |  |  | qH,d |  |  |  | 2 | ... | 20 |  |  | 10 |  |  | kWh/(m²a) | [9 empty] | Werte auch für | [12 empty] | ohne Zirk. |  |  | mit Zirk.
[42 empty] | Bestandssysteme aufnehmen? | 50er bis 70er | [8 empty] | 30 |  |  | 14 |  |  | 39
[43 empty] | 50er bis 70er, nachträglich gedämmt | [8 empty] | 24 |  |  | 12 |  |  | 34
| Gesamtwärmebedarf Heizung | [10 empty] | q*H = qH,Netto + qH,d | 0 |  | kWh/(m²a) | [27 empty] | 80er und 90er | [8 empty] | 19 |  |  | 9 |  |  | 13
[23 empty] | je nach |  |  |  | Anhaltswert | [15 empty] | EnEV | [8 empty] | 9 |  |  | 5 |  |  | 9
[23 empty] | Belegungsdichte | [19 empty] | wohnungsweise | [8 empty] | 7 |  |  | 2 |  |  | 2
|  | Nutzwärmebedarf Warmwasser | [9 empty] | qW |  |  | kWh/(m²a) |  |  |  |  | qW |  |  |  | 10 | ... | 20 |  |  | 15 |  |  | kWh/(m²a) | [9 empty] | o.k.
[23 empty] | je nach Verteilsyst. |  |  |  | Anhaltswert
[23 empty] | u. Dämmstandard | [28 empty] | q_W,s |  |  |  |  | q_W,s
|  | Verluste Verteilung u. Speicherung WW | [9 empty] | qW,d+s |  |  | kWh/(m²a) |  |  |  |  | qW,d+s |  |  |  | 5 | ... | 15 | 10 |  |  |  |  | kWh/(m²a) | [9 empty] | o.k. | [9 empty] | innerhalb th. H. |  |  |  |  | außerhalb th.H.
[43 empty] | bis 1994 | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 4
[32 empty] | qSol in kWh/(m²a) | [10 empty] | ab 1995 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 3
| Gesamtwärmebedarf Warmwasser | [10 empty] | q*W = qW + qW,d+s | 0 |  | kWh/(m²a) |  |  |  |  | *) bei Ansatz der Anhaltswerte von qW und qW,d+s | [11 empty] | je nach |  |  | Anhaltswert*
[20 empty] | Für andere Ansätze siehe Rechenhilfe Solaranlage | [11 empty] | Auslegung
[20 empty] | Solaranlagen nur für Warmwasser | [11 empty] | 10 | ... | 15 | 12
| Gesamtwärmebedarf Gebäude | [10 empty] | q* = q*H + q*W | 0 |  | kWh/(m²a) |  |  |  |  | Solaranl. für WW + Heizungsunterstützung | [11 empty] | 10 | ... | 30 | 20
|  | Wärmelieferung thermische Solaranlage | [9 empty] | qSol |  |  | kWh/(m²a) | [16 empty] | qNW,d in kWh/(m²a)
|  | (solarer Deckungsgrad: |  |  |  |  | DSol = qSol / q* = |  |  |  | ) | [20 empty] | je nach Verteilsyst. |  |  | Anhaltswert
[20 empty] | Siedlungstyp | [11 empty] | u. Dämmstandard | [10 empty] | Niedernhausen: | [13 empty] | Hilfsenergie
| Nettowärmebedarf Gebäude | [10 empty] | qNetto = q* - qSol | 0 |  | kWh/(m²a) |  |  |  |  | Einfamilienhaussiedlung niedriger Dichte | [11 empty] | 25 | ... | 45 | 35 | [7 empty] | Messwert |  |  |  | 22
[20 empty] | EFH-Siedlung hoher Dichte, Reihenhäuser | [11 empty] | 15 | ... | 30 | 25 | [7 empty] | Theorie |  |  |  | 13
|  | Nah- oder Fernwärmeversorgung: | [17 empty] | Zeilenbebauung mittlerer Dichte (3-5 Geschosse) | [11 empty] | 5 | ... | 15 | 10
|  | Wärmeverluste Verteilnetz | [9 empty] | qNW,d |  |  | kWh/(m²a) |  |  |  |  | Zeilenbebauung hoher Dichte, Hochhäuser | [11 empty] | 2 | ... | 10 | 6
|  | (Nutzungsgr. Verteilnetz |  | hNW,d = |  |  | = |  |  |  | )
solare Nahwärme:
|  | Wärmelieferung zentrale Solaranlage | [9 empty] | qNW,Sol |  |  | kWh/(m²a) |  |  |  |  | qNW,Sol |  |  | siehe Rechenhilfe Solare Nahwärme
| Wärmeerzeugung gesamt | [10 empty] | qg = qNetto + qNW,d - qNW,Sol | 0 |  | kWh/(m²a)
[9 empty] | Grundlast- | [8 empty] | Spitzenlast- | [13 empty] | DGrund
[9 empty] | Wärmeerzeuger | [8 empty] | Wärmeerzeuger | [13 empty] | je nach |  |  | Anhaltswert* |  |  | Rechenhilfe
[32 empty] | Auslegung | [5 empty] | aktuell**
|  | Deckungsgrad |  |  |  |  | DGrund | [8 empty] | DSpitze | 0% | [5 empty] | Heizkessel als alleiniger Wärmeerzeuger | [8 empty] | 100% |  |  | 100%
[16 empty] | = 1 - DGrund | [6 empty] | monoval. Wärmepumpen (Erdreich,Luft) | [8 empty] | 100% |  |  | 100% | [5 empty] | noch zu klären
[10 empty] | kWh/(m²a) | [8 empty] | kWh/(m²a) |  |  |  | bivalente Wärmepumpen (Erdreich / Luft) | [8 empty] | 80% | ... | 99% | 95% | / | 90% |  | / | 0% |  |  |  | 20
|  | Wärmeerzeugung |  |  |  |  | qGrund | 0 | [7 empty] | qSpitze | 0 | [5 empty] | Abluft-Wärmepumpen | [7 empty] | qH,0 = 40 kWh/(m²a) | 80% | ... | 95% | 90% | [7 empty] | 40 | 60 |  |  | 48 | 57 | 54
[7 empty] | = DGrund x qg | [8 empty] | = DSpitze x qg | [14 empty] | qH,0 = 55 kWh/(m²a) | 40% | ... | 70% | 60% |  |  |  | / | 0% |  |  | 55 | 75 |  |  | 30 | 52.5 | 45
[31 empty] | qH,0 = 70 kWh/(m²a) | 30% | ... | 50% | 40% | [7 empty] | 70 | 90 |  |  | 27 | 45 | 36
|  | Aufwandszahlen |  |  |  |  | eg,Grund | [8 empty] | eg,Spitze | [6 empty] | BHKW | [8 empty] | 30% | ... | 95% | - |  |  |  | / | 0%
|  | Wärmeerzeugung | [20 empty] | *) Näheres siehe Rechenhilfe | [14 empty] | **) ohne/mit Solaranl.
|  | Energieträger | [20 empty] | Hilfsenergie | [11 empty] | fP
|  | (BHKWs: Brennstoffbedarf und | [18 empty] | Strom-Mix | [13 empty] | Standardwert |  |  | Rechenhilfe
|  | Stromgutschrift siehe Rechenhilfe KWK) | [7 empty] | kWh/(m²a) | [8 empty] | kWh/(m²a) |  |  |  |  | kWh/(m²a) | [13 empty] | aktuell
| Endenergiebedarf | [5 empty] | qE,Grund | 0 | [7 empty] | qE,Spitze | 0 |  |  |  | qE,HE | [5 empty] | Erdgas | [7 empty] | 1.1
[7 empty] | = qGrund x eg,Grund | [8 empty] | = qSpitze x eg,Spitze | [10 empty] | Flüssiggas | [7 empty] | 1.1
[27 empty] | Heizöl | [7 empty] | 1.1
|  | Primärenergiefaktoren |  |  |  |  | fP,Grund | [8 empty] | fP,Spitze |  |  |  |  | fP,HE | [5 empty] | Strom | [7 empty] | 2,70*
[27 empty] | Biomasse ** | [7 empty] | 0.2
[10 empty] | kWh/(m²a) | [8 empty] | kWh/(m²a) |  |  |  |  | kWh/(m²a) |  |  | *) Bei Ansatz nach DIN V 4701-10: fP = 3,0
| Primärenergiebedarf | [5 empty] | qP,Grund | 0 | [7 empty] | qP,Spitze | 0 |  |  |  | qP,HE | 0 |  |  |  |  | **) bei Ansatz eines Biomasse-Budgets
[7 empty] | = fP,Grund x qE,Grund | [8 empty] | = fP,Spitze x qE,Spitze |  |  |  |  | = fP,HE x qE,HE | [5 empty] | fP = 0,20 ... 1,20 / siehe Rechenhilfe
eg
|  | Gesamt | [9 empty] | qP = qP,Grund + qP,Spitze + qP,HE | 0 |  | kWh/(m²a) | [16 empty] | je nach Bauart |  |  | Anhaltswert |  |  | Rechenhilfe
[32 empty] | und Betriebsweise | [5 empty] | aktuell
[14 empty] | qE,HE | [8 empty] | Niedertemperaturkessel | [8 empty] | 1.05 | ... | 1.2 | 1.1
| Primärenergie-Aufwandszahl | [12 empty] | je nach Bauart |  |  |  |  | Anhaltswert |  |  |  | Brennwertkessel | [8 empty] | 0.98 | ... | 1.1 | 1.02 | [8 empty] | q_E,HE nach AHEP | [7 empty] | e_g nach KVEP | [6 empty] | e_g nach DIN V 4701-10, 55/45
| des Gesamtsystems | [12 empty] | und Betriebsweise | [8 empty] | Erdreich-Wärmepumpe | [8 empty] | 0.25 | ... | 0.36 | 0.29 | [8 empty] | EFH |  |  | MFH |  |  |  |  | 1 bis 2 WE |  |  |  | 3 und mehr WE |  |  | 100 m² | 10000 m²
[5 empty] | Basiswert für Verteilung und Regelung | [8 empty] | 1 |  | ... | 3 |  | 2 |  |  |  | Luft-Wärmepumpe | [8 empty] | 0.35 | ... | 0.42 | 0.37 | [8 empty] | 3.8 |  |  | 1.4 |  |  |  |  | 1.12 |  |  |  | 1.08 |  |  | 1.14 | 1.08
| eP = |  | = |  | Z u s c h l ä g e | Zirkulation | [7 empty] | 0.5 |  | ... | 1.5 |  | 1 |  |  |  | Abluft-Wärmepumpe | [8 empty] | 0.25 | ... | 0.36 | 0.3 | [8 empty] | 1.4 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 1.06 |  |  |  | 1.03
[6 empty] | keine Nachtabschaltung Heizungsp. | [7 empty] | 0.3 |  | ... | 0.7 |  | 0.5 |  |  |  | BHKW* | [8 empty] | 0,00 | ... | 0.8 | 0.7 |  |  |  | / | 0.43939 | [11 empty] | 0.29 |  |  |  | 0.29
[6 empty] | keine Nachtabschaltung Zirkulation | [7 empty] | 0.3 |  | ... | 0.7 |  | 0.5 |  |  |  | Gasmotor-Wärmepumpe | [8 empty] | 0.7 | ... | 0.9 | 0.8 | [16 empty] | 0.35 |  |  |  | 0.35
| der Wärmeerzeugung |  |  |  |  | Lüftungsanlage mit Wärmerückgew. | [7 empty] | 1.3 |  | ... | 4 |  | 3 |  |  |  | elektrischer Heizstab | [8 empty] | 1 |  |  | 1
[6 empty] | Abluftanlage | [7 empty] | 0.5 |  | ... | 2 |  | 1 |  |  |  | Holzpelletkessel | [8 empty] | 1.3 | ... | 1.5 | 1.4
| eP,g = |  | = |  |  | thermische Solaranlage | [7 empty] | 0.5 |  | ... | 1.5 |  | 0.7 |  |  |  | *) siehe Rechenhilfe BHKW, alternative Verfahren:
[6 empty] | Nahwärme | [7 empty] | 0.5 |  | ... | 4 |  | + 0,1 x qNW,d |  |  |  | Stromgutschriftmethode / Gesamtenergieeffizienzmethode
alle Kennwerte bezogen auf die reale beheizte Wohnfläche
Institut Wohnen und Umwelt, Darmstadt – Juli 2005
qP
qH,Brutto + qW
qNetto
(qNetto + qNW,d)
qP,Grund + qP,Spitze
q*

## Rechenhilfen
Rechenhilfe – Wärmelieferung thermische Solaranlage
[9 empty] | je nach |  |  | Anhaltswert
Auslegung
|  | Solarer Deckungsgrad Warmwasser | DSol,W | 50% |  |  |  | DSol,W * | 40% | ... | 60% | 50%
*) bei Solaranlagen mit Heizungsunterstützung Festwert 50%
|  | Gesamtwärmebedarf Warmwasser | q*W | 0 | kWh/(m²a)
[9 empty] | je nach |  |  | Anhaltswert
Auslegung
|  | zusätzlicher Beitrag bei Solaranlage | qSol,Zuschlag | 8 | kWh/(m²a) |  |  | qSol,Zuschlag | 6 | ... | 12 | 8 | kWh/(m²a)
dimensioniert für Heizungsunterstützung
| Wärmelieferung |  | qSol = DSol,W x q*W + qSol,Zuschlag | 8 | kWh/(m²a)
Solaranlage
Rechenhilfe – Wärmelieferung solare Nahwärme
Nahwärme-Solaranlagen zur Warmwasserbereitung
[9 empty] | je nach |  |  | Anhaltswert
Auslegung
|  | Solarer Deckungsgrad Warmwasser | DSol,W | 50% |  |  |  | DSol,W | 40% | ... | 60% | 50%
|  | Gesamtwärmebedarf Warmwasser | q*W | 0 | kWh/(m²a)
|  | Wärmeverluste Verteilnetz | qNW,d | 0 | kWh/(m²a)
| Wärmelieferung |  | qNW,Sol = DSol,W x (q*W+qNW,d) | 0 | kWh/(m²a)
zentrale Solaranlage
Nahwärme-Solaranlagen zur WW-Bereitung und Heizungsunterstützung
je nach
Auslegung*
|  | Solarer Deckungsgrad | DSol | 30% |  |  |  | DSol | bis | 50%
*) stark von Auslegung im Einzelfall abhängig => detailliertere Berechnung erforderlich
|  | Gesamtwärmebedarf | q* | 0 | kWh/(m²a)
|  | Wärmeverluste Verteilnetz inkl. zentr. Speicher | qNW,d | 0 | kWh/(m²a)
| Wärmelieferung |  | qNW,Sol = DSol x (q*+qNW,d) | 0 | kWh/(m²a)
zentrale Solaranlage
Rechenhilfe – Deckungsanteil von Grundlast-Wärmeerzeugern
BHKWs und bivalente Wärmepumpen
DGrund
Anhaltswerte
|  | Nennwärmeleistung des BHKWs bzw. der Wärmep. | pth | 16.7 | W/m² | [6 empty] | ohne | mit
|  | (wohnflächenbezogen) | [6 empty] | b |  |  | Solaranlage | Solaranlage
[9 empty] | 0.3 |  |  | 25% | 20%
|  | Gesamtwärmebedarf | q* | 0 | kWh/(m²a) |  |  |  | 0.5 |  |  | 40% | 30%
[9 empty] | 1 |  |  | 65% | 55%
[9 empty] | 1.5 |  |  | 85% | 85%
|  | Wärmeverluste Nahwärmenetz | qNW,d | 0 | kWh/(m²a) |  |  |  | 1.75 |  |  | 95% | 95%
[9 empty] | 2 | und mehr |  | 100% | 100%
|  | Leistungskenngröße | b = pth x 8,76 kh/a / (q*+qNW,d)
| Deckungsanteil Grundlast |  | DGrund (aus Tabelle)
| Abluft-Wärmepumpen | [10 empty] | DGrund
Anhaltswerte
[9 empty] | qH,Brutto |  |  | ohne | mit
|  | Heizwärmebedarf | qH,Brutto | 0 | kWh/(m²a) |  |  |  | = qH,Netto * |  |  | Solaranlage | Solaranlage
[9 empty] | 35 |  |  | 0.75 | 0.7
[9 empty] | 40 |  |  | 0.7 | 0.65
| Deckungsanteil Grundlast |  | DGrund (aus Tabelle) | [5 empty] | 50 |  |  | 0.65 | 0.6
[9 empty] | 60 |  |  | 0.55 | 0.5
[9 empty] | 70 |  |  | 0.5 | 0.45
*) Werte gelten nur für Abluft-Wärmpumpen ohne LWRG
Rechenhilfe KWK – Aufwandszahl der Wärmeerzeugung
|  | Gesamtnutzungsgrad KWK-Modul |  |  |  | hGes,KWK | 90%
[12 empty] | hel,KWK | hth,KWK | hGes,KWK
[9 empty] | Pel | / | Pth | Anhaltswert | Anhaltswert | Anhaltswert
|  | elektrischer Nutzungsgrad KWK-Modul |  |  |  | hel,KWK | 30% |  | 3.8462 | / | 10 | 25% | 65% | 90%
[9 empty] | 9.0323 | / | 20 | 28% | 62% | 90%
[9 empty] | 25 | / | 50 | 30% | 60% | 90%
|  | thermischer Nutzungsgrad KWK-Modul |  |  |  | hth,KWK | 60% |  | 55.1724 | / | 100 | 32% | 58% | 90%
[6 empty] | = hGes,KWK - hel,KWK |  |  | 120 | / | 200 | 33% | 57% | 90%
[9 empty] | 300 | / | 500 | 35% | 55% | 90%
| Gesamteffizienzmethode | [7 empty] | 700 | / | 1000 | 37% | 53% | 90%
| (Effizienzgewinn verbucht in den Sektoren Wärme und Strom) | [7 empty] | 1000 | / | 1500 | 38% | 52% | 90%
|  | Nutzungsgrad Nahwärmeverteilung | hNW,d
(Äquivalente)
| Aufwandszahl Wärmeerzeugung |  | eg,Grund
= 1 / (hth,KWK + 2,3 / hNW,d+s * hel,KWK)
Stromgutschriftmethode
(Effizienzgewinn nur verbucht im Sektor Wärme)
|  | Primärenergiefaktor Brennstoff (KWK-Anlage) | fP | 1.1
|  | Primärenergiefaktor Strom (Referenz-Stromerz.) | fP,el | 2.7
(Äquivalente)
| Aufwandszahl Wärmeerzeugung |  | eg,Grund | 0.43939
= (1 - hel,KWK x fP,el / fP) / hth,KWK
Rechenhilfe Biomasse – Primärenergiefaktor
BioBudget-Methode
|  | Biomasse-Budget | qBioBudget | 30 | kWh/(m²a)
|  | Primärenergiefaktor Biomasse | fP | 0.2
nicht-regenerativer Anteil
|  | Primärenergiefaktor Biomasse - total | fP,total | 1.2
nicht-regenerativer + regenerativer Anteil
|  | Endenergiebedarf Biomasse | qE,Biomasse = qE,Grund | 0 | kWh/(m²a)
| Primärenergiefaktor Biomasse |  | fP,Biomasse
= (qBioBudget x fP + (qE,Biomasse - qBioBudget) x fP,total) / qE,Biomasse
alle Kennwerte bezogen auf die reale beheizte Wohnfläche
Institut Wohnen und Umwelt, Darmstadt – Juni 2005

## Gesamtbilanz Kopie (Werte) (hidden)
Wärmeversorgung für Niedrigenergiehäuser – Bewertungsschema Gesamtbilanz
|  | Brutto-Heizwärmebedarf | [7 empty] | qH,Brutto | 70 | kWh/(m²a) | [12 empty] | o.k.
(ohne Berücks. der Lüftungswärmerückgewinnung)
|  | Lüftungswärmerückgewinnung | [7 empty] | qLWRG |  | kWh/(m²a) | [12 empty] | o.k. | 2.5 |  | x | 0.4 |  | x | 0.34 | x | 84 |  | = | 28.56
[26 empty] | m³/m² |  |  | 1/h |  |  | Wh/(m³K) |  | kKh/a |  |  | kWh/(m²a)
| Netto-Heizwärmebedarf | [8 empty] | qH,Netto = qH,Brutto - qLWRG | 70 | kWh/(m²a) | [12 empty] | o.k.
| (mit Berücks. der Lüftungswärmerückgewinnung) | [24 empty] | Daten aus KVEP / bezogen auf beheizte Wohnfläche / 3 bis 5 Geschosse bzw. 3 bis 7 WE:
[35 empty] | q_H,d |  |  | q_W,d |  |  | q_W,d
|  | Verluste Heizwärmeverteilung | [7 empty] | qH,d | 7 | kWh/(m²a) | [12 empty] | Werte auch für | [12 empty] | ohne Zirk. |  |  | mit Zirk.
[25 empty] | Bestandssysteme aufnehmen? | 50er bis 70er | [8 empty] | 30 |  |  | 14 |  |  | 39
[26 empty] | 50er bis 70er, nachträglich gedämmt | [8 empty] | 24 |  |  | 12 |  |  | 34
| Gesamtwärmebedarf Heizung | [8 empty] | q*H = qH,Netto + qH,d | 77 | kWh/(m²a) | [13 empty] | 80er und 90er | [8 empty] | 19 |  |  | 9 |  |  | 13
[26 empty] | EnEV | [8 empty] | 9 |  |  | 5 |  |  | 9
[26 empty] | wohnungsweise | [8 empty] | 7 |  |  | 2 |  |  | 2
|  | Nutzwärmebedarf Warmwasser | [7 empty] | qW | 15 | kWh/(m²a) | [12 empty] | o.k.
[35 empty] | q_W,s |  |  |  |  | q_W,s
|  | Verluste Verteilung u. Speicherung WW | [7 empty] | qW,d+s | 6 | kWh/(m²a) | [12 empty] | o.k. | [9 empty] | innerhalb th. H. |  |  |  |  | außerhalb th.H.
[26 empty] | bis 1994 | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 4
[26 empty] | ab 1995 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 3
| Gesamtwärmebedarf Warmwasser | [8 empty] | q*W = qW + qW,d+s | 21 | kWh/(m²a)
| Gesamtwärmbedarf Gebäude | [8 empty] | q* = q*H + q*W | 98 | kWh/(m²a)
|  | Wärmelieferung thermische Solaranlage | [7 empty] | qSol |  | kWh/(m²a)
|  | (solarer Deckungsgrad: |  |  | DSol = qSol / q* = | 0% |  |  | )
[26 empty] | Niedernhausen: | [13 empty] | Hilfsenergie
| Gebäude | [8 empty] | qNetto = q* - qSol | 98 | kWh/(m²a) | [13 empty] | Messwert |  |  |  | 22
[26 empty] | Theorie |  |  |  | 13
Nah- oder Fernwärmeversorgung:
|  | Wärmeverluste Verteilnetz | [7 empty] | qNW,d | 25 | kWh/(m²a)
|  | (Nutzungsgr. Verteilnetz | hNW,d = |  | = | 79.67% |  |  | ) | [14 empty] | kann man die nicht einfach mit "städtische Bebauung" zusammenfassen?
solare Nahwärme:
|  | Wärmelieferung zentrale Solaranlage | [7 empty] | qNW,Sol |  | kWh/(m²a)
| Wärmeerzeugung gesamt | [8 empty] | qg = qNetto + qNW,d - qNW,Sol | 123 | kWh/(m²a)
[7 empty] | Grundlast- | [7 empty] | Spitzenlast-
[7 empty] | Wärmeerzeuger | [7 empty] | Wärmeerzeuger
|  | Deckungsgrad |  |  | DGrund | 70% | [6 empty] | DSpitze | 30%
[13 empty] | = 1 - DGrund | [10 empty] | noch zu klären
[8 empty] | kWh/(m²a) | [7 empty] | kWh/(m²a) | [10 empty] | 20
|  | Wärmeerzeugung |  |  | qGrund | 86.1 | [6 empty] | qSpitze | 36.9 | [8 empty] | ? |  |  | 40 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | = DGrund x qg | [7 empty] | = DSpitze x qg | [9 empty] | ? |  |  | 55 | 75 |  |  | 0 | 0 | 0
[23 empty] | ? |  |  | 70 | 90 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Aufwandszahlen |  |  | eg,Grund | 0.68 | [6 empty] | eg,Spitze | 1.02
Wärmeerzeugung
|  | Energieträger |  | Erdgas | [7 empty] | Erdgas | [6 empty] | Hilfsenergie
|  | (BHKWs: Brennstoffbedarf und | [14 empty] | Strom-Mix
|  | Stromgutschrift siehe Rechenhilfe KWK) | [5 empty] | kWh/(m²a) | [7 empty] | kWh/(m²a) |  |  |  | kWh/(m²a)
| Endenergiebedarf |  |  |  | qE,Grund | 58.548 | [6 empty] | qE,Spitze | 37.638 |  |  | qE,HE | 4.5
[5 empty] | = qGrund x eg,Grund | [7 empty] | = qSpitze x eg,Spitze
|  | Primärenergiefaktoren |  |  | fP,Grund | 1.1 | [6 empty] | fP,Spitze | 1.1 |  |  | fP,HE | 2.7
[8 empty] | kWh/(m²a) | [7 empty] | kWh/(m²a) |  |  |  | kWh/(m²a)
| Primärenergiebedarf |  |  |  | qP,Grund | 64.4028 | [6 empty] | qP,Spitze | 41.4018 |  |  | qP,HE | 12.15
[5 empty] | = fP,Grund x qE,Grund | [7 empty] | = fP,Spitze x qE,Spitze |  |  |  | = fP,HE x qE,HE
|  | Gesamt | [7 empty] | qP = qP,Grund + qP,Spitze + qP,HE | 117.9546 | kWh/(m²a)
[27 empty] | q_E,HE nach AHEP | [7 empty] | e_g nach KVEP | [6 empty] | e_g nach DIN V 4701-10, 55/45
[27 empty] | EFH |  |  | MFH |  |  |  |  | 1 bis 2 WE |  |  |  | 3 und mehr WE |  |  | 100 m² | 10000 m²
[27 empty] | 3.8 |  |  | 1.4 |  |  |  |  | 1.12 |  |  |  | 1.08 |  |  | 1.14 | 1.08
[27 empty] | 1.4 |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 1.06 |  |  |  | 1.03
[21 empty] | / | 0.43939 | [12 empty] | 0.29 |  |  |  | 0.29
[35 empty] | 0.35 |  |  |  | 0.35
alle Kennwerte bezogen auf die reale beheizte Wohnfläche
Institut Wohnen und Umwelt, Darmstadt – Juli 2005
TRUE
#NAME?
qP
qH,Brutto + qW
qNetto
(qNetto + qNW,d)
qP,Grund + qP,Spitze
q*
Überwachung

## Tabellen kompakt (hidden)
| Passivhaus |  |  |  | Niedrigenergie-
haus
qH,Brutto |  | 35 | ... | 45 |  | 40 | ... | 70 |  | kWh/(m²a)
| Passivhaus |  |  |  | Niedrigenergie- |  |  |  |  | ohne Lüftungs-
[5 empty] | haus |  |  |  |  | wärmerückgew.
qL,WRG |  | 20 | ... | 30 |  | 15 | ... | 30 |  |  | 0 |  | kWh/(m²a)
| Passivhaus |  |  |  | Niedrigenergie-
haus
qH,Netto |  | < | 15 |  |  | 20 | ... | 70 |  | kWh/(m²a)
| je nach Verteilsyst. |  |  |  | Anhaltswert
u. Dämmstandard
qH,d |  | 2 | ... | 20 |  |  | 10 |  |  | kWh/(m²a)
| je nach |  |  |  | Anhaltswert
Belegungsdichte
qW |  | 10 | ... | 20 |  |  | 15 |  |  | kWh/(m²a)
| je nach Verteilsyst. |  |  |  | Anhaltswert
u. Dämmstandard
qW,d+s |  | 5 | ... | 15 | 10 |  |  |  |  | kWh/(m²a)
qSol in kWh/(m²a)
*) bei Ansatz der Anhaltswerte von qW und qW,d+s | [9 empty] | je nach |  |  | Anhaltswert*
Für andere Ansätze siehe Rechenhilfe Solaranlage | [9 empty] | Auslegung
Solaranlagen nur für Warmwasser | [9 empty] | 10 | ... | 15 | 12
Solaranl. für WW + Heizungsunterstützung | [9 empty] | 10 | ... | 30 | 20
qNW,d in kWh/(m²a)
[10 empty] | je nach Verteilsyst. |  |  | Anhaltswert
Siedlungstyp | [9 empty] | u. Dämmstandard
Einfamilienhaussiedlung niedriger Dichte | [9 empty] | 25 | ... | 45 | 35
EFH-Siedlung hoher Dichte, Reihenhäuser | [9 empty] | 15 | ... | 30 | 25
Zeilenbebauung mittlerer Dichte (3-5 Geschosse) | [9 empty] | 5 | ... | 15 | 10
Zeilenbebauung hoher Dichte, Hochhäuser | [9 empty] | 2 | ... | 10 | 6
DGrund
[10 empty] | je nach |  |  | Anhaltswert*
*) Näheres siehe Rechenhilfe | [9 empty] | Auslegung
Heizkessel als alleiniger Wärmeerzeuger | [9 empty] | 100% |  |  | 100%
monoval. Wärmepumpen (Erdreich,Luft) | [9 empty] | 100% |  |  | 100%
bivalente Wärmepumpen (Erdreich / Luft) | [9 empty] | 80% | ... | 99% | 95% | / | 90%
Abluft-Wärmepumpen | [8 empty] | qH,0 = 40 kWh/(m²a) | 80% | ... | 95% | 90%
[9 empty] | qH,0 = 55 kWh/(m²a) | 40% | ... | 70% | 60%
[9 empty] | qH,0 = 70 kWh/(m²a) | 30% | ... | 50% | 40%
BHKW | [9 empty] | 30% | ... | 95% | -
eg
*) siehe Rechenhilfe BHKW, alternative Verfahren: | [9 empty] | je nach Bauart |  |  | Anhaltswert
Stromgutschriftmethode / Gesamtenergieeffizienzmethode | [9 empty] | und Betriebsweise
Niedertemperaturkessel | [9 empty] | 1.05 | ... | 1.2 | 1.1
Brennwertkessel | [9 empty] | 0.98 | ... | 1.1 | 1.02
Erdreich-Wärmepumpe | [9 empty] | 0.25 | ... | 0.36 | 0.29
Luft-Wärmepumpe | [9 empty] | 0.35 | ... | 0.42 | 0.37
Abluft-Wärmepumpe | [9 empty] | 0.25 | ... | 0.36 | 0.3
BHKW* | [9 empty] | 0,00 | ... | 0.8 | 0.7
Gasmotor-Wärmepumpe | [9 empty] | 0.7 | ... | 0.9 | 0.8
elektrischer Heizstab | [9 empty] | 1 |  |  | 1
Holzpelletkessel | [9 empty] | 1.3 | ... | 1.5 | 1.4
fP
*) Bei Ansatz nach DIN V 4701-10: fP = 3,0 | [9 empty] | Standardwert
**) bei Ansatz eines Biomasse-Budgets fP = 0,20 ... 1,20
Erdgas | [9 empty] | 1.1
Flüssiggas | [9 empty] | 1.1
Heizöl | [9 empty] | 1.1
Strom | [9 empty] | 2,70*
Biomasse ** | [9 empty] | 0.2